## Conduit
Label | Start Node | Stop Node | Elevation Ground (Start) (m) | Elevation Ground (Stop) (m) | Length (Scaled) (m) | Population (Sanitary) | Cumulative Population (Sanitary) | Flow (MLD) | Diameter (mm) | Slope (1/S) | Invert (Start) (m) | Invert (Stop) (m)
SWR-1 | A13-03A-16-33 | A13-03A-16-32 | 4.19 | 4.33 | 55.8 | 521 | 521 | 0.29 | 200 | 400 | 2.99 | 2.85
SWR-2 | A13-03A-16-32 | A13-03A-16-31 | 4.33 | 4.4 | 30.7 | 158 | 679 | 0.39 | 200 | 400 | 2.85 | 2.77
SWR-3 | A13-03A-16-31 | A13-03A-16-30 | 4.4 | 5.8 | 52.6 | 138 | 817 | 0.47 | 200 | 400 | 2.77 | 2.64
SWR-4 | A13-03A-16-30 | A13-03A-16-29 | 5.8 | 4.98 | 23.8 | 119 | 936 | 0.54 | 200 | 500 | 2.64 | 2.59
SWR-5 | A13-03A-16-29 | A13-03A-16-28 | 4.98 | 4.57 | 35.3 | 173 | 1109 | 0.63 | 200 | 500 | 2.59 | 2.52
SWR-6 | A13-03A-16-28 | A13-03A-16-27 | 4.57 | 4.58 | 30.1 | 177 | 1286 | 0.72 | 200 | 500 | 2.52 | 2.46
SWR-7 | A13-03A-16-27 | A13-03A-16-26 | 4.58 | 4.57 | 25.4 | 136 | 1422 | 0.78 | 200 | 500 | 2.46 | 2.41
SWR-8 | A13-03A-16-26 | A13-03A-16-25 | 4.57 | 4.39 | 13.4 | 145 | 1567 | 0.85 | 200 | 500 | 2.41 | 2.39
SWR-9 | A13-03A-16-25-04 | A13-03A-16-25-03 | 3.88 | 3.8 | 30.4 | 960 | 960 | 0.53 | 200 | 400 | 2.68 | 2.6
SWR-10 | A13-03A-16-25-03 | A13-03A-16-25-02 | 3.8 | 3.85 | 25.2 | 142 | 1102 | 0.6 | 200 | 400 | 2.6 | 2.54
SWR-11 | A13-03A-16-25-02 | A13-03A-16-25-01 | 3.85 | 4.1 | 33.9 | 311 | 1413 | 0.74 | 200 | 400 | 2.54 | 2.45
SWR-12 | A13-03A-16-25-01 | A13-03A-16-25 | 4.1 | 4.39 | 40.6 | 92 | 1505 | 0.79 | 200 | 400 | 2.45 | 2.35
SWR-13 | A13-03A-16-25 | A13-03A-16-24 | 4.39 | 4.47 | 51.2 | 45 | 3117 | 1.46 | 200 | 500 | 2.35 | 2.25
SWR-14 | A13-03A-16-24 | A13-03A-16-23 | 4.47 | 4.53 | 45.6 | 372 | 3489 | 1.6 | 200 | 500 | 2.25 | 2.16
SWR-15 | A13-03A-16-23 | A13-03A-16-22 | 4.53 | 4.4 | 16.3 | 65 | 3554 | 1.63 | 200 | 500 | 2.16 | 2.12
SWR-16 | A13-03A-16-22 | A13-03A-16-21 | 4.4 | 4.35 | 20.9 | 57 | 3611 | 1.65 | 200 | 500 | 2.12 | 2.08
SWR-17 | A13-03A-16-21-01 | A13-03A-16-21 | 4.55 | 4.35 | 18.2 | 2262 | 2262 | 1.13 | 200 | 300 | 2.33 | 2.27
SWR-18 | A13-03A-16-21 | A13-03A-16-20 | 4.35 | 4.17 | 27.7 | 85 | 5958 | 2.5 | 250 | 700 | 2.03 | 1.99
SWR-19 | A13-03A-16-20 | A13-03A-16-19 | 4.17 | 4.14 | 36 | 122 | 6080 | 2.55 | 250 | 700 | 1.99 | 1.94
SWR-20 | A13-03A-16-19 | A13-03A-16-18 | 4.14 | 4.02 | 40 | 244 | 6324 | 2.63 | 250 | 700 | 1.94 | 1.88
SWR-21 | A13-03A-16-18-01 | A13-03A-16-18 | 3.8 | 4.02 | 30.1 | 200 | 200 | 0.12 | 200 | 114 | 2.2 | 1.93
SWR-22 | A13-03A-16-18 | A13-03A-16-17 | 4.02 | 4.1 | 51 | 481 | 7005 | 2.85 | 300 | 700 | 1.83 | 1.76
SWR-23 | A13-03A-16-17 | A13-03A-16-16 | 4.1 | 4.1 | 19.2 | 486 | 7491 | 3 | 300 | 700 | 1.76 | 1.73
SWR-24 | A13-03A-16-16 | A13-03A-16-15 | 4.1 | 3.99 | 59.6 | 363 | 7854 | 3.12 | 300 | 700 | 1.73 | 1.65
SWR-25 | A13-03A-16-15-03 | A13-03A-16-15-02 | 3.94 | 3.94 | 18.9 | 3040 | 3040 | 1.44 | 200 | 474 | 1.94 | 1.9
SWR-26 | A13-03A-16-15-02 | A13-03A-16-15-01 | 3.94 | 3.89 | 44.7 | 168 | 3208 | 1.51 | 200 | 500 | 1.9 | 1.81
SWR-27 | A13-03A-16-15-01 | A13-03A-16-15 | 3.89 | 3.99 | 42.2 | 227 | 3435 | 1.6 | 200 | 500 | 1.81 | 1.73
SWR-28 | A13-03A-16-15 | A13-03A-16-14 | 3.99 | 3.87 | 22 | 173 | 11462 | 4.27 | 300 | 700 | 1.63 | 1.59
SWR-29 | A13-03A-16-14 | A13-03A-16-13 | 3.87 | 4.17 | 49.4 | 179 | 11641 | 4.33 | 300 | 700 | 1.59 | 1.52
SWR-30 | A13-03A-16-13-02 | A13-03A-16-13-01 | 3.83 | 4.22 | 46.6 | 178 | 178 | 0.11 | 200 | 200 | 2.53 | 2.3
SWR-31 | A13-03A-16-13-01 | A13-03A-16-13 | 4.22 | 4.17 | 50.3 | 137 | 315 | 0.19 | 200 | 200 | 2.3 | 2.05
SWR-32 | A13-03A-16-13 | A13-03A-16-12 | 4.17 | 4.12 | 55.1 | 110 | 12066 | 4.47 | 300 | 600 | 1.52 | 1.43
SWR-33 | A13-03A-16-12-02 | A13-03A-16-12-01 | 3.71 | 3.96 | 47.9 | 136 | 136 | 0.08 | 200 | 200 | 2.31 | 2.07
SWR-34 | A13-03A-16-12-01 | A13-03A-16-12 | 3.96 | 4.12 | 49 | 118 | 254 | 0.16 | 200 | 200 | 2.07 | 1.82
SWR-35 | A13-03A-16-12 | A13-03A-16-11 | 4.12 | 4.18 | 17.6 | 98 | 12418 | 4.59 | 300 | 600 | 1.43 | 1.4
SWR-36 | A13-03A-16-11-02 | A13-03A-16-11-01 | 4.1 | 4.05 | 22.4 | 344 | 344 | 0.19 | 200 | 200 | 2.4 | 2.29
SWR-37 | A13-03A-16-11-01 | A13-03A-16-11 | 4.05 | 4.18 | 22.8 | 66 | 410 | 0.24 | 200 | 250 | 2.29 | 2.2
SWR-38 | A13-03A-16-11 | A13-03A-16-10 | 4.18 | 4.05 | 21.4 | 38 | 12866 | 4.74 | 300 | 514 | 1.25 | 1.21
SWR-39 | A13-03A-16-10 | A13-03A-16-09 | 4.05 | 4.11 | 32.4 | 60 | 12926 | 4.76 | 300 | 516 | 1.21 | 1.15
SWR-40 | A13-03A-16-09-04 | A13-03A-16-09-03 | 4.39 | 4.34 | 50.4 | 254 | 254 | 0.15 | 200 | 175 | 2.99 | 2.7
SWR-41 | A13-03A-16-09-03 | A13-03A-16-09-06 | 4.34 | 4.14 | 54 | 206 | 460 | 0.27 | 200 | 269 | 2.64 | 2.44
SWR-42 | A13-03A-16-09-06 | A13-03A-16-09-02 | 4.14 | 4.12 | 37.9 | 172 | 632 | 0.37 | 200 | 333 | 2.44 | 2.32
SWR-43 | A13-03A-16-09-02 | A13-03A-16-09-01 | 4.12 | 4.25 | 28.8 | 93 | 725 | 0.43 | 200 | 333 | 2.32 | 2.24
SWR-44 | A13-03A-16-09-01 | A13-03A-16-09-05 | 4.25 | 4.16 | 43.9 | 212 | 937 | 0.55 | 200 | 333 | 2.24 | 2.11
SWR-45 | A13-03A-16-09-05 | A13-03A-16-09 | 4.16 | 4.11 | 18.3 | 193 | 1130 | 0.65 | 200 | 333 | 2.11 | 2.05
SWR-46 | A13-03A-16-09 | A13-03A-16-08 | 4.11 | 3.98 | 48.4 | 69 | 14125 | 5.14 | 450 | 546 | 1.15 | 1.06
SWR-47 | A13-03A-16-08 | A13-03A-16-07 | 3.98 | 3.9 | 49.3 | 219 | 14344 | 5.21 | 450 | 551 | 1.06 | 0.97
SWR-48 | A13-03A-16-07-03 | A13-03A-16-07-02 | 3.96 | 3.87 | 46.1 | 370 | 370 | 0.21 | 200 | 250 | 2.26 | 2.08
SWR-49 | A13-03A-16-07-02 | A13-03A-16-07-01 | 3.87 | 3.76 | 46.4 | 79 | 449 | 0.26 | 200 | 250 | 2.08 | 1.89
SWR-50 | A13-03A-16-07-01 | A13-03A-16-07 | 3.76 | 3.9 | 48.1 | 102 | 551 | 0.33 | 200 | 300 | 1.89 | 1.73
SWR-51 | A13-03A-16-07 | A13-03A-16-06 | 3.9 | 3.59 | 46.7 | 290 | 15185 | 5.47 | 450 | 572 | 0.97 | 0.89
SWR-52 | A13-03A-16-06-01-07 | A13-03A-16-06-01-06 | 3.77 | 3.57 | 26.3 | 96 | 96 | 0.06 | 200 | 292 | 1.1 | 1.01
SWR-53 | A13-03A-16-06-01-06 | A13-03A-16-06-01-05 | 3.57 | 3.9 | 31.7 | 76 | 172 | 0.11 | 200 | 317 | 1.01 | 0.91
SWR-54 | A13-03A-16-06-01-05 | A13-03A-16-06-01-04 | 3.9 | 3.73 | 40.8 | 79 | 251 | 0.16 | 200 | 371 | 0.91 | 0.8
SWR-55 | A13-03A-16-06-01-04-02 | A13-03A-16-06-01-04-01 | 3.65 | 3.59 | 32.2 | 91 | 91 | 0.06 | 200 | 269 | 2.25 | 2.13
SWR-56 | A13-03A-16-06-01-04-01 | A13-03A-16-06-01-04 | 3.59 | 3.73 | 32.3 | 72 | 163 | 0.1 | 200 | 24 | 2.13 | 0.8
SWR-57 | A13-03A-16-06-01-04 | A13-03A-16-06-01-03 | 3.73 | 3.7 | 39.1 | 109 | 523 | 0.34 | 200 | 300 | 0.8 | 0.67
SWR-58 | A13-03A-16-06-01-03-02 | A13-03A-16-06-01-03-01 | 3.53 | 3.62 | 27.8 | 75 | 75 | 0.05 | 200 | 253 | 2.13 | 2.02
SWR-59 | A13-03A-16-06-01-03-01 | A13-03A-16-06-01-03 | 3.62 | 3.7 | 38.1 | 72 | 147 | 0.1 | 200 | 28 | 2.02 | 0.67
SWR-60 | A13-03A-16-06-01-03 | A13-03A-16-06-01-02 | 3.7 | 3.73 | 40.4 | 116 | 786 | 0.5 | 200 | 311 | 0.67 | 0.54
SWR-61 | A13-03A-16-06-01-02-02 | A13-03A-16-06-01-02-01 | 3.61 | 3.63 | 36.3 | 82 | 82 | 0.05 | 200 | 303 | 2.21 | 2.09
SWR-62 | A13-03A-16-06-01-02-01 | A13-03A-16-06-01-02 | 3.63 | 3.73 | 35.4 | 81 | 163 | 0.11 | 200 | 295 | 2.09 | 1.97
SWR-63 | A13-03A-16-06-01-02 | A13-03A-16-06-01-01 | 3.73 | 3.54 | 40.1 | 117 | 1066 | 0.68 | 200 | 335 | 0.54 | 0.42
SWR-64 | A13-03A-16-06-01-01-02 | A13-03A-16-06-01-01-01 | 3.65 | 3.24 | 44 | 93 | 93 | 0.06 | 200 | 293 | 1.87 | 1.72
SWR-65 | A13-03A-16-06-01-01-01 | A13-03A-16-06-01-01 | 3.24 | 3.54 | 29.4 | 85 | 178 | 0.11 | 200 | 23 | 1.72 | 0.42
SWR-66 | A13-03A-16-06-01-01 | A13-03A-16-06-01 | 3.54 | 3.76 | 42.5 | 109 | 1353 | 0.82 | 200 | 327 | 0.42 | 0.29
SWR-67 | A13-03A-16-06-03 | A13-03A-16-06-02 | 3.67 | 3.69 | 37 | 93 | 93 | 0.06 | 200 | 308 | 1.77 | 1.65
SWR-68 | A13-03A-16-06-02 | A13-03A-16-06-01 | 3.69 | 3.76 | 40.5 | 96 | 189 | 0.12 | 200 | 338 | 1.65 | 1.53
SWR-69 | A13-03A-16-06-01 | A13-03A-16-06 | 3.76 | 3.59 | 17.4 | 70 | 1612 | 0.96 | 200 | 348 | 0.29 | 0.24
SWR-70 | A13-03A-16-06 | A13-03A-16-05 | 3.59 | 3.57 | 46.9 | 100 | 16897 | 6.07 | 450 | 938 | 0.24 | 0.19
SWR-71 | A13-03A-16-05-03 | A13-03A-16-05-02 | 3.26 | 3.3 | 37.8 | 58 | 58 | 0.04 | 200 | 199 | 1.86 | 1.67
SWR-72 | A13-03A-16-05-02 | A13-03A-16-05-01 | 3.3 | 3.37 | 38.5 | 88 | 146 | 0.1 | 200 | 203 | 1.67 | 1.48
SWR-73 | A13-03A-16-05-01 | A13-03A-16-05 | 3.37 | 3.57 | 29.8 | 82 | 228 | 0.15 | 200 | 198 | 1.48 | 1.33
SWR-74 | A13-03A-16-05 | A13-03A-16-04 | 3.57 | 3.62 | 39.8 | 99 | 17224 | 6.19 | 450 | 796 | 0.19 | 0.14
SWR-75 | A13-03A-16-04-03 | A13-03A-16-04-02 | 3.37 | 3.27 | 45.8 | 64 | 64 | 0.04 | 200 | 199 | 1.97 | 1.74
SWR-76 | A13-03A-16-04-02 | A13-03A-16-04-01 | 3.27 | 3.44 | 33.1 | 87 | 151 | 0.1 | 200 | 195 | 1.74 | 1.57
SWR-77 | A13-03A-16-04-01 | A13-03A-16-04 | 3.44 | 3.62 | 34.2 | 75 | 226 | 0.15 | 200 | 201 | 1.57 | 1.4
SWR-78 | A13-03A-16-04 | A13-03A-16-03 | 3.62 | 3.68 | 39.9 | 96 | 17546 | 6.31 | 450 | 997 | 0.14 | 0.1
SWR-79 | A13-03A-16-03-03 | A13-03A-16-03-02 | 3.97 | 4.07 | 42.4 | 56 | 56 | 0.04 | 200 | 202 | 2.57 | 2.36
SWR-80 | A13-03A-16-03-02 | A13-03A-16-03-01 | 4.07 | 3.91 | 41 | 92 | 148 | 0.1 | 200 | 195 | 2.36 | 2.15
SWR-81 | A13-03A-16-03-01 | A13-03A-16-03 | 3.91 | 3.68 | 30.3 | 79 | 227 | 0.15 | 200 | 202 | 2.15 | 2
SWR-82 | A13-03A-16-03 | A13-03A-16-02 | 3.68 | 3.7 | 40.1 | 93 | 17866 | 6.43 | 450 | 801 | 0.1 | 0.05
SWR-83 | A13-03A-16-02A-02 | A13-03A-16-02A-01 | 3.71 | 3.98 | 42.1 | 88 | 88 | 0.06 | 200 | 200 | 2.31 | 2.1
SWR-84 | A13-03A-16-02A-01 | A13-03A-16-02RS-01 | 3.98 | 3.66 | 46 | 97 | 185 | 0.12 | 200 | 191 | 2.1 | 1.86
SWR-85 | A13-03A-16-02RS-01 | A13-03A-16-02 | 3.66 | 3.7 | 39 | 113 | 298 | 0.2 | 200 | 128 | 1.86 | 1.56
SWR-86 | A13-03A-16-02-03 | A13-03A-16-02-02 | 3.95 | 3.95 | 26.5 | 43 | 43 | 0.03 | 200 | 207 | 2.55 | 2.42
SWR-87 | A13-03A-16-02-02 | A13-03A-16-02-01 | 3.95 | 3.99 | 42.8 | 78 | 121 | 0.08 | 200 | 199 | 2.42 | 2.21
SWR-88 | A13-03A-16-02-01 | A13-03A-16-02 | 3.99 | 3.7 | 43 | 94 | 215 | 0.14 | 200 | 200 | 2.21 | 1.99
SWR-89 | A13-03A-16-02 | A13-03A-16-01 | 3.7 | 3.9 | 120.8 | 108 | 18487 | 6.66 | 450 | 636 | 0.05 | -0.14
SWR-90 | A13-03A-16-01B-13 | A13-03A-16-01B-12 | 5.3 | 4.34 | 41.8 | 382 | 382 | 0.21 | 200 | 200 | 2.94 | 2.74
SWR-91 | A13-03A-16-01B-12 | A13-03A-16-01B-11 | 4.34 | 4.5 | 41 | 195 | 577 | 0.33 | 200 | 319 | 2.74 | 2.61
SWR-92 | A13-03A-16-01B-11 | A13-03A-16-01B-10 | 4.5 | 4.61 | 40.3 | 188 | 765 | 0.44 | 200 | 400 | 2.61 | 2.51
SWR-93 | A13-03A-16-01B-10 | A13-03A-16-01B-09 | 4.61 | 4.85 | 40.7 | 130 | 895 | 0.52 | 200 | 400 | 2.51 | 2.4
SWR-94 | A13-03A-16-01B-09 | A13-03A-16-01B-08 | 4.85 | 4.75 | 23.2 | 63 | 958 | 0.56 | 200 | 400 | 2.4 | 2.35
SWR-95 | A13-03A-16-01B-08 | A13-03A-16-01B-07 | 4.75 | 4.44 | 41.2 | 195 | 1153 | 0.66 | 200 | 400 | 2.35 | 2.24
SWR-96 | A13-03A-16-01B-07 | A13-03A-16-01B-06 | 4.44 | 4.39 | 40.1 | 328 | 1481 | 0.8 | 200 | 400 | 2.24 | 2.14
SWR-97 | A13-03A-16-01B-06 | A13-03A-16-01B-05 | 4.39 | 4.31 | 39.7 | 218 | 1699 | 0.9 | 200 | 400 | 2.14 | 2.04
SWR-98 | A13-03A-16-01B-05 | A13-03A-16-01B-04 | 4.31 | 4.15 | 38.1 | 188 | 1887 | 0.98 | 200 | 400 | 2.04 | 1.95
SWR-99 | A13-03A-16-01B-04-02 | A13-03A-16-01B-04-01 | 4.23 | 4.2 | 36 | 102 | 102 | 0.06 | 200 | 100 | 2.53 | 2.16
SWR-100 | A13-03A-16-01B-04-01 | A13-03A-16-01B-04 | 4.2 | 4.15 | 48.9 | 50 | 152 | 0.1 | 200 | 143 | 2.16 | 1.82
SWR-101 | A13-03A-16-01B-04 | A13-03A-16-01B-03 | 4.15 | 4.06 | 13.6 | 110 | 2149 | 1.11 | 200 | 333 | 1.82 | 1.78
SWR-102 | A13-03A-16-01B-03 | A13-03A-16-01B-02 | 4.06 | 4.12 | 34 | 50 | 2199 | 1.13 | 200 | 333 | 1.78 | 1.68
SWR-103 | A13-03A-16-01B-02-06-02 | A13-03A-16-01B-02-06-01 | 4.12 | 4.2 | 39.4 | 574 | 574 | 0.32 | 200 | 310 | 2.62 | 2.5
SWR-104 | A13-03A-16-01B-02-06-01 | A13-03A-16-01B-02-06 | 4.2 | 4.28 | 43.6 | 137 | 711 | 0.4 | 200 | 333 | 2.5 | 2.37
SWR-105 | A13-03A-16-01B-02-07 | A13-03A-16-01B-02-06 | 4.5 | 4.28 | 48.4 | 626 | 626 | 0.35 | 200 | 333 | 2.72 | 2.58
SWR-106 | A13-03A-16-01B-02-06 | A13-03A-16-01B-02-05 | 4.28 | 4.17 | 30.6 | 100 | 1437 | 0.76 | 200 | 333 | 2.37 | 2.27
SWR-107 | A13-03A-16-01B-02-05-02 | A13-03A-16-01B-02-05-01 | 4.17 | 4.26 | 38 | 123 | 123 | 0.07 | 200 | 153 | 2.57 | 2.32
SWR-108 | A13-03A-16-01B-02-05-01 | A13-03A-16-01B-02-05 | 4.26 | 4.17 | 37.2 | 84 | 207 | 0.13 | 200 | 245 | 2.32 | 2.17
SWR-109 | A13-03A-16-01B-02-05 | A13-03A-16-01B-02-04 | 4.17 | 4.21 | 27.5 | 67 | 1711 | 0.9 | 200 | 458 | 2.02 | 1.96
SWR-110 | A13-03A-16-01B-02-04 | A13-03A-16-01B-02-03 | 4.21 | 4.13 | 29.4 | 66 | 1777 | 0.93 | 200 | 500 | 1.96 | 1.9
SWR-111 | A13-03A-16-01B-02-03-03 | A13-03A-16-01B-02-03-02 | 3.98 | 4.13 | 56.6 | 711 | 711 | 0.39 | 200 | 333 | 2.58 | 2.41
SWR-112 | A13-03A-16-01B-02-03-02 | A13-03A-16-01B-02-03-01 | 4.13 | 4.14 | 41.2 | 129 | 840 | 0.47 | 200 | 333 | 2.41 | 2.29
SWR-113 | A13-03A-16-01B-02-03-01 | A13-03A-16-01B-02-03 | 4.14 | 4.13 | 21.5 | 54 | 894 | 0.51 | 200 | 333 | 2.29 | 2.22
SWR-114 | A13-03A-16-01B-02-03 | A13-03A-16-01B-02-02 | 4.13 | 4.13 | 39.7 | 49 | 2720 | 1.32 | 200 | 500 | 1.9 | 1.82
SWR-115 | A13-03A-16-01B-02-02-01 | A13-03A-16-01B-02-02-01 | 4.08 | 4.11 | 41.2 | 317 | 317 | 0.18 | 200 | 325 | 2.58 | 2.46
SWR-116 | A13-03A-16-01B-02-02-01 | A13-03A-16-01B-02-02 | 4.11 | 4.13 | 39.7 | 205 | 522 | 0.3 | 200 | 333 | 2.46 | 2.34
SWR-117 | A13-03A-16-01B-02-02 | A13-03A-16-01B-02-01 | 4.13 | 4.04 | 27.9 | 108 | 3350 | 1.56 | 200 | 500 | 1.82 | 1.77
SWR-118 | A13-03A-16-01B-02-01 | A13-03A-16-01B-02 | 4.04 | 4.12 | 35.6 | 86 | 3436 | 1.6 | 200 | 500 | 1.77 | 1.69
SWR-119 | A13-03A-16-01B-02 | A13-03A-16-01B-01 | 4.12 | 4.1 | 35.6 | 43 | 5678 | 2.45 | 250 | 500 | 1.63 | 1.56
SWR-120 | A13-03A-16-01B-01 | A13-03A-16-01 | 4.1 | 3.9 | 34.4 | 212 | 5890 | 2.52 | 250 | 500 | 1.56 | 1.49
SWR-121 | A13-03A-16-01A-08 | A13-03A-16-01A-07 | 4.13 | 4.03 | 27 | 270 | 270 | 0.15 | 200 | 248 | 2.53 | 2.43
SWR-122 | A13-03A-16-01A-07 | A13-03A-16-01A-06 | 4.03 | 3.98 | 36.5 | 304 | 574 | 0.33 | 200 | 316 | 2.43 | 2.31
SWR-123 | A13-03A-16-01A-06-01 | A13-03A-16-01A-06 | 4.06 | 3.98 | 25.9 | 14352 | 14352 | 5.16 | 450 | 649 | 1.46 | 1.42
SWR-124 | A13-03A-16-01A-06 | A13-03A-16-01A-05 | 3.98 | 3.99 | 32 | 85 | 15011 | 5.35 | 450 | 562 | 1.42 | 1.36
SWR-125 | A13-03A-16-01A-05-01 | A13-03A-16-01A-05 | 3.97 | 3.99 | 56.4 | 312 | 312 | 0.18 | 200 | 318 | 2.37 | 2.19
SWR-126 | A13-03A-16-01A-05 | A13-03A-16-01A-04 | 3.99 | 4.2 | 52.7 | 152 | 15475 | 5.49 | 450 | 573 | 1.36 | 1.27
SWR-127 | A13-03A-16-01A-04 | A13-03A-16-01A-03 | 4.2 | 4.02 | 54 | 561 | 16036 | 5.64 | 450 | 585 | 1.27 | 1.18
SWR-128 | A13-03A-16-01A-03-02-01 | A13-03A-16-01A-03-02 | 4.02 | 3.93 | 26 | 461 | 461 | 0.26 | 200 | 200 | 2.52 | 2.39
SWR-129 | A13-03A-16-01A-03-03 | A13-03A-16-01A-03-02 | 3.92 | 3.93 | 17.2 | 136 | 136 | 0.08 | 200 | 137 | 2.52 | 2.39
SWR-130 | A13-03A-16-01A-03-02 | A13-03A-16-01A-03-01 | 3.93 | 3.84 | 37.9 | 54 | 651 | 0.38 | 200 | 333 | 2.39 | 2.28
SWR-131 | A13-03A-16-01A-03-01 | A13-03A-16-01A-03 | 3.84 | 4.02 | 25.9 | 93 | 744 | 0.43 | 200 | 333 | 2.28 | 2.2
SWR-132 | A13-03A-16-01A-03 | A13-03A-16-01A-02 | 4.02 | 4.01 | 40.3 | 151 | 16931 | 5.91 | 450 | 604 | 1.18 | 1.11
SWR-133 | A13-03A-16-01A-02 | A13-03A-16-01A-01 | 4.01 | 3.94 | 45.3 | 516 | 17447 | 6.04 | 450 | 613 | 1.11 | 1.04
SWR-134 | A13-03A-16-01A-01 | A13-03A-16-01 | 3.94 | 3.9 | 34.4 | 230 | 17677 | 6.11 | 450 | 618 | 1.04 | 0.98
SWR-135 | A13-03A-16-01-03 | A13-03A-16-01-02 | 3.7 | 3.64 | 43.2 | 67 | 67 | 0.04 | 200 | 197 | 2.3 | 2.08
SWR-136 | A13-03A-16-01-02 | A13-03A-16-01-01 | 3.64 | 3.69 | 43.2 | 93 | 160 | 0.1 | 200 | 196 | 2.08 | 1.86
SWR-137 | A13-03A-16-01-01 | A13-03A-16-01LS-01 | 3.69 | 3.73 | 14.7 | 72 | 232 | 0.15 | 200 | 184 | 1.86 | 1.78
SWR-138 | A13-03A-16-01LS-01 | A13-03A-16-01 | 3.73 | 3.9 | 41.7 | 84 | 316 | 0.21 | 200 | 199 | 1.78 | 1.57
SWR-139 | A13-03A-16-01RS-02 | A13-03A-16-01RS-01 | 3.69 | 3.73 | 38.5 | 489 | 489 | 0.28 | 200 | 200 | 1.99 | 1.8
SWR-140 | A13-03A-16-01RS-01 | A13-03A-16-01 | 3.73 | 3.9 | 47.9 | 118 | 607 | 0.36 | 200 | 202 | 1.8 | 1.56
SWR-141 | A13-03A-16-01 | A13-03A-16 | 3.9 | 3.6 | 212.9 | 74 | 43051 | 13.16 | 600 | 761 | -0.14 | -0.42
SWR-142 | A13-03A-40-04 | A13-03A-40-03 | 3.75 | 3.71 | 38.7 | 94 | 94 | 0.06 | 200 | 323 | 2.35 | 2.23
SWR-143 | A13-03A-40-03 | A13-03A-40-02 | 3.71 | 3.84 | 54.5 | 96 | 190 | 0.12 | 200 | 303 | 2.23 | 2.05
SWR-144 | A13-03A-40-02-01 | A13-03A-40-02 | 3.84 | 3.84 | 50.2 | 115 | 115 | 0.07 | 200 | 129 | 2.44 | 2.05
SWR-145 | A13-03A-40-02 | A13-03A-40-01 | 3.84 | 3.74 | 28.8 | 132 | 437 | 0.27 | 200 | 288 | 2.05 | 1.95
SWR-146 | A13-03A-40-01 | A13-03A-40-02 | 3.54 | 3.9 | 41.7 | 264 | 264 | 0.15 | 200 | 119 | 2.2 | 2.55
SWR-147 | A13-03A-40-01 | A13-03A-40-01 | 3.54 | 3.74 | 43.1 | 99 | 363 | 0.21 | 200 | 172 | 2.2 | 1.95
SWR-148 | A13-03A-40-01 | A13-03A-40 | 3.74 | 3.78 | 53 | 112 | 912 | 0.56 | 200 | 312 | 1.95 | 1.78
SWR-149 | A13-03A-42 | A13-03A-41 | 3.96 | 3.67 | 42.2 | 391 | 391 | 0.22 | 200 | 141 | 2.56 | 2.26
SWR-150 | A13-03A-41 | A13-03A-40 | 3.67 | 3.78 | 43.2 | 168 | 559 | 0.32 | 200 | 206 | 2.26 | 2.05
SWR-151 | A13-03A-40 | A13-03A-39 | 3.78 | 4.02 | 54.1 | 143 | 1614 | 0.89 | 200 | 660 | 1.78 | 1.7
SWR-152 | A13-03A-39 | A13-03A-38 | 4.02 | 3.89 | 53.6 | 480 | 2094 | 1.09 | 200 | 670 | 1.7 | 1.62
SWR-153 | A13-03A-38-03 | A13-03A-38-02 | 3.95 | 3.98 | 48.6 | 94 | 94 | 0.06 | 200 | 203 | 2.55 | 2.31
SWR-154 | A13-03A-38-02 | A13-03A-38-01 | 3.98 | 3.97 | 47.4 | 147 | 241 | 0.15 | 200 | 198 | 2.31 | 2.07
SWR-155 | A13-03A-38-01 | A13-03A-38 | 3.97 | 3.89 | 29.6 | 122 | 363 | 0.22 | 200 | 211 | 2.07 | 1.93
SWR-156 | A13-03A-38 | A13-03A-37 | 3.89 | 3.58 | 58.4 | 221 | 2678 | 1.34 | 200 | 209 | 1.1 | 0.82
SWR-157 | A13-03A-37-02 | A13-03A-37-01 | 3.65 | 3.61 | 30.6 | 74 | 74 | 0.05 | 200 | 200 | 1.1 | 0.95
SWR-158 | A13-03A-37-01 | A13-03A-37 | 3.61 | 3.58 | 25.9 | 79 | 153 | 0.1 | 200 | 201 | 0.95 | 0.82
SWR-159 | A13-03A-37 | A13-03A-36 | 3.58 | 3.62 | 42.4 | 93 | 2924 | 1.46 | 200 | 662 | 0.82 | 0.75
SWR-160 | A13-03A-36-02 | A13-03A-36-01 | 3.63 | 3.52 | 52.7 | 287 | 287 | 0.16 | 200 | 229 | 1.1 | 0.87
SWR-161 | A13-03A-36-01 | A13-03A-36 | 3.52 | 3.62 | 47.2 | 298 | 585 | 0.33 | 200 | 407 | 0.87 | 0.75
SWR-162 | A13-03A-36 | A13-03A-35 | 3.62 | 3.4 | 40.6 | 158 | 3667 | 1.75 | 250 | 634 | 0.75 | 0.69
SWR-163 | A13-03A-35B-03 | A13-03A-35B-02 | 3.62 | 3.57 | 40.8 | 172 | 172 | 0.1 | 200 | 186 | 2.22 | 2
SWR-164 | A13-03A-35B-02 | A13-03A-35B-01 | 3.57 | 3.6 | 42.5 | 97 | 269 | 0.16 | 200 | 212 | 2 | 1.8
SWR-165 | A13-03A-35B-01 | A13-03A-35 | 3.6 | 3.4 | 32.2 | 86 | 355 | 0.22 | 200 | 201 | 1.8 | 1.64
SWR-166 | A13-03A-35A-03 | A13-03A-35A-02 | 3.55 | 3.88 | 41.2 | 62 | 62 | 0.04 | 200 | 199 | 2.15 | 1.94
SWR-167 | A13-03A-35A-02 | A13-03A-35A-01 | 3.88 | 3.81 | 31.5 | 84 | 146 | 0.1 | 200 | 197 | 1.94 | 1.78
SWR-168 | A13-03A-35A-01 | A13-03A-35 | 3.81 | 3.4 | 27.1 | 72 | 218 | 0.14 | 200 | 209 | 1.78 | 1.65
SWR-169 | A13-03A-35 | A13-03A-34 | 3.4 | 3.75 | 40.6 | 67 | 4307 | 2.02 | 250 | 666 | 0.69 | 0.63
SWR-170 | A13-03A-34B-03 | A13-03A-34B-02 | 3.38 | 3.63 | 40.7 | 58 | 58 | 0.04 | 200 | 203 | 1.98 | 1.78
SWR-171 | A13-03A-34B-02 | A13-03A-34B-01 | 3.63 | 3.35 | 40 | 89 | 147 | 0.1 | 200 | 200 | 1.78 | 1.58
SWR-172 | A13-03A-34B-01 | A13-03A-34 | 3.35 | 3.75 | 38.2 | 85 | 232 | 0.15 | 200 | 191 | 1.58 | 1.38
SWR-173 | A13-03A-34A-02 | A13-03A-34A-01 | 3.57 | 3.59 | 54 | 89 | 89 | 0.06 | 200 | 216 | 2.17 | 1.92
SWR-174 | A13-03A-34A-01 | A13-03A-34 | 3.59 | 3.75 | 46.7 | 101 | 190 | 0.12 | 200 | 187 | 1.92 | 1.67
SWR-175 | A13-03A-34 | A13-03A-33 | 3.75 | 3.56 | 39.4 | 90 | 4819 | 2.25 | 250 | 646 | 0.63 | 0.57
SWR-176 | A13-03A-33-03 | A13-03A-33-02 | 3.51 | 3.42 | 33.2 | 50 | 50 | 0.03 | 200 | 195 | 2.11 | 1.94
SWR-177 | A13-03A-33-02 | A13-03A-33-01 | 3.42 | 3.52 | 32.9 | 79 | 129 | 0.09 | 200 | 205 | 1.94 | 1.78
SWR-178 | A13-03A-33-01 | A13-03A-33 | 3.52 | 3.56 | 35.2 | 81 | 210 | 0.14 | 200 | 207 | 1.78 | 1.61
SWR-179 | A13-03A-33 | A13-03A-32 | 3.56 | 3.44 | 8.7 | 47 | 5076 | 2.37 | 250 | 181 | 0.57 | 0.52
SWR-180 | A13-03A-32-03 | A13-03A-32-02 | 3.79 | 3.78 | 46.1 | 61 | 61 | 0.04 | 200 | 200 | 2.39 | 2.16
SWR-181 | A13-03A-32-02 | A13-03A-32-01 | 3.78 | 3.69 | 31.9 | 87 | 148 | 0.1 | 200 | 199 | 2.16 | 2
SWR-182 | A13-03A-32-01 | A13-03A-32 | 3.69 | 3.44 | 28.6 | 71 | 219 | 0.14 | 200 | 204 | 2 | 1.86
SWR-183 | A13-03A-32 | A13-03A-31 | 3.44 | 3.43 | 39.5 | 43 | 5338 | 2.48 | 300 | 987 | 0.52 | 0.48
SWR-184 | A13-03A-31A-03 | A13-03A-31A-02 | 3.64 | 3.4 | 43.5 | 71 | 71 | 0.05 | 200 | 198 | 2.24 | 2.02
SWR-185 | A13-03A-31A-02 | A13-03A-31A-01 | 3.4 | 3.52 | 44.1 | 101 | 172 | 0.11 | 200 | 201 | 2.02 | 1.8
SWR-186 | A13-03A-31A-01 | A13-03A-31 | 3.52 | 3.43 | 22.6 | 81 | 253 | 0.16 | 200 | 205 | 1.8 | 1.69
SWR-187 | A13-03A-31B-02 | A13-03A-31B-01 | 3.63 | 3.51 | 46.3 | 77 | 77 | 0.05 | 200 | 201 | 2.23 | 2
SWR-188 | A13-03A-31B-01 | A13-03A-31 | 3.51 | 3.43 | 48.5 | 104 | 181 | 0.12 | 200 | 202 | 2 | 1.76
SWR-189 | A13-03A-31 | A13-03A-30 | 3.43 | 3.69 | 44.2 | 80 | 5852 | 2.7 | 300 | 982 | 0.48 | 0.44
SWR-190 | A13-03A-30A-02 | A13-03A-30A-01 | 3.43 | 3.47 | 51.9 | 88 | 88 | 0.06 | 200 | 208 | 1.74 | 1.49
SWR-191 | A13-03A-30A-01 | A13-03A-30 | 3.47 | 3.69 | 50.4 | 122 | 210 | 0.13 | 200 | 202 | 1.49 | 1.24
SWR-192 | A13-03A-30B-02 | A13-03A-30B-01 | 3.6 | 3.57 | 42.5 | 64 | 64 | 0.04 | 200 | 202 | 2.22 | 2.01
SWR-193 | A13-03A-30B-01 | A13-03A-30 | 3.57 | 3.69 | 44.4 | 80 | 144 | 0.1 | 200 | 222 | 2.01 | 1.81
SWR-194 | A13-03A-30 | A13-03A-29 | 3.69 | 3.74 | 23.2 | 84 | 6290 | 2.89 | 300 | 346 | 0.44 | 0.37
SWR-195 | A13-03A-29-02 | A13-03A-29-01 | 3.64 | 3.6 | 39.6 | 54 | 54 | 0.04 | 200 | 198 | 2.04 | 1.84
SWR-196 | A13-03A-29-01 | A13-03A-29 | 3.6 | 3.74 | 34.7 | 67 | 121 | 0.08 | 200 | 231 | 1.84 | 1.69
SWR-197 | A13-03A-29 | A13-03A-28 | 3.74 | 3.65 | 21.6 | 55 | 6466 | 2.97 | 300 | 635 | 0.37 | 0.33
SWR-198 | A13-03A-28-02 | A13-03A-28-01 | 3.26 | 3.27 | 48.3 | 81 | 81 | 0.05 | 200 | 201 | 1.61 | 1.37
SWR-199 | A13-03A-28-01 | A13-03A-28 | 3.27 | 3.65 | 45.4 | 107 | 188 | 0.12 | 200 | 182 | 1.37 | 1.12
SWR-200 | A13-03A-28 | A13-03A-27 | 3.65 | 3.57 | 18.4 | 48 | 6702 | 3.06 | 300 | 557 | 0.33 | 0.3
SWR-201 | A13-03A-27-02 | A13-03A-27-01 | 3.87 | 3.62 | 39.4 | 60 | 60 | 0.04 | 200 | 207 | 2.47 | 2.28
SWR-202 | A13-03A-27-01 | A13-03A-27 | 3.62 | 3.57 | 35.5 | 80 | 140 | 0.09 | 200 | 254 | 2.28 | 2.14
SWR-203 | A13-03A-27 | A13-03A-26 | 3.57 | 3.61 | 20.8 | 45 | 6887 | 3.15 | 300 | 771 | 0.3 | 0.27
SWR-204 | A13-03A-26-02 | A13-03A-26-01 | 3.58 | 3.53 | 46.5 | 81 | 81 | 0.05 | 200 | 202 | 1.93 | 1.7
SWR-205 | A13-03A-26-01 | A13-03A-26 | 3.53 | 3.61 | 38.6 | 93 | 174 | 0.11 | 200 | 175 | 1.7 | 1.48
SWR-206 | A13-03A-26 | A13-03A-25 | 3.61 | 3.56 | 19.3 | 44 | 7105 | 3.24 | 300 | 838 | 0.27 | 0.25
SWR-207 | A13-03A-25-02 | A13-03A-25-01 | 3.36 | 3.37 | 36.4 | 60 | 60 | 0.04 | 200 | 202 | 1.76 | 1.58
SWR-208 | A13-03A-25-01 | A13-03A-25 | 3.37 | 3.56 | 34.4 | 74 | 134 | 0.09 | 200 | 229 | 1.58 | 1.43
SWR-209 | A13-03A-25 | A13-03A-24 | 3.56 | 3.6 | 20.4 | 41 | 7280 | 3.32 | 300 | 926 | 0.25 | 0.23
SWR-210 | A13-03A-24-02 | A13-03A-24-01 | 4 | 3.87 | 58.2 | 82 | 82 | 0.05 | 200 | 201 | 2.4 | 2.11
SWR-211 | A13-03A-24-01 | A13-03A-24 | 3.87 | 3.6 | 30.6 | 88 | 170 | 0.11 | 200 | 161 | 2.11 | 1.92
SWR-212 | A13-03A-24 | A13-03A-23 | 3.6 | 3.56 | 20.5 | 41 | 7491 | 3.41 | 300 | 932 | 0.23 | 0.21
SWR-213 | A13-03A-23-02 | A13-03A-23-01 | 3.92 | 3.96 | 35 | 52 | 52 | 0.04 | 200 | 196 | 2.52 | 2.34
SWR-214 | A13-03A-23-01 | A13-03A-23 | 3.96 | 3.56 | 40.3 | 82 | 134 | 0.09 | 200 | 237 | 2.34 | 2.17
SWR-215 | A13-03A-23 | A13-03A-22 | 3.56 | 3.55 | 18.9 | 44 | 7669 | 3.49 | 300 | 821 | 0.21 | 0.18
SWR-216 | A13-03A-22-02 | A13-03A-22-01 | 3.93 | 3.98 | 49 | 74 | 74 | 0.05 | 200 | 204 | 2.53 | 2.29
SWR-217 | A13-03A-22-01 | A13-03A-22 | 3.98 | 3.55 | 40.2 | 99 | 173 | 0.11 | 200 | 175 | 2.29 | 2.06
SWR-218 | A13-03A-22 | A13-03A-21 | 3.55 | 3.5 | 20 | 45 | 7887 | 3.58 | 300 | 950 | 0.18 | 0.16
SWR-219 | A13-03A-21-02 | A13-03A-21-01 | 4 | 3.79 | 42.4 | 63 | 63 | 0.04 | 200 | 202 | 2.58 | 2.37
SWR-220 | A13-03A-21-01 | A13-03A-21 | 3.79 | 3.5 | 35.2 | 81 | 144 | 0.1 | 200 | 235 | 2.37 | 2.22
SWR-221 | A13-03A-21 | A13-03A-20 | 3.5 | 3.59 | 19.3 | 44 | 8075 | 3.67 | 300 | 875 | 0.16 | 0.14
SWR-222 | A13-03A-20-02 | A13-03A-20-01 | 3.72 | 3.63 | 43.9 | 99 | 99 | 0.06 | 200 | 208 | 2.32 | 2.11
SWR-223 | A13-03A-20-01 | A13-03A-20 | 3.63 | 3.59 | 40.2 | 89 | 188 | 0.12 | 200 | 175 | 2.11 | 1.88
SWR-224 | A13-03A-20 | A13-03A-19 | 3.59 | 3.53 | 19.8 | 45 | 8308 | 3.76 | 300 | 899 | 0.14 | 0.12
SWR-225 | A13-03A-19-02 | A13-03A-19-01 | 3.95 | 3.91 | 35.9 | 56 | 56 | 0.04 | 200 | 199 | 2.42 | 2.24
SWR-226 | A13-03A-19-01 | A13-03A-19 | 3.91 | 3.53 | 39.6 | 81 | 137 | 0.09 | 200 | 233 | 2.24 | 2.07
SWR-227 | A13-03A-19 | A13-03A-18 | 3.53 | 3.4 | 19.9 | 44 | 8489 | 3.84 | 300 | 947 | 0.12 | 0.1
SWR-228 | A13-03A-18-03 | A13-03A-18-02 | 3.58 | 3.6 | 30.6 | 61 | 61 | 0.04 | 200 | 204 | 2.18 | 2.03
SWR-229 | A13-03A-18-02 | A13-03A-18-01 | 3.6 | 3.58 | 36.3 | 82 | 143 | 0.09 | 200 | 202 | 2.03 | 1.85
SWR-230 | A13-03A-18-01 | A13-03A-18 | 3.58 | 3.4 | 28.4 | 68 | 211 | 0.14 | 200 | 167 | 1.85 | 1.68
SWR-231 | A13-03A-18 | A13-03A-17 | 3.4 | 3.5 | 20.3 | 40 | 8740 | 3.95 | 450 | 923 | 0.1 | 0.08
SWR-232 | A13-03A-17-02 | A13-03A-17-01 | 3.65 | 3.5 | 39.2 | 64 | 64 | 0.04 | 200 | 196 | 2.05 | 1.85
SWR-233 | A13-03A-17-01 | A13-03A-17 | 3.5 | 3.5 | 36.5 | 66 | 130 | 0.09 | 200 | 243 | 1.85 | 1.7
SWR-234 | A13-03A-17 | A13-03A-16 | 3.5 | 3.6 | 26.3 | 46 | 8916 | 4.03 | 450 | 1012 | 0.08 | 0.05
SWR-235 | A13-03A-16A-RS-02 | A13-03A-16A-RS-01 | 3.64 | 3.67 | 46.1 | 110 | 110 | 0.08 | 200 | 200 | 1.94 | 1.71
SWR-236 | A13-03A-16A-RS-01 | A13-03A-16 | 3.67 | 3.6 | 37.5 | 110 | 220 | 0.16 | 200 | 197 | 1.71 | 1.52
SWR-237 | A13-03A-16B-RS-01 | A13-03A-16 | 3.5 | 3.6 | 44 | 212 | 212 | 0.13 | 200 | 200 | 1.8 | 1.58
SWR-238 | A13-03A-16 | A13-03A-15 | 3.6 | 5.45 | 134.9 | 170 | 52569 | 16.06 | 600 | 167 | -0.42 | -1.23
SWR-239 | A13-03A-15-19 | A13-03A-15-18 | 3.36 | 3.81 | 45.8 | 74 | 74 | 0.05 | 200 | 327 | 2.1 | 1.96
SWR-240 | A13-03A-15-18 | A13-03A-15-17 | 3.81 | 3.79 | 40.4 | 231 | 305 | 0.18 | 200 | 288 | 1.96 | 1.82
SWR-241 | A13-03A-15-17-02 | A13-03A-15-17-01 | 3.5 | 3.69 | 32.7 | 49 | 49 | 0.03 | 200 | 204 | 2.1 | 1.94
SWR-242 | A13-03A-15-17-01 | A13-03A-15-17 | 3.69 | 3.79 | 20.6 | 62 | 111 | 0.08 | 200 | 206 | 1.94 | 1.84
SWR-243 | A13-03A-15-17 | A13-03A-15-16 | 3.79 | 3.75 | 39.6 | 214 | 630 | 0.39 | 200 | 305 | 1.82 | 1.69
SWR-244 | A13-03A-15-16-02 | A13-03A-15-16-01 | 3.63 | 3.63 | 29.2 | 57 | 57 | 0.04 | 200 | 209 | 2.23 | 2.09
SWR-245 | A13-03A-15-16-01 | A13-03A-15-16 | 3.63 | 3.75 | 25.5 | 70 | 127 | 0.08 | 200 | 182 | 2.09 | 1.95
SWR-246 | A13-03A-15-16 | A13-03A-15-15 | 3.75 | 3.68 | 41.7 | 130 | 887 | 0.55 | 200 | 298 | 1.69 | 1.55
SWR-247 | A13-03A-15-15-01 | A13-03A-15-15 | 3.63 | 3.68 | 57.2 | 73 | 73 | 0.05 | 200 | 184 | 2.28 | 1.97
SWR-248 | A13-03A-15-15 | A13-03A-15-14 | 3.68 | 3.69 | 5.4 | 61 | 1021 | 0.64 | 200 | 272 | 1.55 | 1.53
SWR-249 | A13-03A-15-14-03 | A13-03A-15-14-02 | 3.59 | 3.63 | 38.8 | 193 | 193 | 0.11 | 200 | 197 | 2.19 | 1.99
SWR-250 | A13-03A-15-14-02 | A13-03A-15-14-01 | 3.63 | 3.67 | 44.2 | 219 | 412 | 0.24 | 200 | 201 | 1.99 | 1.77
SWR-251 | A13-03A-15-14-01 | A13-03A-15-14 | 3.67 | 3.69 | 30.8 | 124 | 536 | 0.32 | 200 | 205 | 1.77 | 1.62
SWR-252 | A13-03A-15-14 | A13-03A-15-13 | 3.69 | 3.61 | 23.2 | 27 | 1584 | 0.91 | 200 | 331 | 1.53 | 1.46
SWR-253 | A13-03A-15-13-02 | A13-03A-15-13-01 | 3.64 | 3.6 | 42.2 | 52 | 52 | 0.04 | 200 | 201 | 2.2 | 1.99
SWR-254 | A13-03A-15-13-01 | A13-03A-15-13 | 3.6 | 3.61 | 43.3 | 84 | 136 | 0.09 | 200 | 206 | 1.99 | 1.78
SWR-255 | A13-03A-15-13 | A13-03A-15-12 | 3.61 | 3.66 | 19.2 | 46 | 1766 | 1.01 | 200 | 274 | 1.46 | 1.39
SWR-256 | A13-03A-15-12-04 | A13-03A-15-12-03 | 3.96 | 3.83 | 48 | 157 | 157 | 0.09 | 200 | 229 | 2.46 | 2.25
SWR-257 | A13-03A-15-12-03 | A13-03A-15-12-02 | 3.83 | 3.77 | 42.3 | 97 | 254 | 0.16 | 200 | 192 | 2.25 | 2.03
SWR-258 | A13-03A-15-12-02 | A13-03A-15-12-01 | 3.77 | 3.81 | 43.3 | 97 | 351 | 0.22 | 200 | 206 | 2.03 | 1.82
SWR-259 | A13-03A-15-12-01 | A13-03A-15-12 | 3.81 | 3.66 | 22.8 | 69 | 420 | 0.26 | 200 | 190 | 1.82 | 1.7
SWR-260 | A13-03A-15-12 | A13-03A-15-11 | 3.66 | 3.75 | 19.4 | 38 | 2224 | 1.22 | 200 | 324 | 1.39 | 1.33
SWR-261 | A13-03A-15-11-02 | A13-03A-15-11-01 | 3.82 | 3.67 | 42.5 | 65 | 65 | 0.04 | 200 | 211 | 2.42 | 2.22
SWR-262 | A13-03A-15-11-01 | A13-03A-15-11 | 3.67 | 3.75 | 43.3 | 92 | 157 | 0.1 | 200 | 216 | 2.22 | 2.02
SWR-263 | A13-03A-15-11 | A13-03A-15-10 | 3.75 | 3.72 | 21.2 | 46 | 2427 | 1.33 | 200 | 265 | 1.33 | 1.25
SWR-264 | A13-03A-15-10-04 | A13-03A-15-10-03 | 3.43 | 3.56 | 37.4 | 181 | 181 | 0.11 | 200 | 267 | 2.03 | 1.89
SWR-265 | A13-03A-15-10-03 | A13-03A-15-10-02 | 3.56 | 3.54 | 49.7 | 94 | 275 | 0.17 | 200 | 331 | 1.89 | 1.74
SWR-266 | A13-03A-15-10-02 | A13-03A-15-10-01 | 3.54 | 3.57 | 43.4 | 101 | 376 | 0.23 | 200 | 310 | 1.74 | 1.6
SWR-267 | A13-03A-15-10-01 | A13-03A-15-10 | 3.57 | 3.72 | 47.6 | 95 | 471 | 0.29 | 200 | 298 | 1.6 | 1.44
SWR-268 | A13-03A-15-10 | A13-03A-15-09 | 3.72 | 3.75 | 20.2 | 54 | 2952 | 1.56 | 250 | 672 | 1.15 | 1.12
SWR-269 | A13-03A-15-09-02 | A13-03A-15-09-01 | 3.57 | 3.54 | 46.4 | 69 | 69 | 0.05 | 200 | 202 | 1.74 | 1.51
SWR-270 | A13-03A-15-09-01 | A13-03A-15-09 | 3.54 | 3.75 | 41.9 | 94 | 163 | 0.11 | 200 | 209 | 1.51 | 1.31
SWR-271 | A13-03A-15-09 | A13-03A-15-08 | 3.75 | 3.72 | 17.5 | 44 | 3159 | 1.66 | 250 | 648 | 1.12 | 1.09
SWR-272 | A13-03A-15-08-04 | A13-03A-15-08-03 | 3.7 | 3.55 | 38.9 | 100 | 100 | 0.06 | 200 | 162 | 2.3 | 2.06
SWR-273 | A13-03A-15-08-03 | A13-03A-15-08-02 | 3.55 | 3.53 | 48.1 | 98 | 198 | 0.12 | 200 | 201 | 2.06 | 1.82
SWR-274 | A13-03A-15-08-02 | A13-03A-15-08-01 | 3.53 | 3.62 | 34.8 | 91 | 289 | 0.18 | 200 | 205 | 1.82 | 1.65
SWR-275 | A13-03A-15-08-01 | A13-03A-15-08 | 3.62 | 3.72 | 31.9 | 72 | 361 | 0.23 | 200 | 199 | 1.65 | 1.49
SWR-276 | A13-03A-15-08 | A13-03A-15-07 | 3.72 | 3.69 | 21 | 42 | 3562 | 1.84 | 250 | 637 | 1.09 | 1.06
SWR-277 | A13-03A-15-07-02 | A13-03A-15-07-01 | 3.92 | 4.02 | 46.3 | 62 | 62 | 0.04 | 200 | 201 | 2.02 | 1.79
SWR-278 | A13-03A-15-07-01 | A13-03A-15-07 | 4.02 | 3.69 | 42.2 | 95 | 157 | 0.1 | 200 | 211 | 1.79 | 1.59
SWR-279 | A13-03A-15-07 | A13-03A-15-06 | 3.69 | 3.67 | 20.3 | 48 | 3767 | 1.94 | 250 | 677 | 1.06 | 1.03
SWR-280 | A13-03A-15-06-03 | A13-03A-15-06-02 | 3.75 | 3.84 | 34.8 | 80 | 80 | 0.05 | 200 | 173 | 2 | 1.8
SWR-281 | A13-03A-15-06-02 | A13-03A-15-06-01 | 3.84 | 3.73 | 40.2 | 93 | 173 | 0.11 | 200 | 202 | 1.8 | 1.6
SWR-282 | A13-03A-15-06-01 | A13-03A-15-06 | 3.73 | 3.67 | 38.9 | 86 | 259 | 0.17 | 200 | 205 | 1.6 | 1.41
SWR-283 | A13-03A-15-06 | A13-03A-15-05 | 3.67 | 3.64 | 19.2 | 46 | 4072 | 2.08 | 250 | 642 | 1.03 | 1
SWR-284 | A13-03A-15-05-02 | A13-03A-15-05-01 | 3.83 | 3.77 | 42 | 66 | 66 | 0.04 | 200 | 200 | 2.43 | 2.22
SWR-285 | A13-03A-15-05-01 | A13-03A-15-05 | 3.77 | 3.64 | 40.3 | 88 | 154 | 0.1 | 200 | 192 | 2.22 | 2.01
SWR-286 | A13-03A-15-05 | A13-03A-15-04 | 3.64 | 3.65 | 20.5 | 45 | 4271 | 2.17 | 250 | 683 | 1 | 0.97
SWR-287 | A13-03A-15-04-02 | A13-03A-15-04-01 | 3.49 | 3.47 | 25.8 | 83 | 83 | 0.05 | 200 | 136 | 2.09 | 1.9
SWR-288 | A13-03A-15-04-01 | A13-03A-15-04 | 3.47 | 3.65 | 32.4 | 98 | 181 | 0.11 | 200 | 191 | 1.9 | 1.73
SWR-289 | A13-03A-15-04 | A13-03A-15-03 | 3.65 | 3.7 | 19.8 | 44 | 4496 | 2.27 | 250 | 660 | 0.97 | 0.94
SWR-290 | A13-03A-15-03-02 | A13-03A-15-03-01 | 3.96 | 3.82 | 43.4 | 64 | 64 | 0.04 | 200 | 200 | 2.56 | 2.34
SWR-291 | A13-03A-15-03-01 | A13-03A-15-03 | 3.82 | 3.7 | 41.7 | 92 | 156 | 0.1 | 200 | 209 | 2.34 | 2.14
SWR-292 | A13-03A-15-03 | A13-03A-15-02 | 3.7 | 3.82 | 34 | 67 | 4719 | 2.37 | 250 | 680 | 0.94 | 0.89
SWR-293 | A13-03A-15-02 | A13-03A-15-01 | 3.82 | 4.21 | 17.1 | 59 | 4778 | 2.4 | 250 | 682 | 0.89 | 0.87
SWR-294 | A13-03A-15-01-03 | A13-03A-15-01-02 | 3.67 | 3.44 | 43.2 | 65 | 65 | 0.04 | 200 | 196 | 2.47 | 2.25
SWR-295 | A13-03A-15-01-02 | A13-03A-15-01-01 | 3.44 | 3.57 | 35.9 | 79 | 144 | 0.1 | 200 | 200 | 2.25 | 2.07
SWR-296 | A13-03A-15-01-01 | A13-03A-15-01 | 3.57 | 4.21 | 7.1 | 28 | 172 | 0.12 | 200 | 178 | 2.07 | 2.03
SWR-297 | A13-03A-15-01 | A13-03A-15 | 4.21 | 5.45 | 36.2 | 36 | 4986 | 2.5 | 250 | 558 | 0.87 | 0.8
SWR-298 | A13-03A-15RS-01 | A13-03A-15 | 3.5 | 5.45 | 52 | 118 | 118 | 0.08 | 200 | 200 | 1.8 | 1.54
SWR-299 | A13-03A-15 | A13-03A-14 | 5.45 | 4.2 | 25.1 | 57 | 57730 | 17.63 | 600 | 1256 | -1.23 | -1.25
SWR-300 | A13-03A-14 | A13-03A-13 | 4.2 | 3.64 | 74 | 130 | 57860 | 17.66 | 1141.2 | 2465 | -1.25 | -1.28
SWR-301 | A13-03A-13RS-03 | A13-03A-13RS-02 | 3.57 | 3.56 | 39.9 | 241 | 241 | 0.14 | 200 | 199 | 2.17 | 1.97
SWR-302 | A13-03A-13RS-02 | A13-03A-13RS-01 | 3.56 | 3.68 | 35.3 | 386 | 627 | 0.36 | 200 | 196 | 1.97 | 1.79
SWR-303 | A13-03A-13RS-01 | A13-03A-13 | 3.68 | 3.64 | 12 | 101 | 728 | 0.42 | 200 | 200 | 1.79 | 1.73
SWR-304 | A13-03A-13 | A13-03A-12 | 3.64 | 4.03 | 161.1 | 584 | 59172 | 17.96 | 1141.2 | 2014 | -1.28 | -1.36
SWR-305 | A13-03A-12-45-01 | A13-03A-12-45 | 6.94 | 7 | 53.9 | 234 | 234 | 0.13 | 200 | 250 | 5.77 | 5.55
SWR-306 | A13-03A-12-46 | A13-03A-12-45 | 7.48 | 7 | 14.1 | 253 | 253 | 0.14 | 200 | 101 | 5.94 | 5.8
SWR-307 | A13-03A-12-45 | A13-03A-12-44 | 7 | 6.85 | 36.2 | 112 | 599 | 0.35 | 200 | 200 | 5.55 | 5.37
SWR-308 | A13-03A-12-44-02 | A13-03A-12-44-01 | 7.1 | 7.02 | 41.2 | 5798 | 5798 | 2.45 | 250 | 687 | 4.9 | 4.84
SWR-309 | A13-03A-12-44-01 | A13-03A-12-44 | 7.02 | 6.85 | 42.2 | 269 | 6067 | 2.54 | 250 | 667 | 4.84 | 4.78
SWR-310 | A13-03A-12-44 | A13-03A-12-43 | 6.85 | 6.35 | 44.1 | 183 | 6849 | 2.81 | 250 | 400 | 4.78 | 4.67
SWR-311 | A13-03A-12-43 | A13-03A-12-42 | 6.35 | 6.35 | 11.4 | 161 | 7010 | 2.87 | 250 | 400 | 4.67 | 4.64
SWR-312 | A13-03A-12-42 | A13-03A-12-41 | 6.35 | 6.17 | 19.5 | 48 | 7058 | 2.89 | 250 | 400 | 4.64 | 4.59
SWR-313 | A13-03A-12-41-02 | A13-03A-12-41-01 | 5.93 | 6.2 | 37.2 | 115 | 115 | 0.07 | 200 | 145 | 4.73 | 4.47
SWR-314 | A13-03A-12-41-01 | A13-03A-12-41 | 6.2 | 6.17 | 40.3 | 232 | 347 | 0.2 | 200 | 333 | 4.47 | 4.35
SWR-315 | A13-03A-12-41 | A13-03A-12-40 | 6.17 | 6.17 | 6.6 | 30 | 7435 | 3.03 | 250 | 333 | 4.25 | 4.23
SWR-316 | A13-03A-12-40-02 | A13-03A-12-40-01 | 6.13 | 6.3 | 32 | 87 | 87 | 0.06 | 200 | 100 | 4.73 | 4.41
SWR-317 | A13-03A-12-40-01 | A13-03A-12-40 | 6.3 | 6.17 | 14.9 | 87 | 174 | 0.11 | 200 | 200 | 4.41 | 4.34
SWR-318 | A13-03A-12-40 | A13-03A-12-39 | 6.17 | 6.14 | 13.8 | 40 | 7649 | 3.11 | 300 | 667 | 4.23 | 4.21
SWR-319 | A13-03A-12-39 | A13-03A-12-38 | 6.14 | 5.98 | 30.1 | 131 | 7780 | 3.16 | 300 | 420 | 4.21 | 4.14
SWR-320 | A13-03A-12-38 | A13-03A-12-37 | 5.98 | 5.8 | 35 | 295 | 8075 | 3.25 | 300 | 250 | 4.14 | 4
SWR-321 | A13-03A-12-37-07 | A13-03A-12-37-06 | 5.96 | 5.95 | 47.5 | 553 | 553 | 0.31 | 200 | 309 | 4.46 | 4.31
SWR-322 | A13-03A-12-37-06 | A13-03A-12-37-05 | 5.95 | 5.89 | 35.8 | 405 | 958 | 0.54 | 200 | 333 | 4.31 | 4.2
SWR-323 | A13-03A-12-37-05-02 | A13-03A-12-37-05-01 | 5.88 | 5.88 | 32.1 | 486 | 486 | 0.27 | 200 | 277 | 4.38 | 4.26
SWR-324 | A13-03A-12-37-05-01 | A13-03A-12-37-05 | 5.88 | 5.89 | 36.4 | 85 | 571 | 0.33 | 200 | 315 | 4.26 | 4.15
SWR-325 | A13-03A-12-37-05 | A13-03A-12-37-04 | 5.89 | 5.91 | 21.8 | 219 | 1748 | 0.89 | 200 | 146 | 4.15 | 4
SWR-326 | A13-03A-12-37-04-01 | A13-03A-12-37-04 | 5.88 | 5.91 | 25 | 98 | 98 | 0.06 | 200 | 100 | 4.38 | 4.13
SWR-327 | A13-03A-12-37-04 | A13-03A-12-37-03 | 5.91 | 6 | 27.7 | 108 | 1954 | 0.99 | 200 | 461 | 3.95 | 3.89
SWR-328 | A13-03A-12-37-03-01 | A13-03A-12-37-03 | 5.98 | 6 | 31.5 | 105 | 105 | 0.06 | 200 | 100 | 4.48 | 4.17
SWR-329 | A13-03A-12-37-03 | A13-03A-12-37-02 | 6 | 5.96 | 7.9 | 140 | 2199 | 1.09 | 200 | 500 | 3.89 | 3.87
SWR-330 | A13-03A-12-37-02 | A13-03A-12-37-01 | 5.96 | 5.83 | 10.5 | 110 | 2309 | 1.14 | 200 | 500 | 3.87 | 3.85
SWR-331 | A13-03A-12-37-01 | A13-03A-12-37 | 5.83 | 5.8 | 44.9 | 85 | 2394 | 1.18 | 200 | 500 | 3.85 | 3.76
SWR-332 | A13-03A-12-37 | A13-03A-12-36 | 5.8 | 5.76 | 22.9 | 260 | 10729 | 4.09 | 300 | 333 | 3.71 | 3.64
SWR-333 | A13-03A-12-36 | A13-03A-12-35 | 5.76 | 5.67 | 24.9 | 154 | 10883 | 4.14 | 300 | 333 | 3.64 | 3.57
SWR-334 | A13-03A-12-35 | A13-03A-12-34 | 5.67 | 5.62 | 25.7 | 461 | 11344 | 4.28 | 300 | 333 | 3.57 | 3.49
SWR-335 | A13-03A-12-34 | A13-03A-12-33 | 5.62 | 5.63 | 48.6 | 678 | 12022 | 4.47 | 300 | 500 | 3.49 | 3.4
SWR-336 | A13-03A-12-33 | A13-03A-12-32 | 5.63 | 5.62 | 16.5 | 631 | 12653 | 4.64 | 300 | 500 | 3.4 | 3.36
SWR-337 | A13-03A-12-32 | A13-03A-12-31 | 5.62 | 5.53 | 13 | 77 | 12730 | 4.67 | 450 | 667 | 3.36 | 3.34
SWR-338 | A13-03A-12-31 | A13-03A-12-30 | 5.53 | 5.52 | 36.4 | 239 | 12969 | 4.74 | 450 | 515 | 3.19 | 3.12
SWR-339 | A13-03A-12-30 | A13-03A-12-29 | 5.52 | 5.53 | 37.9 | 515 | 13484 | 4.89 | 450 | 526 | 3.12 | 3.05
SWR-340 | A13-03A-12-29 | A13-03A-12-28 | 5.53 | 5.33 | 42.9 | 465 | 13949 | 5.02 | 450 | 537 | 3.05 | 2.97
SWR-341 | A13-03A-12-28-03 | A13-03A-12-28-02 | 5.21 | 5 | 10.2 | 145 | 145 | 0.09 | 200 | 125 | 3.68 | 3.6
SWR-342 | A13-03A-12-28-02 | A13-03A-12-28-01 | 5 | 5.1 | 36.7 | 145 | 290 | 0.17 | 200 | 200 | 3.6 | 3.42
SWR-343 | A13-03A-12-28-01 | A13-03A-12-28 | 5.1 | 5.33 | 36.9 | 145 | 435 | 0.26 | 200 | 206 | 3.4 | 3.22
SWR-344 | A13-03A-12-28 | A13-03A-12-27 | 5.33 | 5.26 | 7.7 | 145 | 14529 | 5.2 | 450 | 551 | 2.97 | 2.96
SWR-345 | A13-03A-12-27 | A13-03A-12-26 | 5.26 | 5.24 | 42.6 | 145 | 14674 | 5.25 | 450 | 667 | 2.96 | 2.89
SWR-346 | A13-03A-12-26-04 | A13-03A-12-26-03 | 5.3 | 5.1 | 24.7 | 975 | 975 | 0.54 | 200 | 200 | 3.82 | 3.7
SWR-347 | A13-03A-12-26-03 | A13-03A-12-26-02 | 5.1 | 5.35 | 55.5 | 179 | 1154 | 0.62 | 200 | 333 | 3.6 | 3.43
SWR-348 | A13-03A-12-26-02 | A13-03A-12-26-01 | 5.35 | 5.26 | 17 | 396 | 1550 | 0.79 | 200 | 333 | 3.43 | 3.38
SWR-349 | A13-03A-12-26-01 | A13-03A-12-26 | 5.26 | 5.24 | 9.8 | 68 | 1618 | 0.83 | 200 | 333 | 3.38 | 3.35
SWR-350 | A13-03A-12-26 | A13-03A-12-25 | 5.24 | 5.18 | 9.6 | 55 | 16347 | 5.72 | 450 | 590 | 2.89 | 2.88
SWR-351 | A13-03A-12-25 | A13-03A-12-24 | 5.18 | 5.12 | 43.8 | 164 | 16511 | 5.77 | 450 | 594 | 2.88 | 2.8
SWR-352 | A13-03A-12-24 | A13-03A-12-23 | 5.12 | 5.04 | 34.1 | 253 | 16764 | 5.85 | 450 | 599 | 2.8 | 2.75
SWR-353 | A13-03A-12-23-01 | A13-03A-12-23 | 4.8 | 5.04 | 35.3 | 97 | 97 | 0.06 | 200 | 100 | 3.4 | 3.05
SWR-354 | A13-03A-12-23 | A13-03A-12-22 | 5.04 | 4.66 | 42.7 | 201 | 17062 | 5.95 | 450 | 625 | 2.75 | 2.68
SWR-355 | A13-03A-12-22-05 | A13-03A-12-22-04 | 5.26 | 5.27 | 30.5 | 82 | 82 | 0.05 | 200 | 100 | 3.86 | 3.56
SWR-356 | A13-03A-12-22-04 | A13-03A-12-22-03 | 5.27 | 5.14 | 31.6 | 94 | 176 | 0.11 | 200 | 152 | 3.56 | 3.35
SWR-357 | A13-03A-12-22-03-01 | A13-03A-12-22-03 | 4.96 | 5.14 | 19.7 | 713 | 713 | 0.39 | 200 | 173 | 3.46 | 3.35
SWR-358 | A13-03A-12-22-03 | A13-03A-12-22-02 | 5.14 | 5.15 | 15.1 | 59 | 948 | 0.54 | 200 | 324 | 3.35 | 3.3
SWR-359 | A13-03A-12-22-02-01 | A13-03A-12-22-02 | 5.13 | 5.15 | 36.5 | 429 | 429 | 0.24 | 200 | 281 | 3.43 | 3.3
SWR-360 | A13-03A-12-22-02 | A13-03A-12-22-01 | 5.15 | 4.7 | 32.8 | 81 | 1458 | 0.78 | 200 | 328 | 3.25 | 3.15
SWR-361 | A13-03A-12-22-01-01 | A13-03A-12-22-01 | 5.05 | 4.7 | 29.6 | 126 | 126 | 0.08 | 200 | 100 | 3.6 | 3.3
SWR-362 | A13-03A-12-22-01 | A13-03A-12-22 | 4.7 | 4.66 | 48.6 | 126 | 1710 | 0.9 | 200 | 178 | 3.15 | 2.88
SWR-363 | A13-03A-12-22 | A13-03A-12-21 | 4.66 | 4.6 | 53 | 195 | 18967 | 6.49 | 450 | 667 | 2.68 | 2.6
SWR-364 | A13-03A-12-21-09 | A13-03A-12-21-08 | 4.65 | 4.67 | 17.5 | 117 | 117 | 0.07 | 200 | 167 | 3.25 | 3.15
SWR-365 | A13-03A-12-21-08 | A13-03A-12-21-07 | 4.67 | 4.64 | 18.6 | 117 | 234 | 0.14 | 200 | 143 | 3.15 | 3.01
SWR-366 | A13-03A-12-21-07 | A13-03A-12-21-06 | 4.64 | 4.67 | 32.6 | 235 | 469 | 0.28 | 200 | 265 | 3.01 | 2.89
SWR-367 | A13-03A-12-21-06 | A13-03A-12-21-05 | 4.67 | 4.67 | 21.9 | 117 | 586 | 0.35 | 200 | 333 | 2.89 | 2.83
SWR-368 | A13-03A-12-21-05 | A13-03A-12-21-04 | 4.67 | 4.65 | 29.9 | 117 | 703 | 0.42 | 200 | 333 | 2.83 | 2.74
SWR-369 | A13-03A-12-21-04-01 | A13-03A-12-21-04 | 4.63 | 4.65 | 21.4 | 97 | 97 | 0.06 | 200 | 143 | 2.93 | 2.78
SWR-370 | A13-03A-12-21-04 | A13-03A-12-21-03 | 4.65 | 4.67 | 28.7 | 42 | 842 | 0.51 | 200 | 333 | 2.74 | 2.65
SWR-371 | A13-03A-12-21-03 | A13-03A-12-21-02 | 4.67 | 4.71 | 29.2 | 97 | 939 | 0.57 | 200 | 333 | 2.65 | 2.56
SWR-372 | A13-03A-12-21-02 | A13-03A-12-21-01 | 4.71 | 4.74 | 44.7 | 117 | 1056 | 0.64 | 200 | 339 | 2.56 | 2.43
SWR-373 | A13-03A-12-21-01 | A13-03A-12-21 | 4.74 | 4.6 | 45.9 | 238 | 1294 | 0.75 | 200 | 333 | 2.43 | 2.29
SWR-374 | A13-03A-12-21 | A13-03A-12-20 | 4.6 | 4.7 | 46.5 | 237 | 20498 | 6.96 | 450 | 667 | 2.04 | 1.97
SWR-375 | A13-03A-12-20-03 | A13-03A-12-20-02 | 4.69 | 4.7 | 25.6 | 2613 | 2613 | 1.17 | 200 | 333 | 2.99 | 2.91
SWR-376 | A13-03A-12-20-02 | A13-03A-12-20-01 | 4.7 | 4.72 | 39.8 | 190 | 2803 | 1.25 | 200 | 333 | 2.91 | 2.79
SWR-377 | A13-03A-12-20-01 | A13-03A-12-20 | 4.72 | 4.7 | 37.5 | 192 | 2995 | 1.33 | 200 | 333 | 2.79 | 2.68
SWR-378 | A13-03A-12-20 | A13-03A-12-19 | 4.7 | 4.61 | 51.1 | 358 | 23851 | 7.79 | 450 | 727 | 1.97 | 1.9
SWR-379 | A13-03A-12-19 | A13-03A-12-18 | 4.61 | 4.65 | 50.5 | 621 | 24472 | 7.95 | 450 | 736 | 1.9 | 1.83
SWR-380 | A13-03A-12-18 | A13-03A-12-17 | 4.65 | 4.65 | 48.9 | 858 | 25330 | 8.16 | 450 | 747 | 1.83 | 1.77
SWR-381 | A13-03A-12-17 | A13-03A-12-16 | 4.65 | 4.62 | 51 | 803 | 26133 | 8.36 | 450 | 667 | 1.77 | 1.69
SWR-382 | A13-03A-12-16-03 | A13-03A-12-16-02 | 4.42 | 4.42 | 20.2 | 269 | 269 | 0.15 | 200 | 333 | 2.72 | 2.66
SWR-383 | A13-03A-12-16-02 | A13-03A-12-16-01 | 4.42 | 4.42 | 37 | 269 | 538 | 0.31 | 200 | 301 | 2.66 | 2.54
SWR-384 | A13-03A-12-16-01 | A13-03A-12-16 | 4.42 | 4.62 | 39.4 | 269 | 807 | 0.46 | 200 | 333 | 2.54 | 2.42
SWR-385 | A13-03A-12-16 | A13-03A-12-15 | 4.62 | 4.57 | 43.4 | 269 | 27209 | 8.64 | 450 | 772 | 1.69 | 1.64
SWR-386 | A13-03A-12-15-02 | A13-03A-12-15-01 | 4.8 | 4.83 | 39 | 844 | 844 | 0.46 | 200 | 333 | 3.1 | 2.98
SWR-387 | A13-03A-12-15-01 | A13-03A-12-15 | 4.83 | 4.57 | 34.3 | 199 | 1043 | 0.58 | 200 | 303 | 2.98 | 2.87
SWR-388 | A13-03A-12-15 | A13-03A-12-14 | 4.57 | 4.56 | 38.2 | 1029 | 29281 | 9.13 | 450 | 797 | 1.64 | 1.59
SWR-389 | A13-03A-12-14 | A13-03A-12-13 | 4.56 | 4.56 | 40.4 | 459 | 29740 | 9.25 | 450 | 802 | 1.59 | 1.54
SWR-390 | A13-03A-12-13-04-06 | A13-03A-12-13-04-05 | 4.22 | 4.33 | 51.9 | 122 | 122 | 0.07 | 200 | 148 | 2.77 | 2.42
SWR-391 | A13-03A-12-13-04-05 | A13-03A-12-13-04-04 | 4.33 | 4.39 | 47.7 | 159 | 281 | 0.17 | 200 | 199 | 2.42 | 2.18
SWR-392 | A13-03A-12-13-04-04 | A13-03A-12-13-04-03 | 4.39 | 4.37 | 36.4 | 141 | 422 | 0.26 | 200 | 202 | 2.18 | 2
SWR-393 | A13-03A-12-13-04-03 | A13-03A-12-13-04-02 | 4.37 | 4.4 | 40.1 | 136 | 558 | 0.34 | 200 | 201 | 2 | 1.8
SWR-394 | A13-03A-12-13-04-02-04 | A13-03A-12-13-04-02-03 | 4.08 | 4.06 | 35.4 | 107 | 107 | 0.07 | 200 | 148 | 2.48 | 2.24
SWR-395 | A13-03A-12-13-04-02-03 | A13-03A-12-13-04-02-02 | 4.06 | 4.08 | 30 | 116 | 223 | 0.14 | 200 | 200 | 2.24 | 2.09
SWR-396 | A13-03A-12-13-04-02-02 | A13-03A-12-13-04-02-01 | 4.08 | 4.18 | 34.3 | 109 | 332 | 0.21 | 200 | 202 | 2.09 | 1.92
SWR-397 | A13-03A-12-13-04-02-01-02 | A13-03A-12-13-04-02-01-01 | 4.11 | 4.13 | 25 | 95 | 95 | 0.06 | 200 | 147 | 2.41 | 2.24
SWR-398 | A13-03A-12-13-04-02-01-01 | A13-03A-12-13-04-02-01 | 4.13 | 4.18 | 42.4 | 101 | 196 | 0.12 | 200 | 202 | 2.24 | 2.03
SWR-399 | A13-03A-12-13-04-02-01 | A13-03A-12-13-04-02 | 4.18 | 4.4 | 55.2 | 143 | 671 | 0.42 | 200 | 197 | 1.92 | 1.64
SWR-400 | A13-03A-12-13-04-02 | A13-03A-12-13-04-01 | 4.4 | 4.46 | 45.3 | 152 | 1381 | 0.8 | 200 | 197 | 1.64 | 1.41
SWR-401 | A13-03A-12-13-04-01B-04 | A13-03A-12-13-04-01B-03 | 4.16 | 4.18 | 32.5 | 89 | 89 | 0.06 | 200 | 148 | 2.66 | 2.44
SWR-402 | A13-03A-12-13-04-01B-03 | A13-03A-12-13-04-01B-02 | 4.18 | 4.21 | 34.4 | 116 | 205 | 0.13 | 200 | 202 | 2.44 | 2.27
SWR-403 | A13-03A-12-13-04-01B-02 | A13-03A-12-13-04-01B-01 | 4.21 | 4.4 | 45.7 | 140 | 345 | 0.21 | 200 | 199 | 2.27 | 2.04
SWR-404 | A13-03A-12-13-04-01B-01 | A13-03A-12-13-04-01 | 4.4 | 4.46 | 42.3 | 154 | 499 | 0.31 | 200 | 202 | 2.04 | 1.83
SWR-405 | A13-03A-12-13-04-01A-03 | A13-03A-12-13-04-01A-02 | 4.25 | 4.31 | 44.3 | 342 | 342 | 0.19 | 200 | 148 | 2.65 | 2.35
SWR-406 | A13-03A-12-13-04-01A-02 | A13-03A-12-13-04-01A-01 | 4.31 | 4.42 | 30.6 | 177 | 519 | 0.3 | 200 | 204 | 2.35 | 2.2
SWR-407 | A13-03A-12-13-04-01A-01-01 | A13-03A-12-13-04-01A-01 | 4.32 | 4.42 | 28.1 | 83 | 83 | 0.05 | 200 | 148 | 2.62 | 2.43
SWR-408 | A13-03A-12-13-04-01A-01 | A13-03A-12-13-04-01 | 4.42 | 4.46 | 42.6 | 108 | 710 | 0.42 | 200 | 203 | 2.2 | 1.99
SWR-409 | A13-03A-12-13-04-01 | A13-03A-12-13-04 | 4.46 | 4.57 | 46 | 145 | 2735 | 1.4 | 200 | 200 | 1.41 | 1.18
SWR-410 | A13-03A-12-13-09 | A13-03A-12-13-08 | 4.14 | 4.61 | 32 | 159 | 159 | 0.09 | 200 | 213 | 2.74 | 2.59
SWR-411 | A13-03A-12-13-08 | A13-03A-12-13-07 | 4.61 | 4.68 | 61.7 | 212 | 371 | 0.22 | 200 | 294 | 2 | 1.79
SWR-412 | A13-03A-12-13-07 | A13-03A-12-13-06 | 4.68 | 4.58 | 58.1 | 311 | 682 | 0.4 | 200 | 306 | 1.79 | 1.6
SWR-413 | A13-03A-12-13-06 | A13-03A-12-13-05 | 4.58 | 4.54 | 36.3 | 256 | 938 | 0.55 | 200 | 302 | 1.6 | 1.48
SWR-414 | A13-03A-12-13-05 | A13-03A-12-13-04 | 4.54 | 4.57 | 37.7 | 188 | 1126 | 0.64 | 200 | 290 | 1.48 | 1.35
SWR-415 | A13-03A-12-13-04 | A13-03A-12-13-03 | 4.57 | 4.55 | 46.2 | 196 | 4057 | 1.91 | 250 | 661 | 1.18 | 1.11
SWR-416 | A13-03A-12-13-03 | A13-03A-12-13-02 | 4.55 | 4.58 | 54.3 | 216 | 4273 | 1.99 | 250 | 678 | 1.11 | 1.03
SWR-417 | A13-03A-12-13-02 | A13-03A-12-13-01 | 4.58 | 4.55 | 43 | 195 | 4468 | 2.07 | 250 | 614 | 1.03 | 0.96
SWR-418 | A13-03A-12-13-01 | A13-03A-12-13 | 4.55 | 4.56 | 57.8 | 192 | 4660 | 2.14 | 250 | 643 | 0.96 | 0.87
SWR-419 | A13-03A-12-13 | A13-03A-12-12 | 4.56 | 4.56 | 54 | 209 | 34609 | 10.61 | 600 | 1168 | 0.53 | 0.48
SWR-420 | A13-03A-12-12-01 | A13-03A-12-12-02 | 4.6 | 4.87 | 53 | 138 | 138 | 0.08 | 200 | 100 | 2.88 | 3.41
SWR-421 | A13-03A-12-12-01 | A13-03A-12-12 | 4.6 | 4.56 | 64 | 188 | 326 | 0.2 | 200 | 206 | 2.88 | 2.57
SWR-422 | A13-03A-12-11 | A13-03A-12-12 | 4.46 | 4.56 | 9.2 | 144 | 35079 | 10.74 | 600 | 908 | 0.47 | 0.48
SWR-423 | A13-03A-12-11-05 | A13-03A-12-11-04 | 4.42 | 4.32 | 20.4 | 200 | 200 | 0.12 | 200 | 125 | 3.02 | 2.86
SWR-424 | A13-03A-12-11-04 | A13-03A-12-11-03 | 4.32 | 4.43 | 26.1 | 28 | 228 | 0.14 | 200 | 125 | 2.86 | 2.65
SWR-425 | A13-03A-12-11-03 | A13-03A-12-11-02 | 4.43 | 4.53 | 4.1 | 32 | 260 | 0.16 | 200 | 170 | 2.65 | 2.62
SWR-426 | A13-03A-12-11-02 | A13-03A-12-11-01 | 4.53 | 4.53 | 4.4 | 4 | 264 | 0.17 | 200 | 178 | 2.62 | 2.6
SWR-427 | A13-03A-12-11-01 | A13-03A-12-11 | 4.53 | 4.46 | 42.5 | 90 | 354 | 0.23 | 200 | 237 | 2.6 | 2.42
SWR-428 | A13-03A-12-11 | A13-03A-12-10 | 4.46 | 4.45 | 36.4 | 80 | 35513 | 10.89 | 600 | 1109 | 0.47 | 0.44
SWR-429 | A13-03A-12-10A-02 | A13-03A-12-10A-01 | 4.15 | 4.11 | 46.8 | 86 | 86 | 0.05 | 200 | 151 | 2.75 | 2.44
SWR-430 | A13-03A-12-10A-01 | A13-03A-12-10 | 4.11 | 4.45 | 21 | 90 | 176 | 0.11 | 200 | 191 | 2.44 | 2.33
SWR-431 | A13-03A-12-10B-02 | A13-03A-12-10B-01 | 4.44 | 4.38 | 29.3 | 86 | 86 | 0.05 | 200 | 101 | 2.95 | 2.66
SWR-432 | A13-03A-12-10B-01 | A13-03A-12-10 | 4.38 | 4.45 | 21.2 | 77 | 163 | 0.1 | 200 | 193 | 2.36 | 2.25
SWR-433 | A13-03A-12-10 | A13-03A-12-09 | 4.45 | 4.44 | 22.4 | 51 | 35903 | 11.02 | 600 | 1111 | 0.44 | 0.42
SWR-434 | A13-03A-12-09-02 | A13-03A-12-09-01 | 4.17 | 4.21 | 33.9 | 64 | 64 | 0.04 | 200 | 147 | 2.57 | 2.34
SWR-435 | A13-03A-12-09-01 | A13-03A-12-09 | 4.21 | 4.44 | 45 | 95 | 159 | 0.1 | 200 | 204 | 2.34 | 2.12
SWR-436 | A13-03A-12-09 | A13-03A-12-08 | 4.44 | 4.51 | 42.2 | 77 | 36139 | 11.1 | 600 | 1111 | 0.42 | 0.38
SWR-437 | A13-03A-12-08B-05 | A13-03A-12-08B-04 | 4.35 | 4.25 | 37.2 | 115 | 115 | 0.07 | 200 | 100 | 2.65 | 2.27
SWR-438 | A13-03A-12-08B-04 | A13-03A-12-08B-03 | 4.25 | 4.13 | 25.3 | 66 | 181 | 0.11 | 200 | 100 | 2.27 | 2.02
SWR-439 | A13-03A-12-08B-03-02 | A13-03A-12-08B-03-01 | 4.42 | 4.17 | 35.8 | 104 | 104 | 0.06 | 200 | 100 | 2.72 | 2.36
SWR-440 | A13-03A-12-08B-03-01 | A13-03A-12-08B-03 | 4.17 | 4.13 | 11.1 | 32 | 136 | 0.09 | 200 | 100 | 2.36 | 2.25
SWR-441 | A13-03A-12-08B-03 | A13-03A-12-08B-02 | 4.13 | 4.54 | 11 | 34 | 351 | 0.23 | 200 | 182 | 2.02 | 1.96
SWR-442 | A13-03A-12-08B-02 | A13-03A-12-08B-01 | 4.54 | 4.6 | 24.8 | 58 | 409 | 0.27 | 200 | 207 | 1.96 | 1.84
SWR-443 | A13-03A-12-08B-01 | A13-03A-12-08 | 4.6 | 4.51 | 17.1 | 58 | 467 | 0.31 | 200 | 171 | 1.84 | 1.74
SWR-444 | A13-03A-12-08A-02 | A13-03A-12-08A-01 | 4.15 | 4.24 | 42.5 | 111 | 111 | 0.07 | 200 | 152 | 2.55 | 2.27
SWR-445 | A13-03A-12-08A-01 | A13-03A-12-08 | 4.24 | 4.51 | 42.5 | 134 | 245 | 0.15 | 200 | 202 | 2.27 | 2.06
SWR-446 | A13-03A-12-08 | A13-03A-12-07 | 4.51 | 4.47 | 40.9 | 94 | 36945 | 11.37 | 600 | 1111 | 0.38 | 0.34
SWR-447 | A13-03A-12-07A-02 | A13-03A-12-07A-01 | 4.41 | 4.43 | 34.6 | 104 | 104 | 0.06 | 200 | 150 | 2.81 | 2.58
SWR-448 | A13-03A-12-07A-01 | A13-03A-12-07 | 4.43 | 4.47 | 38 | 126 | 230 | 0.14 | 200 | 200 | 2.58 | 2.39
SWR-449 | A13-03A-12-07B-02 | A13-03A-12-07B-01 | 4.34 | 4.34 | 38.9 | 75 | 75 | 0.05 | 200 | 100 | 2.74 | 2.35
SWR-450 | A13-03A-12-07B-01 | A13-03A-12-07 | 4.34 | 4.47 | 22 | 98 | 173 | 0.11 | 200 | 200 | 2.35 | 2.24
SWR-451 | A13-03A-12-07 | A13-03A-12-06 | 4.47 | 4.43 | 48.4 | 95 | 37443 | 11.53 | 600 | 1111 | 0.34 | 0.3
SWR-452 | A13-03A-12-06A-02 | A13-03A-12-06A-01 | 4.26 | 4.18 | 39.2 | 102 | 102 | 0.06 | 200 | 178 | 2.86 | 2.64
SWR-453 | A13-03A-12-06A-01 | A13-03A-12-06 | 4.18 | 4.43 | 29.6 | 116 | 218 | 0.13 | 200 | 174 | 2.64 | 2.47
SWR-454 | A13-03A-12-06B-02 | A13-03A-12-06B-01 | 4.21 | 4.16 | 35.5 | 133 | 133 | 0.08 | 200 | 55 | 2.81 | 2.17
SWR-455 | A13-03A-12-06B-01 | A13-03A-12-06 | 4.16 | 4.43 | 23.3 | 87 | 220 | 0.14 | 200 | 194 | 2.17 | 2.05
SWR-456 | A13-03A-12-06 | A13-03A-12-05 | 4.43 | 4.37 | 23.6 | 68 | 37949 | 11.68 | 600 | 1107 | 0.3 | 0.28
SWR-457 | A13-03A-12-05-08 | A13-03A-12-05-07 | 4.85 | 4.8 | 15.4 | 42 | 42 | 0.03 | 200 | 62 | 3.35 | 3.1
SWR-458 | A13-03A-12-05-07 | A13-03A-12-05-06 | 4.8 | 4.8 | 12.1 | 38 | 80 | 0.06 | 200 | 84 | 3.1 | 2.96
SWR-459 | A13-03A-12-05-06 | A13-03A-12-05-05 | 4.8 | 4.54 | 34.7 | 56 | 136 | 0.1 | 200 | 147 | 2.96 | 2.72
SWR-460 | A13-03A-12-05-05 | A13-03A-12-05-04 | 4.54 | 4.04 | 55.2 | 108 | 244 | 0.16 | 200 | 125 | 2.72 | 2.28
SWR-461 | A13-03A-12-05-04 | A13-03A-12-05-03 | 4.04 | 4.36 | 37.7 | 87 | 331 | 0.22 | 200 | 181 | 2.28 | 2.07
SWR-462 | A13-03A-12-05-03-01 | A13-03A-12-05-03 | 4.41 | 4.36 | 39.5 | 292 | 292 | 0.17 | 200 | 116 | 3.01 | 2.67
SWR-463 | A13-03A-12-05-03 | A13-03A-12-05-02 | 4.36 | 4.29 | 55.5 | 140 | 763 | 0.47 | 200 | 222 | 2.07 | 1.82
SWR-464 | A13-03A-12-05-02 | A13-03A-12-05-01 | 4.29 | 4.18 | 36.8 | 144 | 907 | 0.56 | 200 | 204 | 1.82 | 1.64
SWR-465 | A13-03A-12-05-01 | A13-03A-12-05 | 4.18 | 4.37 | 38.2 | 112 | 1019 | 0.63 | 200 | 201 | 1.64 | 1.45
SWR-466 | A13-03A-12-05 | A13-03A-12-04 | 4.37 | 4.28 | 19.4 | 62 | 39030 | 12 | 600 | 1111 | 0.28 | 0.26
SWR-467 | A13-03A-12-04-09 | A13-03A-12-04-08 | 4.34 | 4.39 | 43.2 | 198 | 198 | 0.11 | 200 | 149 | 2.94 | 2.65
SWR-468 | A13-03A-12-04-08 | A13-03A-12-04-07 | 4.39 | 4.37 | 31.7 | 299 | 497 | 0.29 | 200 | 198 | 2.65 | 2.49
SWR-469 | A13-03A-12-04-07 | A13-03A-12-04-06 | 4.37 | 4.35 | 38 | 315 | 812 | 0.47 | 200 | 200 | 2.49 | 2.3
SWR-470 | A13-03A-12-04-06 | A13-03A-12-04-05 | 4.35 | 4.36 | 36.2 | 400 | 1212 | 0.67 | 200 | 201 | 2.3 | 2.12
SWR-471 | A13-03A-12-04-05 | A13-03A-12-04-04 | 4.36 | 4.38 | 30.8 | 192 | 1404 | 0.75 | 200 | 205 | 2.12 | 1.97
SWR-472 | A13-03A-12-04-04 | A13-03A-12-04-03 | 4.38 | 4.36 | 26.9 | 97 | 1501 | 0.8 | 200 | 207 | 1.97 | 1.84
SWR-473 | A13-03A-12-04-03 | A13-03A-12-04-02 | 4.36 | 4.38 | 43.2 | 118 | 1619 | 0.86 | 200 | 196 | 1.84 | 1.62
SWR-474 | A13-03A-12-04-02 | A13-03A-12-04-01 | 4.38 | 4.39 | 41 | 107 | 1726 | 0.91 | 200 | 205 | 1.62 | 1.42
SWR-475 | A13-03A-12-04-01 | A13-03A-12-04 | 4.39 | 4.28 | 40.6 | 176 | 1902 | 0.99 | 200 | 193 | 1.42 | 1.21
SWR-476 | A13-03A-12-04 | A13-03A-12-03 | 4.28 | 4.23 | 21.6 | 58 | 40990 | 12.5 | 600 | 1111 | 0.26 | 0.24
SWR-477 | A13-03A-12-02-04 | A13-03A-12-02-03 | 3.62 | 3.44 | 27.1 | 140 | 140 | 0.08 | 200 | 151 | 2.22 | 2.04
SWR-478 | A13-03A-12-02-03 | A13-03A-12-02-02 | 3.44 | 3.44 | 44.7 | 115 | 255 | 0.15 | 200 | 203 | 2.04 | 1.82
SWR-479 | A13-03A-12-02-02 | A13-03A-12-02-01 | 3.44 | 3.44 | 38.7 | 127 | 382 | 0.23 | 200 | 204 | 1.82 | 1.63
SWR-480 | A13-03A-12-02-01 | A13-03A-12-03 | 3.44 | 4.23 | 42.8 | 123 | 505 | 0.31 | 200 | 204 | 1.63 | 1.42
SWR-481 | A13-03A-12-03 | A13-03A-12-02 | 4.23 | 4.16 | 18.8 | 62 | 41557 | 12.67 | 600 | 829 | 0.24 | 0.22
SWR-482 | A13-03A-12-02-04 | A13-03A-12-02-03 | 3.81 | 3.83 | 37.6 | 235 | 235 | 0.13 | 200 | 150 | 2.41 | 2.16
SWR-483 | A13-03A-12-02-03 | A13-03A-12-02-02 | 3.83 | 3.88 | 38.3 | 118 | 353 | 0.21 | 200 | 201 | 2.16 | 1.97
SWR-484 | A13-03A-12-02-02 | A13-03A-12-02-01 | 3.88 | 3.92 | 48.5 | 127 | 480 | 0.29 | 200 | 202 | 1.59 | 1.35
SWR-485 | A13-03A-12-02-01 | A13-03A-12-02 | 3.92 | 4.16 | 31 | 115 | 595 | 0.36 | 200 | 194 | 1.35 | 1.19
SWR-486 | A13-03A-12-02 | A13-03A-12-01 | 4.16 | 4.1 | 20.8 | 54 | 42206 | 12.85 | 600 | 1039 | 0.22 | 0.2
SWR-487 | A13-03A-12-01-05 | A13-03A-12-01-04 | 3.44 | 3.49 | 44.7 | 129 | 129 | 0.08 | 200 | 149 | 2.04 | 1.74
SWR-488 | A13-03A-12-01-04 | A13-03A-12-01-03 | 3.49 | 3.67 | 50 | 143 | 272 | 0.17 | 200 | 200 | 1.74 | 1.49
SWR-489 | A13-03A-12-01-03 | A13-03A-12-01-02 | 3.67 | 3.58 | 37.8 | 133 | 405 | 0.25 | 200 | 199 | 1.22 | 1.03
SWR-490 | A13-03A-12-01-02 | A13-03A-12-01-01 | 3.58 | 3.51 | 38.4 | 115 | 520 | 0.32 | 200 | 202 | 1.03 | 0.84
SWR-491 | A13-03A-12-01-01 | A13-03A-12-01 | 3.51 | 4.1 | 28.1 | 97 | 617 | 0.38 | 200 | 201 | 0.84 | 0.7
SWR-492 | A13-03A-12-01 | A13-03A-12 | 4.1 | 4.03 | 22.5 | 50 | 42873 | 13.05 | 600 | 1021 | 0.2 | 0.18
SWR-493 | A13-03A-12-06 | A13-03A-12-05 | 3.58 | 3.41 | 43 | 167 | 167 | 0.1 | 200 | 102 | 2.18 | 1.76
SWR-494 | A13-03A-12-05 | A13-03A-12-04 | 3.41 | 3.28 | 52.6 | 143 | 310 | 0.19 | 200 | 195 | 1.76 | 1.49
SWR-495 | A13-03A-12-04 | A13-03A-12-03 | 3.28 | 3.5 | 25.5 | 120 | 430 | 0.26 | 200 | 213 | 1.49 | 1.37
SWR-496 | A13-03A-12-03 | A13-03A-12-02 | 3.5 | 3.31 | 34.5 | 93 | 523 | 0.32 | 200 | 203 | 1.37 | 1.2
SWR-497 | A13-03A-12-02 | A13-03A-12-01 | 3.31 | 3.52 | 33.4 | 104 | 627 | 0.38 | 200 | 209 | 1.2 | 1.04
SWR-498 | A13-03A-12-01 | A13-03A-12 | 3.52 | 4.03 | 20.2 | 95 | 722 | 0.44 | 200 | 202 | 1.04 | 0.94
SWR-499 | A13-03A-12RS-02 | A13-03A-12RS-01 | 3.51 | 3.59 | 42.7 | 180 | 180 | 0.11 | 200 | 203 | 2.11 | 1.9
SWR-500 | A13-03A-12RS-01 | A13-03A-12 | 3.59 | 4.03 | 12.7 | 97 | 277 | 0.17 | 200 | 212 | 0.79 | 0.73
SWR-501 | A13-03A-12 | A13-03A-11 | 4.03 | 3.94 | 60 | 39 | 103083 | 28.07 | 1141.2 | 2000 | -1.36 | -1.39
SWR-502 | A13-03A-11-06 | A13-03A-11-05 | 3.73 | 3.66 | 38.5 | 223 | 223 | 0.13 | 200 | 148 | 2.33 | 2.07
SWR-503 | A13-03A-11-05 | A13-03A-11-04 | 3.66 | 3.7 | 40.3 | 223 | 446 | 0.26 | 200 | 201 | 2.07 | 1.87
SWR-504 | A13-03A-11-04 | A13-03A-11-03 | 3.7 | 3.74 | 39.8 | 223 | 669 | 0.39 | 200 | 199 | 1.87 | 1.67
SWR-505 | A13-03A-11-03 | A13-03A-11-02 | 3.74 | 3.8 | 49.1 | 223 | 892 | 0.52 | 200 | 205 | 1.67 | 1.43
SWR-506 | A13-03A-11-01 | A13-03A-11-02 | 3.84 | 3.8 | 50 | 223 | 1115 | 0.64 | 200 | 200 | 1.18 | 1.43
SWR-507 | A13-03A-11-01 | A13-03A-11RS-02 | 3.84 | 3.86 | 51.9 | 223 | 1338 | 0.74 | 200 | 200 | 1.18 | 0.92
SWR-508 | A13-03A-11RS-03 | A13-03A-11RS-02 | 3.84 | 3.86 | 41.6 | 100 | 100 | 0.06 | 200 | 130 | 2.44 | 2.12
SWR-509 | A13-03A-11RS-02 | A13-03A-11RS-01 | 3.86 | 3.91 | 26.1 | 129 | 1567 | 0.85 | 200 | 201 | 0.92 | 0.79
SWR-510 | A13-03A-11RS-01 | A13-03A-11 | 3.91 | 3.94 | 11.3 | 80 | 1647 | 0.89 | 200 | 161 | 0.79 | 0.72
SWR-511 | A13-03A-11 | A13-03A-10 | 3.94 | 4.02 | 137.9 | 659 | 105389 | 28.56 | 1141.2 | 1979 | -1.39 | -1.46
SWR-512 | A13-03A-10RS-01A-01 | A13-03A-10RS-01 | 3.86 | 3.92 | 51.6 | 154 | 154 | 0.09 | 200 | 99 | 2.46 | 1.94
SWR-513 | A13-03A-10RS-01B-01 | A13-03A-10RS-01 | 3.96 | 3.92 | 47.1 | 212 | 212 | 0.12 | 200 | 105 | 2.56 | 2.11
SWR-514 | A13-03A-10RS-01 | A13-03A-10 | 3.92 | 4.02 | 4.5 | 83 | 449 | 0.27 | 200 | 150 | 1.94 | 1.91
SWR-515 | A13-03A-10 | A13-03A-09 | 4.02 | 3.94 | 140.7 | 241 | 106079 | 28.72 | 1141.2 | 2021 | -1.46 | -1.53
SWR-516 | A13-03A-09-06-06 | A13-03A-09-06-05 | 5.3 | 5.27 | 30.7 | 108 | 108 | 0.07 | 200 | 100 | 3.9 | 3.59
SWR-517 | A13-03A-09-06-05 | A13-03A-09-06-04 | 5.27 | 5.28 | 5.1 | 56 | 164 | 0.1 | 200 | 125 | 3.59 | 3.55
SWR-518 | A13-03A-09-06-04 | A13-03A-09-06-03 | 5.28 | 5.16 | 24.4 | 66 | 230 | 0.15 | 200 | 130 | 3.55 | 3.36
SWR-519 | A13-03A-09-06-03-01 | A13-03A-09-06-03 | 4.87 | 5.16 | 33 | 109 | 109 | 0.07 | 200 | 100 | 3.47 | 3.14
SWR-520 | A13-03A-09-06-03 | A13-03A-09-06-02 | 5.16 | 5.21 | 46.1 | 81 | 420 | 0.27 | 200 | 225 | 3.14 | 2.93
SWR-521 | A13-03A-09-06-02 | A13-03A-09-06-01 | 5.21 | 5.04 | 38.7 | 220 | 640 | 0.4 | 200 | 300 | 2.93 | 2.8
SWR-522 | A13-03A-09-06-01-01 | A13-03A-09-06-01 | 4.82 | 5.04 | 16.4 | 176 | 176 | 0.1 | 200 | 125 | 3.12 | 2.99
SWR-523 | A13-03A-09-06-01 | A13-03A-09-06 | 5.04 | 5.01 | 48 | 109 | 925 | 0.57 | 200 | 350 | 2.8 | 2.67
SWR-524 | A13-03A-09-07-01 | A13-03A-09-07 | 4.81 | 5.11 | 71.3 | 304 | 304 | 0.18 | 200 | 104 | 3.31 | 2.62
SWR-525 | A13-03A-09-08 | A13-03A-09-07 | 5.22 | 5.11 | 37.6 | 120 | 120 | 0.07 | 200 | 99 | 3 | 2.62
SWR-526 | A13-03A-09-07 | A13-03A-09-06 | 5.11 | 5.01 | 59.2 | 264 | 688 | 0.4 | 200 | 312 | 2.62 | 2.43
SWR-527 | A13-03A-09-06 | A13-03A-09-05 | 5.01 | 4.91 | 33 | 135 | 1748 | 0.96 | 200 | 330 | 2.43 | 2.33
SWR-528 | A13-03A-09-05 | A13-03A-09-04 | 4.91 | 4.8 | 22.7 | 120 | 1868 | 1.01 | 200 | 378 | 2.33 | 2.27
SWR-529 | A13-03A-09-04 | A13-03A-09-03 | 4.8 | 4.64 | 30.3 | 91 | 1959 | 1.06 | 200 | 337 | 2.27 | 2.18
SWR-530 | A13-03A-09-03-03 | A13-03A-09-03-02 | 4.25 | 4.38 | 39.5 | 125 | 125 | 0.08 | 200 | 125 | 2.55 | 2.23
SWR-531 | A13-03A-09-03-02 | A13-03A-09-03-01 | 4.38 | 4.31 | 34.1 | 125 | 250 | 0.15 | 200 | 168 | 2.23 | 2.03
SWR-532 | A13-03A-09-03-01 | A13-03A-09-03 | 4.31 | 4.64 | 33.5 | 126 | 376 | 0.23 | 200 | 145 | 2.03 | 1.8
SWR-533 | A13-03A-09-03 | A13-03A-09-02 | 4.64 | 4.53 | 50.8 | 77 | 2412 | 1.26 | 200 | 254 | 1.8 | 1.6
SWR-534 | A13-03A-09-02-02 | A13-03A-09-02-01 | 4.19 | 4.29 | 67.1 | 177 | 177 | 0.1 | 200 | 203 | 2.79 | 2.46
SWR-535 | A13-03A-09-02-01 | A13-03A-09-02 | 4.29 | 4.53 | 48.4 | 230 | 407 | 0.24 | 200 | 202 | 2.46 | 2.22
SWR-536 | A13-03A-09-02 | A13-03A-09-01 | 4.53 | 4.42 | 44 | 78 | 2897 | 1.46 | 200 | 549 | 1.6 | 1.52
SWR-537 | A13-03A-09-01B-02 | A13-03A-09-01B-02 | 3.95 | 4.07 | 45.2 | 89 | 89 | 0.06 | 200 | 193 | 2.55 | 2.32
SWR-538 | A13-03A-09-01B-02 | A13-03A-09-01B-01 | 4.07 | 4.01 | 45.8 | 165 | 254 | 0.16 | 200 | 199 | 2.32 | 2.09
SWR-539 | A13-03A-09-01B-01 | A13-03A-09-01 | 4.01 | 4.42 | 26 | 118 | 372 | 0.23 | 200 | 113 | 2.09 | 1.86
SWR-540 | A13-03-09-01A-02 | A13-03-09-01A-01 | 4.06 | 4.03 | 50.2 | 239 | 239 | 0.14 | 200 | 109 | 2.66 | 2.2
SWR-541 | A13-03-09-01A-01 | A13-03A-09-01 | 4.03 | 4.42 | 17.6 | 141 | 380 | 0.22 | 200 | 195 | 2.2 | 2.11
SWR-542 | A13-03A-09-01 | A13-03A-09 | 4.42 | 3.94 | 8.1 | 51 | 3700 | 1.79 | 200 | 405 | 1.52 | 1.5
SWR-543 | A13-03A-09 | A13-03A-08 | 3.94 | 4.12 | 73.4 | 42 | 109821 | 29.63 | 1141.2 | 1904 | -1.53 | -1.57
SWR-544 | A13-03A-08-01-10 | A13-03A-08-01-09 | 3.86 | 3.84 | 58 | 223 | 223 | 0.13 | 200 | 200 | 2.46 | 2.17
SWR-545 | A13-03A-08-01-09 | A13-03A-08-01-08 | 3.84 | 3.89 | 48 | 223 | 446 | 0.26 | 200 | 200 | 2.17 | 1.93
SWR-546 | A13-03A-08-01-08 | A13-03A-08-01-07 | 3.89 | 3.89 | 12.6 | 223 | 669 | 0.39 | 200 | 209 | 1.93 | 1.87
SWR-547 | A13-03A-08-01-11 | A13-03A-08-01-12 | 3.99 | 3.95 | 37.6 | 223 | 223 | 0.13 | 200 | 198 | 2.36 | 2.55
SWR-548 | A13-03A-08-01-11 | A13-03A-08-01-07 | 3.99 | 3.89 | 35.2 | 223 | 446 | 0.26 | 200 | 72 | 2.36 | 1.87
SWR-549 | A13-03A-08-01-07 | A13-03A-08-01-06 | 3.89 | 3.84 | 21.5 | 223 | 1338 | 0.74 | 200 | 307 | 1.87 | 1.8
SWR-550 | A13-03A-08-01-06 | A13-03A-08-01-05 | 3.84 | 3.85 | 30.8 | 223 | 1561 | 0.84 | 200 | 308 | 1.8 | 1.7
SWR-551 | A13-03A-08-01-05 | A13-03A-08-01-04 | 3.85 | 3.86 | 31 | 223 | 1784 | 0.93 | 200 | 517 | 1.7 | 1.64
SWR-552 | A13-03A-08-01-04 | A13-03A-08-01-03 | 3.86 | 3.87 | 44.2 | 223 | 2007 | 1.03 | 200 | 295 | 1.59 | 1.44
SWR-553 | A13-03A-08-01-03 | A13-03A-08-01-02 | 3.87 | 3.96 | 45 | 223 | 2230 | 1.12 | 200 | 300 | 1.44 | 1.29
SWR-554 | A13-03A-08-01-02 | A13-03A-08-01-01 | 3.96 | 4.01 | 45.2 | 223 | 2453 | 1.21 | 200 | 301 | 1.29 | 1.14
SWR-555 | A13-03A-08-01-01 | A13-03A-08-01 | 4.01 | 4.11 | 24.2 | 223 | 2676 | 1.3 | 200 | 234 | 1.14 | 1.04
SWR-556 | A13-03-08-07-01 | A13-03-08-07 | 4.4 | 4.4 | 40.8 | 206 | 206 | 0.12 | 200 | 117 | 2.69 | 2.34
SWR-557 | A13-03-08-08 | A13-03-08-07 | 4.82 | 4.4 | 28.5 | 250 | 250 | 0.14 | 200 | 98 | 3.42 | 3.13
SWR-558 | A13-03-08-07 | A13-03-08-06 | 4.4 | 4.06 | 45.3 | 137 | 593 | 0.35 | 200 | 189 | 2.34 | 2.1
SWR-559 | A13-03-08-06-02 | A13-03-08-06-01 | 4.2 | 4.13 | 42.1 | 230 | 230 | 0.13 | 200 | 140 | 2.8 | 2.5
SWR-560 | A13-03-08-06-01 | A13-03-08-06 | 4.13 | 4.06 | 30 | 108 | 338 | 0.2 | 200 | 75 | 2.5 | 2.1
SWR-561 | A13-03-08-06 | A13-03A-08-05 | 4.06 | 4.04 | 45.2 | 143 | 1074 | 0.63 | 200 | 206 | 2.1 | 1.88
SWR-562 | A13-03A-08-05-03 | A13-03A-08-05-02 | 4.37 | 4.35 | 31.3 | 472 | 472 | 0.26 | 200 | 98 | 2.97 | 2.65
SWR-563 | A13-03A-08-05-02 | A13-03A-08-05-01 | 4.35 | 4.33 | 38 | 194 | 666 | 0.38 | 200 | 152 | 2.65 | 2.4
SWR-564 | A13-03A-08-05-01 | A13-03A-08-05 | 4.33 | 4.04 | 38.6 | 172 | 838 | 0.48 | 200 | 205 | 2.4 | 2.21
SWR-565 | A13-03A-08-05 | A13-03A-08-04 | 4.04 | 4.28 | 45.1 | 214 | 2126 | 1.08 | 200 | 205 | 1.88 | 1.66
SWR-566 | A13-03A-08-04 | A13-03A-08-03 | 4.28 | 4.14 | 48.4 | 245 | 2371 | 1.18 | 200 | 202 | 1.66 | 1.42
SWR-567 | A13-03A-08-03 | A13-03A-08-02 | 4.14 | 4.1 | 47.8 | 174 | 2545 | 1.26 | 200 | 199 | 1.42 | 1.18
SWR-568 | A13-03A-08-02 | A13-03A-08-01 | 4.1 | 4.11 | 44.2 | 209 | 2754 | 1.34 | 200 | 201 | 1.18 | 0.96
SWR-569 | A13-03A-08-01 | A13-03A-08 | 4.11 | 4.12 | 37.2 | 127 | 5557 | 2.38 | 250 | 338 | 0.96 | 0.85
SWR-570 | A13-03A-08-05 | A13-03A-08-04 | 4.12 | 4.15 | 45.1 | 89 | 89 | 0.06 | 200 | 260 | 2.72 | 2.55
SWR-571 | A13-03A-08-04 | A13-03A-08-03 | 4.15 | 4.16 | 30.4 | 112 | 201 | 0.13 | 200 | 164 | 2.55 | 2.36
SWR-572 | A13-03A-08-03 | A13-03A-08-02 | 4.16 | 4.13 | 34.6 | 101 | 302 | 0.19 | 200 | 214 | 2.36 | 2.2
SWR-573 | A13-03A-08-02 | A13-03A-08-01 | 4.13 | 4.1 | 37.5 | 152 | 454 | 0.28 | 200 | 221 | 2.2 | 2.03
SWR-574 | A13-03A-08-01RS-03 | A13-03A-08-01RS-02 | 4.03 | 4.08 | 43.7 | 116 | 116 | 0.07 | 200 | 151 | 2.62 | 2.33
SWR-575 | A13-03A-08-01RS-02 | A13-03A-08-01RS-01 | 4.08 | 3.96 | 35.7 | 163 | 279 | 0.17 | 200 | 198 | 2.33 | 2.15
SWR-576 | A13-03A-08-01RS-01 | A13-03A-08-01 | 3.96 | 4.1 | 31.3 | 131 | 410 | 0.25 | 200 | 261 | 2.15 | 2.03
SWR-577 | A13-03A-08-01 | A13-03A-08 | 4.1 | 4.12 | 5.3 | 55 | 919 | 0.57 | 200 | 264 | 1.93 | 1.91
SWR-578 | A13-03A-08 | A13-03A-07 | 4.12 | 4.45 | 218 | 133 | 116430 | 31.08 | 1141.2 | 2017 | -1.57 | -1.68
SWR-579 | A13-03A-07-04 | A13-03A-07-03 | 4.28 | 4.15 | 53.1 | 138 | 138 | 0.08 | 200 | 106 | 2.81 | 2.31
SWR-580 | A13-03A-07-03 | A13-03A-07-02 | 4.15 | 4.13 | 59.9 | 173 | 311 | 0.19 | 200 | 206 | 2.31 | 2.02
SWR-581 | A13-03A-07-02-02 | A13-03A-07-02-01 | 3.95 | 3.99 | 45.7 | 91 | 91 | 0.06 | 200 | 158 | 2.55 | 2.26
SWR-582 | A13-03A-07-02-01 | A13-03A-07-02 | 3.99 | 4.13 | 45.9 | 155 | 246 | 0.15 | 200 | 191 | 2.26 | 2.02
SWR-583 | A13-03A-07-02 | A13-03A-07-01 | 4.13 | 4.43 | 40.4 | 242 | 799 | 0.48 | 200 | 202 | 2.02 | 1.82
SWR-584 | A13-03A-07-01-02 | A13-03A-07-01-01 | 4.16 | 4.22 | 44.4 | 86 | 86 | 0.05 | 200 | 148 | 2.76 | 2.46
SWR-585 | A13-03A-07-01-01 | A13-03A-07-01 | 4.22 | 4.43 | 44.8 | 134 | 220 | 0.14 | 200 | 195 | 2.46 | 2.23
SWR-586 | A13-03A-07-01 | A13-03A-07 | 4.43 | 4.45 | 39.7 | 235 | 1254 | 0.73 | 200 | 198 | 1.82 | 1.62
SWR-587 | A13-03A-07RS-03 | A13-03A-07RS-02 | 3.94 | 3.96 | 42.4 | 119 | 119 | 0.07 | 200 | 151 | 2.54 | 2.26
SWR-588 | A13-03A-07RS-02 | A13-03A-07RS-01 | 3.96 | 4.11 | 41.4 | 169 | 288 | 0.17 | 200 | 207 | 2.26 | 2.06
SWR-589 | A13-03A-07RS-01 | A13-03A-07 | 4.11 | 4.45 | 4.3 | 68 | 356 | 0.22 | 200 | 215 | 2.06 | 2.04
SWR-590 | A13-03A-07 | A13-03A-06 | 4.45 | 4.37 | 146.3 | 101 | 118141 | 31.49 | 1141.2 | 2017 | -1.68 | -1.75
SWR-591 | A13-03A-07A-04 | A13-03A-07A-03 | 4.07 | 4.37 | 45.5 | 205 | 205 | 0.12 | 200 | 130 | 2.67 | 2.32
SWR-592 | A13-03A-07A-03 | A13-03A-07A-02 | 4.37 | 4.44 | 47.1 | 191 | 396 | 0.23 | 200 | 196 | 2.32 | 2.08
SWR-593 | A13-03A-07A-02 | A13-03A-07A-01 | 4.44 | 4.27 | 33.4 | 166 | 562 | 0.33 | 200 | 209 | 2.08 | 1.92
SWR-594 | A13-03A-07A-01 | A13-03A-06RS-01A-02 | 4.27 | 4.22 | 41.4 | 151 | 713 | 0.42 | 200 | 193 | 1.92 | 1.71
SWR-595 | A13-03A-07B-04 | A13-03A-06RS-01A-02 | 4.17 | 4.31 | 42.8 | 130 | 130 | 0.08 | 200 | 126 | 2.77 | 2.43
SWR-596 | A13-03A-06RS-01A-02 | A13-03A-06RS-01A-02 | 4.31 | 4.22 | 47.1 | 131 | 261 | 0.16 | 200 | 205 | 2.43 | 2.2
SWR-597 | A13-03A-07B-03 | A13-03A-07B-02 | 4.39 | 4.2 | 24.4 | 102 | 102 | 0.06 | 200 | 100 | 2.69 | 2.45
SWR-598 | A13-03A-07B-02 | A13-03A-07B-01 | 4.2 | 4.06 | 7.5 | 42 | 144 | 0.09 | 200 | 100 | 2.44 | 2.36
SWR-599 | A13-03A-07B-01 | A13-03A-06RS-01A-02 | 4.06 | 4.22 | 32.3 | 56 | 200 | 0.13 | 200 | 149 | 2.36 | 2.15
SWR-600 | A13-03A-06RS-01A-02 | A13-03A-06RS-01A-01 | 4.22 | 4.17 | 38.4 | 144 | 1318 | 0.77 | 200 | 193 | 1.71 | 1.51
SWR-601 | A13-03A-06A-04 | A13-03A-06A-03 | 4.06 | 4.13 | 46 | 152 | 152 | 0.09 | 200 | 204 | 2.66 | 2.43
SWR-602 | A13-03A-06A-03 | A13-03A-06A-02 | 4.13 | 4.19 | 45 | 137 | 289 | 0.17 | 200 | 206 | 2.43 | 2.21
SWR-603 | A13-03A-06A-02 | A13-03A-06A-01 | 4.19 | 4.15 | 45 | 137 | 426 | 0.26 | 200 | 201 | 2.21 | 1.99
SWR-604 | A13-03A-06A-01 | A13-03A-06RS-01A-01 | 4.15 | 4.17 | 36.7 | 123 | 549 | 0.33 | 200 | 133 | 1.99 | 1.71
SWR-605 | A13-03A-06RS-01A-01 | A13-03A-06RS-01 | 4.17 | 4.36 | 40.3 | 155 | 2022 | 1.09 | 200 | 287 | 1.51 | 1.37
SWR-606 | A13-03A-06A-01A-02 | A13-03A-06A-01A-01 | 3.8 | 3.71 | 30.2 | 212 | 212 | 0.12 | 200 | 151 | 2.4 | 2.2
SWR-607 | A13-03A-06A-01A-01 | A13-03A-06RS-01B-01 | 3.71 | 4.21 | 37.8 | 109 | 321 | 0.19 | 200 | 370 | 2.2 | 2.1
SWR-608 | A13-03A-06RS-01B-01 | A13-03A-06RS-01 | 4.21 | 4.36 | 39.2 | 165 | 486 | 0.29 | 200 | 370 | 2.1 | 1.99
SWR-609 | A13-03A-06RS-01 | A13-03A-06 | 4.36 | 4.37 | 6.4 | 83 | 2591 | 1.33 | 200 | 327 | 1.37 | 1.35
SWR-610 | A13-03A-06A-04 | A13-03A-06A-03 | 4.15 | 4.16 | 44.9 | 257 | 257 | 0.15 | 200 | 112 | 2.75 | 2.35
SWR-611 | A13-03A-06A-03 | A13-03A-06A-02 | 4.16 | 4.1 | 31 | 220 | 477 | 0.28 | 200 | 207 | 2.35 | 2.2
SWR-612 | A13-03A-06A-02 | A13-03A-06A-01 | 4.1 | 4.1 | 45.9 | 138 | 615 | 0.36 | 200 | 209 | 2.06 | 1.84
SWR-613 | A13-03A-06A-01 | A13-03A-06 | 4.1 | 4.37 | 42 | 129 | 744 | 0.44 | 200 | 200 | 1.84 | 1.63
SWR-614 | A13-03A-06 | A13-03A-05 | 4.37 | 4.35 | 118.9 | 76 | 121552 | 32.29 | 1141.2 | 2006 | -1.75 | -1.81
SWR-615 | A13-03A-05B-24 | A13-03A-05B-23 | 4.9 | 4.7 | 46.5 | 109 | 109 | 0.07 | 200 | 100 | 3.7 | 3.24
SWR-616 | A13-03A-05B-23 | A13-03A-05B-22 | 4.7 | 4.92 | 47.4 | 148 | 257 | 0.16 | 200 | 167 | 3.24 | 2.95
SWR-617 | A13-03A-05B-22 | A13-03A-05B-21 | 4.92 | 4.89 | 13.9 | 164 | 421 | 0.25 | 200 | 200 | 2.95 | 2.88
SWR-618 | A13-03A-05B-21 | A13-03A-05B-20 | 4.89 | 4.74 | 31.6 | 129 | 550 | 0.33 | 200 | 200 | 2.88 | 2.72
SWR-619 | A13-03A-05B-20-01 | A13-03A-05B-20 | 4.33 | 4.74 | 45.9 | 159 | 159 | 0.09 | 200 | 125 | 2.93 | 2.56
SWR-620 | A13-03A-05B-20 | A13-03A-05B-19 | 4.74 | 4.62 | 36 | 136 | 845 | 0.51 | 200 | 333 | 2.56 | 2.46
SWR-621 | A13-03A-05B-19 | A13-03A-05B-18 | 4.62 | 4.61 | 40.4 | 126 | 971 | 0.59 | 200 | 333 | 2.46 | 2.34
SWR-622 | A13-03A-05B-18 | A13-03A-05B-17 | 4.61 | 4.78 | 17 | 88 | 1059 | 0.64 | 200 | 333 | 2.34 | 2.28
SWR-623 | A13-03A-05B-17 | A13-03A-05B-16 | 4.78 | 4.62 | 34.8 | 105 | 1164 | 0.69 | 200 | 333 | 2.28 | 2.18
SWR-624 | A13-03A-05B-16-02 | A13-03A-05B-16-01 | 4.29 | 4.3 | 21.5 | 192 | 192 | 0.11 | 200 | 125 | 2.59 | 2.42
SWR-625 | A13-03A-05B-16-01 | A13-03A-05B-16 | 4.3 | 4.62 | 24.4 | 83 | 275 | 0.16 | 200 | 150 | 2.42 | 2.26
SWR-626 | A13-03A-05B-16A-02 | A13-03A-05B-16A-01 | 4.61 | 4.63 | 25.8 | 97 | 97 | 0.06 | 200 | 100 | 2.91 | 2.65
SWR-627 | A13-03A-05B-16A-01 | A13-03A-05B-16 | 4.63 | 4.62 | 11.8 | 41 | 138 | 0.09 | 200 | 125 | 2.65 | 2.56
SWR-628 | A13-03A-05B-16 | A13-03A-05B-15 | 4.62 | 4.27 | 26.2 | 39 | 1616 | 0.92 | 200 | 450 | 2.18 | 2.12
SWR-629 | A13-03A-05B-15 | A13-03A-05B-14 | 4.27 | 4.48 | 25.8 | 77 | 1693 | 0.95 | 200 | 517 | 2.07 | 2.02
SWR-630 | A13-03A-05B-14 | A13-03A-05B-13 | 4.48 | 4.32 | 32.3 | 228 | 1921 | 1.05 | 200 | 500 | 2.02 | 1.96
SWR-631 | A13-03A-05B-13 | A13-03A-05B-12 | 4.32 | 3.97 | 41.4 | 187 | 2108 | 1.13 | 200 | 500 | 1.96 | 1.87
SWR-632 | A13-03A-05B-12 | A13-03A-05B-11 | 3.97 | 3.7 | 31.4 | 186 | 2294 | 1.21 | 200 | 500 | 1.87 | 1.81
SWR-633 | A13-03A-05B-11 | A13-03A-05B-10 | 3.7 | 3.75 | 28.4 | 535 | 2829 | 1.41 | 200 | 355 | 1.8 | 1.72
SWR-634 | A13-03A-05B-10 | A13-03A-05B-09 | 3.75 | 3.88 | 46.8 | 195 | 3024 | 1.49 | 200 | 312 | 1.72 | 1.57
SWR-635 | A13-03A-05B-09 | A13-03A-05B-08 | 3.88 | 3.61 | 23 | 205 | 3229 | 1.57 | 200 | 288 | 1.57 | 1.49
SWR-636 | A13-03A-05B-08 | A13-03A-05B-07 | 3.61 | 3.57 | 26.2 | 134 | 3363 | 1.62 | 200 | 291 | 1.49 | 1.4
SWR-637 | A13-03A-05B-07 | A13-03A-05B-06 | 3.57 | 3.47 | 25.6 | 120 | 3483 | 1.67 | 200 | 320 | 1.4 | 1.32
SWR-638 | A13-03A-05B-06 | A13-03A-05B-05 | 3.47 | 3.62 | 31 | 140 | 3623 | 1.73 | 200 | 443 | 1.32 | 1.25
SWR-639 | A13-03A-05B-05 | A13-03A-05B-04 | 3.62 | 3.85 | 42.3 | 185 | 3808 | 1.8 | 200 | 302 | 1.25 | 1.11
SWR-640 | A13-03A-05B-04 | A13-03A-05B-03 | 3.85 | 3.96 | 50.5 | 138 | 3946 | 1.85 | 200 | 297 | 1.11 | 0.94
SWR-641 | A13-03A-05B-03 | A13-03A-05B-02 | 3.96 | 4.23 | 39.2 | 133 | 4079 | 1.91 | 200 | 210 | 0.94 | 0.75
SWR-642 | A13-03A-05-02-04 | A13-03A-05-02-03 | 3.89 | 3.75 | 50.8 | 165 | 165 | 0.1 | 200 | 169 | 2.49 | 2.19
SWR-643 | A13-03A-05-02-03 | A13-03A-05-02-02 | 3.75 | 3.76 | 49.6 | 155 | 320 | 0.19 | 200 | 199 | 2.19 | 1.94
SWR-644 | A13-03A-05-02-02 | A13-03A-05-02-01 | 3.76 | 3.74 | 31.9 | 123 | 443 | 0.27 | 200 | 200 | 1.94 | 1.78
SWR-645 | A13-03A-05-02-01 | A13-03A-05B-02 | 3.74 | 4.23 | 37.5 | 107 | 550 | 0.33 | 200 | 128 | 1.78 | 1.49
SWR-646 | A13-03A-05B-02 | A13-03A-05B-01 | 4.23 | 4.29 | 38.1 | 115 | 4744 | 2.17 | 200 | 338 | 0.75 | 0.64
SWR-647 | A13-03A-05B-01-01B-01 | A13-03A-05B-01-01 | 3.66 | 4.12 | 54.2 | 234 | 234 | 0.13 | 200 | 200 | 2.26 | 1.99
SWR-648 | A13-03A-05B-01-01A-01 | A13-03A-05B-01-01 | 3.65 | 4.12 | 49.8 | 165 | 165 | 0.1 | 200 | 194 | 2.25 | 1.99
SWR-649 | A13-03A-05B-01-01 | A13-03A-05B-01 | 4.12 | 4.29 | 41 | 152 | 551 | 0.33 | 200 | 127 | 2.11 | 1.79
SWR-650 | A13-03A-05B-01B-02 | A13-03A-05B-01B-01 | 3.74 | 3.71 | 28.7 | 122 | 122 | 0.07 | 200 | 370 | 2.34 | 2.26
SWR-651 | A13-03A-05B-01B-01 | A13-03A-05B-01 | 3.71 | 4.29 | 38.3 | 108 | 230 | 0.14 | 200 | 370 | 2.26 | 2.16
SWR-652 | A13-03A-05B-01 | A13-03A-05 | 4.29 | 4.35 | 7.2 | 69 | 5594 | 2.49 | 250 | 370 | 0.64 | 0.62
SWR-653 | A13-03A-05A-04 | A13-03A-05A-03 | 3.93 | 4.05 | 49.6 | 263 | 263 | 0.15 | 200 | 160 | 2.53 | 2.22
SWR-654 | A13-03A-05A-03 | A13-03A-05A-02 | 4.05 | 4.68 | 50.5 | 285 | 548 | 0.31 | 200 | 202 | 2.22 | 1.97
SWR-655 | A13-03A-05A-02 | A13-03A-05A-01 | 4.68 | 4.28 | 37.5 | 165 | 713 | 0.41 | 200 | 197 | 1.97 | 1.78
SWR-656 | A13-03A-05A-01 | A13-03A-05 | 4.28 | 4.35 | 29 | 105 | 818 | 0.48 | 200 | 148 | 1.78 | 1.58
SWR-657 | A13-03A-05 | A13-03A-04 | 4.35 | 4.1 | 119.5 | 59 | 128023 | 33.76 | 1141.2 | 1965 | -1.81 | -1.87
SWR-658 | A13-03A-04-1905 | A13-03A-04-1904 | 4.8 | 5.02 | 51.5 | 551 | 551 | 0.31 | 200 | 225 | 3.5 | 3.27
SWR-659 | A13-03A-04-1904 | A13-03A-04-1903 | 5.02 | 5.08 | 53.3 | 175 | 726 | 0.41 | 200 | 400 | 3.27 | 3.14
SWR-660 | A13-03A-04-1903 | A13-03A-04-1902 | 5.08 | 4.8 | 31.5 | 611 | 1337 | 0.71 | 200 | 450 | 2.45 | 2.38
SWR-661 | A13-03A-04-1902 | A13-03A-04-1901 | 4.8 | 4.8 | 43.6 | 220 | 1557 | 0.81 | 200 | 500 | 2.38 | 2.29
SWR-662 | A13-03A-04-1901 | A13-03A-04-19 | 4.8 | 4.87 | 41.6 | 234 | 1791 | 0.91 | 200 | 500 | 2.29 | 2.21
SWR-663 | A13-03A-04-24 | A13-03A-04-23 | 5.47 | 5.4 | 18.6 | 116 | 116 | 0.07 | 200 | 100 | 3.77 | 3.58
SWR-664 | A13-03A-04-23 | A13-03A-04-22 | 5.4 | 5.27 | 25.2 | 56 | 172 | 0.11 | 200 | 125 | 3.58 | 3.38
SWR-665 | A13-03A-04-22-01 | A13-03A-04-22 | 4.9 | 5.27 | 37.3 | 238 | 238 | 0.14 | 200 | 152 | 3.2 | 2.95
SWR-666 | A13-03A-04-22 | A13-03A-04-21 | 5.27 | 5.03 | 33.7 | 463 | 873 | 0.5 | 200 | 196 | 2.95 | 2.78
SWR-667 | A13-03A-04-21 | A13-03A-04-20 | 5.03 | 4.87 | 27.9 | 138 | 1011 | 0.59 | 200 | 350 | 2.78 | 2.7
SWR-668 | A13-03A-04-20 | A13-03A-04-19 | 4.87 | 4.87 | 38.7 | 178 | 1189 | 0.67 | 200 | 350 | 2.7 | 2.59
SWR-669 | A13-03A-04-19 | A13-03A-04-18 | 4.87 | 4.82 | 17.9 | 102 | 3082 | 1.44 | 200 | 500 | 2.21 | 2.17
SWR-670 | A13-03A-04-18 | A13-03A-04-17 | 4.82 | 4.61 | 53.1 | 178 | 3260 | 1.51 | 200 | 500 | 2.17 | 2.07
SWR-671 | A13-03A-04-17-01 | A13-03A-04-17 | 4.17 | 4.61 | 41.8 | 355 | 355 | 0.2 | 200 | 150 | 2.47 | 2.19
SWR-672 | A13-03A-04-17 | A13-03A-04-16 | 4.61 | 4.44 | 45.8 | 161 | 3776 | 1.71 | 250 | 700 | 2.07 | 2
SWR-673 | A13-03A-04-16 | A13-03A-04-15 | 4.44 | 4.33 | 49.9 | 294 | 4070 | 1.82 | 250 | 700 | 2 | 1.93
SWR-674 | A13-03A-04-15 | A13-03A-04-14 | 4.33 | 4.33 | 45.7 | 430 | 4500 | 1.97 | 250 | 700 | 1.93 | 1.87
SWR-675 | A13-03A-04-14 | A13-03A-04-13 | 4.33 | 4.35 | 44.7 | 454 | 4954 | 2.12 | 250 | 700 | 1.87 | 1.8
SWR-676 | A13-03A-04-13 | A13-03A-04-12 | 4.35 | 4.26 | 42.6 | 415 | 5369 | 2.27 | 250 | 700 | 1.8 | 1.74
SWR-677 | A13-03A-04-12 | A13-03A-04-11 | 4.26 | 4.25 | 40.3 | 313 | 5682 | 2.37 | 250 | 700 | 1.74 | 1.68
SWR-678 | A13-03A-04-11 | A13-03A-04-10 | 4.25 | 4.2 | 33.1 | 241 | 5923 | 2.46 | 250 | 700 | 1.68 | 1.64
SWR-679 | A13-03A-04-10 | A13-03A-04-09 | 4.2 | 4.17 | 35 | 222 | 6145 | 2.53 | 250 | 700 | 1.64 | 1.59
SWR-680 | A13-03A-04-09 | A13-03A-04-08 | 4.17 | 4.16 | 32.8 | 187 | 6332 | 2.6 | 250 | 700 | 1.59 | 1.54
SWR-681 | A13-03A-04-08-10 | A13-03A-04-08-09 | 3.82 | 3.62 | 35 | 295 | 295 | 0.17 | 200 | 200 | 2.39 | 2.22
SWR-682 | A13-03A-04-08-09-01 | A13-03A-04-08-09 | 3.8 | 3.62 | 16.4 | 104 | 104 | 0.06 | 200 | 100 | 2.38 | 2.22
SWR-683 | A13-03A-04-08-09 | A13-03A-04-08-08 | 3.62 | 3.37 | 31.5 | 88 | 487 | 0.29 | 200 | 200 | 2.13 | 1.97
SWR-684 | A13-03A-04-08-08 | A13-03A-04-08-07 | 3.37 | 3.57 | 30.3 | 124 | 611 | 0.36 | 200 | 225 | 1.97 | 1.84
SWR-685 | A13-03A-04-08-07 | A13-03A-04-08-06 | 3.57 | 3.51 | 30.5 | 193 | 804 | 0.48 | 200 | 275 | 1.84 | 1.72
SWR-686 | A13-03A-04-08-06 | A13-03A-04-08-05 | 3.51 | 3.45 | 27 | 120 | 924 | 0.55 | 200 | 275 | 1.72 | 1.63
SWR-687 | A13-03A-04-08-05-01 | A13-03A-04-08-05 | 3.6 | 3.45 | 39.2 | 102 | 102 | 0.06 | 200 | 100 | 2.2 | 1.81
SWR-688 | A13-03A-04-08-05 | A13-03A-04-08-04 | 3.45 | 3.5 | 41.1 | 109 | 1135 | 0.67 | 200 | 350 | 1.63 | 1.51
SWR-689 | A13-03A-04-08-04 | A13-03A-04-08-03 | 3.5 | 3.6 | 41.8 | 266 | 1401 | 0.79 | 200 | 350 | 1.51 | 1.39
SWR-690 | A13-03A-04-08-03 | A13-03A-04-08-02 | 3.6 | 4.01 | 32.4 | 143 | 1544 | 0.85 | 200 | 350 | 1.39 | 1.3
SWR-691 | A13-03A-04-08-02-03 | A13-03A-04-08-02-02 | 3.76 | 4.1 | 34.9 | 122 | 122 | 0.07 | 200 | 100 | 2.26 | 1.91
SWR-692 | A13-03A-04-08-02-02 | A13-03A-04-08-02-01 | 4.1 | 4.2 | 33.8 | 173 | 295 | 0.18 | 200 | 150 | 1.91 | 1.69
SWR-693 | A13-03A-04-08-02-01 | A13-03A-04-08-02 | 4.2 | 4.01 | 41.8 | 194 | 489 | 0.29 | 200 | 225 | 1.69 | 1.5
SWR-694 | A13-03A-04-08-02 | A13-03A-04-08-01 | 4.01 | 3.8 | 39.6 | 113 | 2146 | 1.12 | 200 | 495 | 1.19 | 1.11
SWR-695 | A13-03A-04-08-01-01 | A13-03A-04-08-01 | 4.17 | 3.8 | 31.7 | 101 | 101 | 0.06 | 200 | 100 | 2.42 | 2.1
SWR-696 | A13-03A-04-08-01 | A13-03A-04-08 | 3.8 | 4.16 | 40 | 87 | 2334 | 1.21 | 200 | 500 | 1.11 | 1.03
SWR-697 | A13-03A-04-08 | A13-03A-04-07 | 4.16 | 3.84 | 22.7 | 63 | 8729 | 3.45 | 300 | 650 | 0.98 | 0.95
SWR-698 | A13-03A-04-07-06 | A13-03A-04-07-05 | 4.3 | 4.13 | 41.6 | 123 | 123 | 0.07 | 200 | 100 | 2.6 | 2.18
SWR-699 | A13-03A-04-07-05 | A13-03A-04-07-04 | 4.13 | 4.05 | 40.7 | 147 | 270 | 0.16 | 200 | 150 | 2.18 | 1.91
SWR-700 | A13-03A-04-07-04 | A13-03A-04-07-03 | 4.05 | 4 | 40.8 | 169 | 439 | 0.26 | 200 | 200 | 1.91 | 1.71
SWR-701 | A13-03A-04-07-03 | A13-03A-04-07-02 | 4 | 3.89 | 37.3 | 204 | 643 | 0.38 | 200 | 250 | 1.71 | 1.56
SWR-702 | A13-03A-04-07-02 | A13-03A-04-07-01 | 3.89 | 3.8 | 35.8 | 144 | 787 | 0.47 | 200 | 250 | 1.56 | 1.42
SWR-703 | A13-03A-04-07-01 | A13-03A-04-07 | 3.8 | 3.84 | 33.8 | 136 | 923 | 0.55 | 200 | 250 | 1.42 | 1.28
SWR-704 | A13-03A-04-07 | A13-03A-04-06 | 3.84 | 3.71 | 30 | 154 | 9806 | 3.82 | 300 | 700 | 0.95 | 0.9
SWR-705 | A13-03A-04-06 | A13-03A-04-05 | 3.71 | 3.64 | 44.8 | 112 | 9918 | 3.86 | 300 | 640 | 0.8 | 0.73
SWR-706 | A13-03A-04-05 | A13-03A-04-04 | 3.64 | 3.72 | 37.5 | 165 | 10083 | 3.91 | 300 | 626 | 0.73 | 0.67
SWR-707 | A13-03A-04-04 | A13-03A-04-03 | 3.72 | 3.87 | 39 | 149 | 10232 | 3.97 | 300 | 650 | 0.67 | 0.61
SWR-708 | A13-03A-04-03 | A13-03A-04-02 | 3.87 | 3.79 | 35.8 | 147 | 10379 | 4.02 | 300 | 596 | 0.61 | 0.55
SWR-709 | A13-03A-04-02 | A13-03A-04-01 | 3.79 | 4.14 | 45.5 | 154 | 10533 | 4.07 | 300 | 649 | 0.55 | 0.48
SWR-710 | A13-03A-04-01-01A-04 | A13-03A-04-01-01A-03 | 3.8 | 3.82 | 50.6 | 166 | 166 | 0.1 | 200 | 227 | 2.4 | 2.18
SWR-711 | A13-03A-04-01-01A-03 | A13-03A-04-01-01A-02 | 3.82 | 3.8 | 42.8 | 143 | 309 | 0.19 | 200 | 204 | 2.18 | 1.97
SWR-712 | A13-03A-04-01-01A-02 | A13-03A-04-01-01A-01 | 3.8 | 3.72 | 44.9 | 134 | 443 | 0.27 | 200 | 173 | 1.97 | 1.71
SWR-713 | A13-03A-04-01-01A-01 | A13-03A-04-01-01 | 3.72 | 4.12 | 29.9 | 113 | 556 | 0.34 | 200 | 136 | 1.71 | 1.49
SWR-714 | A13-03A-04-01-01B-03 | A13-03A-04-01-01B-02 | 3.81 | 3.77 | 48 | 206 | 206 | 0.12 | 200 | 200 | 2.41 | 2.17
SWR-715 | A13-03A-04-01-01B-02 | A13-03A-04-01-01B-01 | 3.77 | 3.74 | 49.3 | 149 | 355 | 0.21 | 200 | 197 | 2.17 | 1.92
SWR-716 | A13-03A-04-01-01B-01 | A13-03A-04-01-01 | 3.74 | 4.12 | 47.1 | 151 | 506 | 0.3 | 200 | 109 | 1.92 | 1.49
SWR-717 | A13-03A-04-01-01 | A13-03A-04-01 | 4.12 | 4.14 | 41.3 | 119 | 1181 | 0.7 | 200 | 218 | 1.49 | 1.3
SWR-718 | A13-03A-04-01 | A13-03A-04 | 4.14 | 4.1 | 7.7 | 104 | 11818 | 4.5 | 300 | 385 | 0.48 | 0.46
SWR-719 | A13-03A-04-04 | A13-03A-04-03 | 3.99 | 4.06 | 50.8 | 448 | 448 | 0.25 | 200 | 137 | 2.59 | 2.22
SWR-720 | A13-03A-04-03 | A13-03A-04-02 | 4.06 | 4.11 | 43.4 | 486 | 934 | 0.52 | 200 | 197 | 2.22 | 2
SWR-721 | A13-03A-04-02 | A13-03A-04-01 | 4.11 | 4.16 | 40 | 329 | 1263 | 0.68 | 200 | 200 | 2 | 1.8
SWR-722 | A13-03A-04-01 | A13-03A-04 | 4.16 | 4.1 | 33.2 | 184 | 1447 | 0.76 | 200 | 201 | 1.8 | 1.63
SWR-723 | A13-03A-04 | A13-03A-03 | 4.1 | 3.87 | 167.4 | 76 | 141364 | 36.59 | 1141.2 | 1878 | -1.87 | -1.96
SWR-724 | A13-03A-03-12 | A13-03A-03-11 | 4.07 | 4 | 49.3 | 105 | 105 | 0.07 | 200 | 308 | 2.67 | 2.51
SWR-725 | A13-03A-03-11 | A13-03A-03-10 | 4 | 3.98 | 41.7 | 178 | 283 | 0.17 | 200 | 278 | 2.51 | 2.36
SWR-726 | A13-03A-03-10 | A13-03A-03-09 | 3.98 | 3.95 | 42.8 | 156 | 439 | 0.27 | 200 | 329 | 2.36 | 2.23
SWR-727 | A13-03A-03-09 | A13-03A-03-08 | 3.95 | 4.14 | 12.1 | 90 | 529 | 0.32 | 200 | 301 | 2.23 | 2.19
SWR-728 | A13-03A-03-08 | A13-03A-03-07 | 4.14 | 4.04 | 41.4 | 100 | 629 | 0.39 | 200 | 276 | 2.19 | 2.04
SWR-729 | A13-03A-03-07 | A13-03A-03-06 | 4.04 | 3.77 | 41.8 | 178 | 807 | 0.49 | 200 | 321 | 2.04 | 1.91
SWR-730 | A13-03A-03-06 | A13-03A-03-05 | 3.77 | 3.89 | 43.1 | 187 | 994 | 0.6 | 200 | 308 | 1.91 | 1.77
SWR-731 | A13-03A-03-05 | A13-03A-03-04 | 3.89 | 3.91 | 39.7 | 181 | 1175 | 0.69 | 200 | 306 | 1.77 | 1.64
SWR-732 | A13-03A-03-04 | A13-03A-03-03 | 3.91 | 3.91 | 37.7 | 172 | 1347 | 0.77 | 200 | 314 | 1.64 | 1.52
SWR-733 | A13-03A-03-03 | A13-03A-03-02 | 3.91 | 3.9 | 57.3 | 338 | 1685 | 0.91 | 200 | 302 | 1.52 | 1.33
SWR-734 | A13-03A-03-02-09 | A13-03A-03-02-08 | 4.03 | 4.03 | 37.7 | 107 | 107 | 0.07 | 200 | 151 | 2.63 | 2.38
SWR-735 | A13-03A-03-02-08 | A13-03A-03-02-07 | 4.03 | 3.94 | 44.1 | 192 | 299 | 0.18 | 200 | 294 | 2.38 | 2.23
SWR-736 | A13-03A-03-02-07 | A13-03A-03-02-06 | 3.94 | 4.12 | 50.8 | 198 | 497 | 0.3 | 200 | 299 | 2.23 | 2.06
SWR-737 | A13-03A-03-02-06 | A13-03A-03-02-05 | 4.12 | 4.12 | 7.4 | 84 | 581 | 0.35 | 200 | 246 | 2.06 | 2.03
SWR-738 | A13-03A-03-02-05-01 | A13-03A-03-02-05 | 3.89 | 4.12 | 20.8 | 136 | 136 | 0.08 | 200 | 104 | 2.49 | 2.29
SWR-739 | A13-03A-03-02-05 | A13-03A-03-02-04 | 4.12 | 4.02 | 40.3 | 51 | 768 | 0.47 | 200 | 288 | 2.03 | 1.89
SWR-740 | A13-03A-03-02-04 | A13-03A-03-02-03 | 4.02 | 4.16 | 40.9 | 174 | 942 | 0.57 | 200 | 315 | 1.89 | 1.76
SWR-741 | A13-03A-03-02-03 | A13-03A-03-02-02 | 4.16 | 4.05 | 40.3 | 188 | 1130 | 0.67 | 200 | 288 | 1.76 | 1.62
SWR-742 | A13-03A-03-02-02 | A13-03A-03-02-01 | 4.05 | 4.01 | 41.8 | 194 | 1324 | 0.76 | 200 | 299 | 1.62 | 1.48
SWR-743 | A13-03A-03-02-01 | A13-03A-03-02 | 4.01 | 3.9 | 40.4 | 188 | 1512 | 0.85 | 200 | 809 | 1.48 | 1.43
SWR-744 | A13-03A-03-02 | A13-03A-03-01 | 3.9 | 3.89 | 45 | 468 | 3665 | 1.73 | 200 | 188 | 1.33 | 1.09
SWR-745 | A13-03A-03-01-05 | A13-03A-03-01-03 | 3.29 | 3.32 | 37 | 89 | 89 | 0.06 | 200 | 199 | 0.75 | 0.56
SWR-746 | A13-03A-03-01-03 | A13-03A-03-01-02 | 3.32 | 3.4 | 44.6 | 239 | 328 | 0.2 | 200 | 176 | 0.56 | 0.31
SWR-747 | A13-03A-03-01-02 | A13-03A-03-01-04 | 3.4 | 3.55 | 52.7 | 194 | 522 | 0.31 | 200 | 201 | 0.31 | 0.05
SWR-748 | A13-03A-03-01-04 | A13-03A-03-01-01 | 3.55 | 3.67 | 44.8 | 185 | 707 | 0.42 | 200 | 200 | 0.05 | -0.18
SWR-749 | A13-03A-03-01-01 | A13-03A-03-01 | 3.67 | 3.89 | 25.6 | 141 | 848 | 0.51 | 200 | 184 | -0.18 | -0.32
SWR-750 | A13-03A-03-01 | A13-03A-03 | 3.89 | 3.87 | 8.8 | 80 | 4593 | 2.09 | 200 | 260 | -0.32 | -0.35
SWR-751 | A13-03A-03 | A13-03A-02 | 3.87 | 3.74 | 106.3 | 520 | 146477 | 37.68 | 1141.2 | 1868 | -1.96 | -2.01
SWR-752 | A13-03-02-08-01 | A13-03-02-08 | 3.76 | 3.68 | 34.8 | 144 | 144 | 0.09 | 200 | 102 | 2.44 | 2.1
SWR-753 | A13-03-02-09 | A13-03-02-08 | 3.64 | 3.68 | 20.3 | 86 | 86 | 0.05 | 200 | 145 | 2.24 | 2.1
SWR-754 | A13-03-02-08 | A13-03-02-07 | 3.68 | 3.64 | 37.3 | 140 | 370 | 0.22 | 200 | 196 | 2.1 | 1.91
SWR-755 | A13-03-02-07 | A13-03-02-06 | 3.64 | 3.69 | 35.7 | 576 | 946 | 0.54 | 200 | 199 | 1.91 | 1.73
SWR-756 | A13-03-02-06 | A13-03-02-05 | 3.69 | 3.67 | 35 | 220 | 1166 | 0.65 | 200 | 206 | 1.73 | 1.56
SWR-757 | A13-03-02-05 | A13-03-02-04 | 3.67 | 3.65 | 46.6 | 296 | 1462 | 0.78 | 200 | 203 | 1.56 | 1.33
SWR-758 | A13-03-02-04 | A13-03-02-03 | 3.65 | 3.66 | 46.8 | 321 | 1783 | 0.92 | 200 | 203 | 1.33 | 1.1
SWR-759 | A13-03-02-03 | A13-03-02-02 | 3.66 | 3.76 | 40 | 350 | 2133 | 1.06 | 200 | 200 | 1.1 | 0.9
SWR-760 | A13-03-02-02-03 | A13-03-02-02-02 | 3.68 | 3.73 | 31.9 | 147 | 147 | 0.09 | 200 | 100 | 2.28 | 1.96
SWR-761 | A13-03-02-02-02 | A13-03-02-02-01 | 3.73 | 3.71 | 32 | 104 | 251 | 0.15 | 200 | 200 | 1.96 | 1.8
SWR-762 | A13-03-02-02-01-01 | A13-03-02-02-01 | 3.69 | 3.71 | 32 | 205 | 205 | 0.12 | 200 | 100 | 2.29 | 1.97
SWR-763 | A13-03-02-02-01 | A13-03-02-02 | 3.71 | 3.76 | 37.7 | 95 | 551 | 0.33 | 200 | 198 | 1.8 | 1.61
SWR-764 | A13-03-02-02 | A13-03-02-01 | 3.76 | 3.73 | 23.9 | 202 | 2886 | 1.38 | 200 | 200 | 0.9 | 0.78
SWR-765 | A13-03-02-01 | A13-03A-02 | 3.73 | 3.74 | 10.9 | 62 | 2948 | 1.41 | 200 | 182 | 0.78 | 0.72
SWR-766 | A13-03A-02 | A13-03A-01 | 3.74 | 3.59 | 188.3 | 266 | 149691 | 38.34 | 1141.2 | 1932 | -2.01 | -2.11
SWR-767 | A13-03-A-01-LS-06 | A13-03-A-01-LS-05 | 4 | 4 | 46.8 | 461 | 461 | 0.26 | 200 | 200 | 1.3 | 1.07
SWR-768 | A13-03-A-01-LS-05 | A13-03-A-01-LS-04 | 4 | 3.9 | 41.3 | 476 | 937 | 0.52 | 200 | 250 | 1.07 | 0.9
SWR-769 | A13-03-A-01-LS-04 | A13-03-A-01-LS-03 | 3.9 | 3.9 | 40.8 | 397 | 1334 | 0.71 | 200 | 300 | 0.9 | 0.76
SWR-770 | A13-03-A-01-LS-03 | A13-03-A-01-LS-02 | 3.9 | 3.8 | 41.5 | 342 | 1676 | 0.85 | 200 | 300 | 0.76 | 0.63
SWR-771 | A13-03-A-01-LS-02 | A13-03-A-01-LS-01 | 3.8 | 3.6 | 52.2 | 365 | 2041 | 1 | 200 | 306 | 0.63 | 0.46
SWR-772 | A13-03-A-01-LS-01 | A13-03A-01 | 3.6 | 3.59 | 22.2 | 266 | 2307 | 1.11 | 200 | 317 | 0.46 | 0.39
SWR-773 | A13-03A-01 | A13-03 | 3.59 | 4.2 | 273.3 | 685 | 152683 | 38.9 | 1141.2 | 442 | -2.11 | -2.73
SWR-774 | A13-16-17-05 | A13-16-17-04 | 7.31 | 7.43 | 17.3 | 2542 | 2542 | 1.15 | 200 | 400 | 5.81 | 5.77
SWR-775 | A13-16-17-04 | A13-16-17-06 | 7.43 | 7.41 | 30.4 | 253 | 2795 | 1.25 | 200 | 400 | 5.77 | 5.69
SWR-776 | A13-16-17-06 | A13-16-17-03 | 7.41 | 7.32 | 33.4 | 474 | 3269 | 1.42 | 200 | 400 | 5.69 | 5.61
SWR-777 | A13-16-17-03 | A13-16-17-02 | 7.32 | 7.05 | 37.2 | 363 | 3632 | 1.56 | 200 | 400 | 5.61 | 5.52
SWR-778 | A13-16-17-02 | A13-16-17-01 | 7.05 | 6.92 | 35.1 | 108 | 3740 | 1.61 | 200 | 400 | 5.52 | 5.43
SWR-779 | A13-16-17-01 | A13-16-17 | 6.92 | 7.13 | 55 | 676 | 4416 | 1.84 | 200 | 400 | 5.43 | 5.29
SWR-780 | A13-16-23 | A13-16-22 | 8.15 | 8.15 | 36.3 | 750 | 750 | 0.41 | 200 | 300 | 6.65 | 6.53
SWR-781 | A13-16-22 | A13-16-21 | 8.15 | 7.74 | 48.1 | 188 | 938 | 0.52 | 200 | 300 | 6.53 | 6.37
SWR-782 | A13-16-21 | A13-16-20 | 7.74 | 7.3 | 47 | 392 | 1330 | 0.71 | 200 | 500 | 6.17 | 6.08
SWR-783 | A13-16-20 | A13-16-19 | 7.3 | 7.1 | 24.6 | 341 | 1671 | 0.85 | 200 | 500 | 5.65 | 5.6
SWR-784 | A13-16-19-01 | A13-16-19 | 7.02 | 7.1 | 36.7 | 318 | 318 | 0.18 | 200 | 250 | 5.62 | 5.47
SWR-785 | A13-16-19 | A13-16-18 | 7.1 | 7.1 | 12 | 57 | 2046 | 1.01 | 200 | 500 | 5.47 | 5.45
SWR-786 | A13-16-18 | A13-16-17 | 7.1 | 7.13 | 24.9 | 107 | 2153 | 1.06 | 200 | 500 | 5.45 | 5.4
SWR-787 | A13-16-17 | A13-16-16 | 7.13 | 6.95 | 19 | 88 | 6657 | 2.6 | 250 | 700 | 5.24 | 5.22
SWR-788 | A13-16-16 | A13-16-15 | 6.95 | 7.1 | 48.7 | 823 | 7480 | 2.86 | 300 | 700 | 5.17 | 5.1
SWR-789 | A13-16-15-02 | A13-16-15-01 | 7.39 | 7.4 | 29.2 | 221 | 221 | 0.13 | 200 | 175 | 5.56 | 5.39
SWR-790 | A13-16-15-01 | A13-16-15 | 7.4 | 7.1 | 33.7 | 83 | 304 | 0.18 | 200 | 175 | 5.39 | 5.2
SWR-791 | A13-16-15 | A13-16-14 | 7.1 | 7.08 | 34.5 | 37 | 7821 | 2.98 | 300 | 700 | 5.1 | 5.05
SWR-792 | A13-16-14 | A13-16-13 | 7.08 | 7.41 | 53.5 | 328 | 8149 | 3.09 | 300 | 700 | 5.05 | 4.97
SWR-793 | A13-16-13 | A13-16-12 | 7.41 | 7.58 | 61.8 | 939 | 9088 | 3.37 | 300 | 700 | 4.97 | 4.88
SWR-794 | A13-16-12-01 | A13-16-12 | 7.58 | 7.58 | 37.9 | 100 | 100 | 0.06 | 200 | 100 | 6.08 | 5.7
SWR-795 | A13-16-12 | A13-16-11 | 7.58 | 7.69 | 23.7 | 68 | 9256 | 3.44 | 300 | 700 | 4.88 | 4.85
SWR-796 | A13-16-11-01 | A13-16-11-02 | 7.35 | 7.06 | 40.7 | 3485 | 3485 | 1.48 | 200 | 400 | 5.26 | 5.36
SWR-797 | A13-16-11-01 | A13-16-11 | 7.35 | 7.69 | 52.5 | 214 | 3699 | 1.56 | 200 | 400 | 5.26 | 5.13
SWR-798 | A13-16-11 | A13-16-10 | 7.69 | 7.8 | 25.9 | 86 | 13041 | 4.48 | 450 | 1000 | 4.7 | 4.67
SWR-799 | A13-16-10-06 | A13-16-10-05 | 6.35 | 6.5 | 49.3 | 2385 | 2385 | 1.1 | 200 | 500 | 5.35 | 5.25
SWR-800 | A13-16-10-05 | A13-16-10-04 | 6.5 | 6.62 | 40.4 | 214 | 2599 | 1.18 | 200 | 500 | 5.25 | 5.17
SWR-801 | A13-16-10-03 | A13-16-10-04 | 6.5 | 6.62 | 18.6 | 45 | 2644 | 1.21 | 200 | 500 | 5.13 | 5.17
SWR-802 | A13-16-10-02 | A13-16-10-03 | 7.17 | 6.5 | 38.8 | 170 | 2814 | 1.28 | 200 | 400 | 5.04 | 5.13
SWR-803 | A13-16-10-01 | A13-16-10-02 | 7.49 | 7.17 | 18.8 | 106 | 2920 | 1.32 | 200 | 500 | 5 | 5.04
SWR-804 | A13-16-10-01-01-01 | A13-16-10-01-01 | 7.88 | 7.19 | 34.7 | 182 | 182 | 0.11 | 200 | 150 | 6.31 | 6.08
SWR-805 | A13-16-10-01-02 | A13-16-10-01-01 | 6.84 | 7.19 | 21 | 48 | 48 | 0.03 | 200 | 100 | 5.64 | 5.43
SWR-806 | A13-16-10-01-01 | A13-16-10-01 | 7.19 | 7.49 | 8 | 31 | 261 | 0.16 | 200 | 179 | 5.43 | 5.39
SWR-807 | A13-16-10-01 | A13-16-10 | 7.49 | 7.8 | 44.8 | 68 | 3249 | 1.47 | 200 | 333 | 5 | 4.86
SWR-808 | A13-16-10 | A13-16-09 | 7.8 | 7.85 | 34.5 | 128 | 16418 | 5.43 | 450 | 1000 | 4.61 | 4.58
SWR-809 | A13-16-09 | A13-16-08 | 7.85 | 7.95 | 20.4 | 95 | 16513 | 5.47 | 450 | 1000 | 4.58 | 4.56
SWR-810 | A13-16-08 | A13-16-07 | 7.95 | 8.02 | 29.1 | 336 | 16849 | 5.56 | 450 | 1000 | 4.56 | 4.53
SWR-811 | A13-16-07-02 | A13-16-07-01 | 7.88 | 7.92 | 26.6 | 275 | 275 | 0.16 | 200 | 200 | 6.08 | 5.95
SWR-812 | A13-16-07-01 | A13-16-07 | 7.92 | 8.02 | 25.3 | 109 | 384 | 0.22 | 200 | 300 | 5.95 | 5.86
SWR-813 | A13-16-07 | A13-16-06 | 8.02 | 8.08 | 14.5 | 44 | 17277 | 5.7 | 450 | 1000 | 4.53 | 4.52
SWR-814 | A13-16-06 | A13-16-05 | 8.08 | 8.18 | 23.7 | 68 | 17345 | 5.72 | 450 | 1000 | 4.52 | 4.49
SWR-815 | A13-16-05 | A13-16-04 | 8.18 | 8.36 | 18.7 | 96 | 17441 | 5.76 | 450 | 1000 | 4.49 | 4.47
SWR-816 | A13-16-04 | A13-16-03 | 8.36 | 8.28 | 55.1 | 847 | 18288 | 5.98 | 450 | 609 | 4.47 | 4.38
SWR-817 | A13-16-03 | A13-16-02 | 8.28 | 8.11 | 38 | 0 | 18288 | 6.01 | 450 | 611 | 4.38 | 4.32
SWR-818 | A13-16-02 | A13-16-01 | 8.11 | 7.94 | 39.4 | 0 | 18288 | 6.01 | 450 | 611 | 4.32 | 4.26
SWR-819 | A13-16-01 | A13-16 | 7.94 | 7.96 | 2.3 | 0 | 18288 | 6.01 | 450 | 611 | 4.26 | 4.25
SWR-820 | A13-18-01 | A13-18LS-02 | 8.51 | 8.51 | 49.6 | 766 | 766 | 0.42 | 200 | 333 | 6.81 | 6.66
SWR-821 | A13-18LS-02 | A13-18LS-01 | 8.51 | 8.74 | 18.7 | 0 | 766 | 0.45 | 200 | 230 | 6.66 | 6.58
SWR-822 | A13-18LS-01 | A13-18 | 8.74 | 8.8 | 0.7 | 0 | 766 | 0.45 | 200 | 100 | 6.58 | 6.57
SWR-823 | A13-18 | A13-17 | 8.8 | 8.35 | 155 | 19872 | 20638 | 6.98 | 450 | 678 | 6.38 | 6.15
SWR-824 | A13-17-01 | A13-17LS-02 | 8.52 | 8.55 | 33.1 | 642 | 642 | 0.35 | 200 | 333 | 6.82 | 6.72
SWR-825 | A13-17LS-02 | A13-17LS-01 | 8.55 | 8.37 | 37.5 | 0 | 642 | 0.38 | 200 | 333 | 6.72 | 6.61
SWR-826 | A13-17LS-01 | A13-17 | 8.37 | 8.35 | 1.7 | 0 | 642 | 0.38 | 200 | 333 | 6.61 | 6.6
SWR-827 | A13-17 | A13-16 | 8.35 | 7.96 | 177.7 | 0 | 21280 | 7.19 | 450 | 650 | 6.15 | 5.88
SWR-828 | A13-16 | A13-15 | 7.96 | 8.7 | 160.9 | 51212 | 90780 | 23.58 | 1141.2 | 1500 | 3.56 | 3.45
SWR-829 | A13-15B-04 | A13-15B-03 | 8.2 | 8.32 | 8.5 | 295 | 295 | 0.17 | 200 | 200 | 7.09 | 7.04
SWR-830 | A13-15B-03 | A13-15B-02 | 8.32 | 8.3 | 41 | 71 | 366 | 0.21 | 200 | 300 | 7.04 | 6.91
SWR-831 | A13-15B-01 | A13-15B-02 | 8.4 | 8.3 | 29.8 | 73 | 439 | 0.26 | 200 | 200 | 6.45 | 6.6
SWR-832 | A13-15LS-01B-01 | A13-15B-01 | 8.46 | 8.4 | 31.1 | 198 | 637 | 0.38 | 200 | 333 | 6.36 | 6.45
SWR-833 | A13-15LS-01B-01 | A13-15LS-01 | 8.46 | 8.68 | 38.3 | 0 | 637 | 0.39 | 200 | 1500 | 6.36 | 6.33
SWR-834 | A13-15A-01 | A13-15LS-01A-01 | 8.5 | 8.5 | 33.8 | 255 | 255 | 0.15 | 200 | 160 | 6.8 | 6.59
SWR-835 | A13-15LS-01A-01 | A13-15LS-01 | 8.5 | 8.68 | 41.2 | 0 | 255 | 0.15 | 200 | 1500 | 6.59 | 6.56
SWR-836 | A13-15LS-01 | A13-15 | 8.68 | 8.7 | 1 | 0 | 892 | 0.54 | 200 | 1500 | 6.33 | 6.33
SWR-837 | A13-15 | A13-14 | 8.7 | 7.34 | 234.4 | 5953 | 97625 | 25.1 | 1141.2 | 1500 | 3.45 | 3.3
SWR-838 | A13-14-07 | A13-14-06 | 7.47 | 7.78 | 37.7 | 241 | 241 | 0.14 | 200 | 155 | 5.77 | 5.53
SWR-839 | A13-14-06 | A13-14-05 | 7.78 | 7.92 | 36.5 | 78 | 319 | 0.19 | 200 | 202 | 5.53 | 5.35
SWR-840 | A13-14-05 | A13-14LS-01B-01 | 7.92 | 7.9 | 31.4 | 240 | 559 | 0.33 | 200 | 318 | 5.35 | 5.25
SWR-841 | A13-14LS-01B-01 | A13-14LS-01B-01 | 7.9 | 7.3 | 73.8 | 0 | 559 | 0.34 | 200 | 1500 | 5.25 | 5.2
SWR-842 | A13-14LS-01B-01 | A13-14LS-01 | 7.3 | 7.34 | 45.1 | 0 | 559 | 0.35 | 200 | 333 | 5.2 | 5.06
SWR-843 | A13-14-04 | A13-14-03 | 7.27 | 7.41 | 19.5 | 359 | 359 | 0.2 | 200 | 275 | 6.16 | 6.08
SWR-844 | A13-14-03 | A13-14-02 | 7.41 | 7.69 | 20.1 | 234 | 593 | 0.34 | 200 | 350 | 6.08 | 6.03
SWR-845 | A13-14-02B-01 | A13-14-02 | 7.34 | 7.69 | 37.2 | 222 | 222 | 0.13 | 200 | 145 | 5.84 | 5.58
SWR-846 | A13-14-02A-01 | A13-14-02 | 7.75 | 7.69 | 26.7 | 267 | 267 | 0.15 | 200 | 200 | 6.64 | 6.5
SWR-847 | A13-14-02 | A13-14-01 | 7.69 | 7.55 | 18.4 | 48 | 1130 | 0.64 | 200 | 350 | 5.58 | 5.53
SWR-848 | A13-14-01 | A13-14LS-01A-01 | 7.55 | 7.35 | 39.6 | 169 | 1299 | 0.72 | 200 | 350 | 5.53 | 5.42
SWR-849 | A13-14LS-01A-01 | A13-14LS-01 | 7.35 | 7.34 | 13.4 | 0 | 1299 | 0.73 | 200 | 1500 | 5.42 | 5.41
SWR-850 | A13-14LS-01 | A13-14 | 7.34 | 7.34 | 1.7 | 0 | 1858 | 1 | 200 | 333 | 5.06 | 5.06
SWR-851 | A13-14 | A13-13 | 7.34 | 7.69 | 141.1 | 0 | 99483 | 25.53 | 1141.2 | 1553 | 3.3 | 3.21
SWR-852 | A13-13-03 | A13-13-02 | 7.42 | 7.49 | 36 | 135 | 135 | 0.08 | 200 | 125 | 6.31 | 6.02
SWR-853 | A13-13-02 | A13-13-01 | 7.49 | 7.54 | 14.3 | 84 | 219 | 0.13 | 200 | 200 | 5.79 | 5.72
SWR-854 | A13-13-01-01 | A13-13-01 | 7.7 | 7.54 | 30 | 524 | 524 | 0.29 | 200 | 200 | 5.99 | 5.84
SWR-855 | A13-13-01 | A13-13LS-02 | 7.54 | 7.67 | 34.5 | 131 | 874 | 0.51 | 200 | 350 | 5.72 | 5.62
SWR-856 | A13-13-05 | A13-13-04 | 7.77 | 7.84 | 11.4 | 108 | 108 | 0.06 | 200 | 100 | 6.66 | 6.54
SWR-857 | A13-13-04 | A13-13LS-02 | 7.84 | 7.54 | 26.5 | 82 | 190 | 0.12 | 200 | 175 | 6.54 | 6.39
SWR-858 | A13-13LS-02 | A13-13LS-02 | 7.54 | 7.67 | 45.1 | 0 | 190 | 0.13 | 200 | 145 | 5.84 | 5.53
SWR-859 | A13-13LS-02 | A13-13LS-01 | 7.67 | 7.69 | 16.4 | 5661 | 6725 | 2.8 | 250 | 500 | 5.48 | 5.45
SWR-860 | A13-13LS-01 | A13-13 | 7.69 | 7.69 | 1.8 | 0 | 6725 | 2.8 | 250 | 500 | 5.45 | 5.44
SWR-861 | A13-13 | A13-12 | 7.69 | 7.62 | 134.6 | 0 | 106208 | 27.01 | 1141.2 | 1500 | 3.21 | 3.12
SWR-862 | A13-12 | A13-11 | 7.62 | 7.01 | 166.8 | 14194 | 120402 | 30.02 | 1141.2 | 1700 | 3.12 | 3.02
SWR-863 | A13-11-09 | A13-11-09 | 7.61 | 7.33 | 22.6 | 323 | 323 | 0.18 | 200 | 100 | 5.86 | 5.63
SWR-864 | A13-11-09 | A13-11-08 | 7.33 | 7.23 | 22.1 | 71 | 394 | 0.23 | 200 | 212 | 5.63 | 5.53
SWR-865 | A13-11-08 | A13-11-07 | 7.23 | 7.18 | 41 | 339 | 733 | 0.42 | 200 | 333 | 5.53 | 5.41
SWR-866 | A13-11-07 | A13-11LS-04 | 7.18 | 7.34 | 53.9 | 316 | 1049 | 0.6 | 200 | 333 | 5.41 | 5.25
SWR-867 | A13-11LS-04 | A13-11LS-03 | 7.34 | 7.23 | 29.8 | 0 | 1049 | 0.61 | 200 | 1200 | 5.25 | 5.22
SWR-868 | A13-11LS-03 | A13-11LS-02 | 7.23 | 7.14 | 25.1 | 0 | 1049 | 0.61 | 200 | 1200 | 5.22 | 5.2
SWR-869 | A13-11LS-02 | A13-11LS-01 | 7.14 | 7.02 | 37.4 | 0 | 1049 | 0.61 | 200 | 1200 | 5.2 | 5.17
SWR-870 | A13-11-06 | A13-11-05 | 6.29 | 6.57 | 29.7 | 330 | 330 | 0.19 | 200 | 250 | 4.59 | 4.47
SWR-871 | A13-11-05 | A13-11-04 | 6.57 | 6.51 | 8.7 | 112 | 442 | 0.25 | 200 | 325 | 4.47 | 4.44
SWR-872 | A13-11-04 | A13-11-03 | 6.51 | 6.68 | 13.9 | 21 | 463 | 0.27 | 200 | 325 | 4.44 | 4.4
SWR-873 | A13-11-03 | A13-11-02 | 6.68 | 6.69 | 39 | 59 | 522 | 0.31 | 200 | 350 | 4.4 | 4.29
SWR-874 | A13-11-02-02 | A13-11-02-01 | 7.3 | 7.31 | 39.7 | 136 | 136 | 0.08 | 200 | 125 | 5.6 | 5.28
SWR-875 | A13-11-02-01 | A13-11-02 | 7.31 | 6.69 | 44.6 | 168 | 304 | 0.18 | 200 | 125 | 5.28 | 4.93
SWR-876 | A13-11-02 | A13-11-01 | 6.69 | 7.07 | 15.9 | 101 | 927 | 0.56 | 200 | 350 | 4.29 | 4.25
SWR-877 | A13-11-01-01 | A13-11-01 | 7.18 | 7.07 | 47.6 | 388 | 388 | 0.22 | 200 | 300 | 6.07 | 5.91
SWR-878 | A13-11-01 | A13-11LS-01 | 7.07 | 7.02 | 58.4 | 241 | 1556 | 0.85 | 200 | 350 | 4.25 | 4.08
SWR-879 | A13-11LS-01 | A13-11 | 7.02 | 7.01 | 0.7 | 0 | 2605 | 1.29 | 250 | 1200 | 4.03 | 4.03
SWR-880 | A13-11 | A13-10 | 7.01 | 6.23 | 80.2 | 34148 | 157155 | 37.56 | 1141.2 | 2000 | 3.02 | 2.98
SWR-881 | A13-10-13 | A13-10-12 | 5.8 | 5.82 | 42.6 | 184 | 184 | 0.11 | 200 | 200 | 4.3 | 4.09
SWR-882 | A13-10-12 | A13-10-11 | 5.82 | 5.8 | 11.6 | 194 | 378 | 0.22 | 200 | 300 | 4.09 | 4.05
SWR-883 | A13-10-11 | A13-10-10 | 5.8 | 5.86 | 10.7 | 105 | 483 | 0.28 | 200 | 350 | 4.05 | 4.02
SWR-884 | A13-10-10 | A13-10-09 | 5.86 | 5.42 | 20.7 | 138 | 621 | 0.37 | 200 | 350 | 3.78 | 3.72
SWR-885 | A13-10-09-01 | A13-10-09 | 5.42 | 5.42 | 21 | 256 | 256 | 0.15 | 200 | 200 | 4.31 | 4.2
SWR-886 | A13-10-09 | A13-10-08 | 5.42 | 5.75 | 44.2 | 94 | 971 | 0.57 | 200 | 350 | 3.72 | 3.59
SWR-887 | A13-10-08-01 | A13-10-08 | 6.1 | 5.75 | 34.7 | 184 | 184 | 0.11 | 200 | 200 | 4.81 | 4.64
SWR-888 | A13-10-08 | A13-10-07 | 5.75 | 5.87 | 33.9 | 664 | 1819 | 0.94 | 200 | 350 | 3.59 | 3.5
SWR-889 | A13-10-07 | A13-10-06 | 5.87 | 5.92 | 33.9 | 139 | 1958 | 1 | 200 | 350 | 3.5 | 3.4
SWR-890 | A13-10-06 | A13-10-05 | 5.92 | 5.83 | 17.9 | 151 | 2109 | 1.07 | 200 | 350 | 3.4 | 3.35
SWR-891 | A13-10-05 | A13-10-04 | 5.83 | 6.02 | 38.7 | 660 | 2769 | 1.32 | 200 | 350 | 3.35 | 3.24
SWR-892 | A13-10-04 | A13-10-03 | 6.02 | 6.1 | 36.4 | 272 | 3041 | 1.42 | 200 | 350 | 3.24 | 3.13
SWR-893 | A13-10-03 | A13-10-02 | 6.1 | 6.05 | 38 | 594 | 3635 | 1.63 | 250 | 649 | 3.13 | 3.08
SWR-894 | A13-10-02 | A13-10-01 | 6.05 | 6.22 | 57.4 | 1960 | 5595 | 2.36 | 250 | 500 | 2.98 | 2.86
SWR-895 | A13-10-01 | A13-10 | 6.22 | 6.23 | 2.1 | 0 | 5595 | 2.36 | 250 | 667 | 2.86 | 2.86
SWR-896 | A13-10 | A13-09 | 6.23 | 5.78 | 159.8 | 0 | 162750 | 38.66 | 1141.2 | 2000 | 2.02 | 1.94
SWR-897 | A13-09A-17-25 | A13-09A-17-24 | 5.25 | 4.82 | 40.3 | 241 | 241 | 0.14 | 200 | 237 | 3.75 | 3.58
SWR-898 | A13-09A-17-24 | A13-09A-17-23 | 4.82 | 4.99 | 37.2 | 257 | 498 | 0.29 | 200 | 333 | 3.58 | 3.47
SWR-899 | A13-09A-17-23 | A13-09A-17-22 | 4.99 | 4.86 | 17.9 | 189 | 687 | 0.4 | 200 | 333 | 3.47 | 3.41
SWR-900 | A13-09A-17-22 | A13-09A-17-21 | 4.86 | 4.91 | 29.5 | 107 | 794 | 0.46 | 200 | 333 | 3.41 | 3.33
SWR-901 | A13-09A-17-21-02 | A13-09A-17-21-01 | 5.06 | 4.87 | 26.7 | 461 | 461 | 0.26 | 200 | 250 | 3.48 | 3.37
SWR-902 | A13-09A-17-21-01 | A13-09A-17-21 | 4.87 | 4.91 | 9.5 | 63 | 524 | 0.3 | 200 | 216 | 3.37 | 3.33
SWR-903 | A13-09A-17-21 | A13-09A-17-20 | 4.91 | 4.99 | 31.9 | 62 | 1380 | 0.76 | 200 | 333 | 3.33 | 3.23
SWR-904 | A13-09A-17-20 | A13-09A-17-19 | 4.99 | 4.98 | 28.9 | 127 | 1507 | 0.82 | 200 | 333 | 3.23 | 3.14
SWR-905 | A13-09A-17-19-06 | A13-09A-17-19-05 | 5.24 | 5.3 | 33.4 | 207 | 207 | 0.12 | 200 | 177 | 4.04 | 3.85
SWR-906 | A13-09A-17-19-05 | A13-09A-17-19-04 | 5.3 | 5.29 | 29.8 | 207 | 414 | 0.24 | 200 | 246 | 3.85 | 3.73
SWR-907 | A13-09A-17-19-04 | A13-09A-17-19-03 | 5.29 | 5.37 | 28.5 | 251 | 665 | 0.39 | 200 | 333 | 3.59 | 3.5
SWR-908 | A13-09A-17-19-03 | A13-09A-17-19-02 | 5.37 | 5.35 | 24.9 | 105 | 770 | 0.45 | 200 | 333 | 3.5 | 3.43
SWR-909 | A13-09A-17-19-02 | A13-09A-17-19-01 | 5.35 | 5.1 | 35.2 | 184 | 954 | 0.56 | 200 | 333 | 3.43 | 3.32
SWR-910 | A13-09A-17-19-01 | A13-09A-17-19 | 5.1 | 4.98 | 32.9 | 141 | 1095 | 0.63 | 200 | 200 | 3.32 | 3.16
SWR-911 | A13-09A-17-19 | A13-09A-17-18 | 4.98 | 4.94 | 26.4 | 119 | 2721 | 1.33 | 200 | 333 | 3.14 | 3.06
SWR-912 | A13-09A-17-18 | A13-09A-17-17 | 4.94 | 5.01 | 46.6 | 201 | 2922 | 1.42 | 200 | 333 | 3.06 | 2.92
SWR-913 | A13-09A-17-17 | A13-09A-17-16 | 5.01 | 5.11 | 48.5 | 193 | 3115 | 1.5 | 200 | 333 | 2.92 | 2.78
SWR-914 | A13-09A-17-16-03 | A13-09A-17-16-02 | 5.21 | 5.18 | 13.4 | 302 | 302 | 0.17 | 200 | 176 | 3.71 | 3.63
SWR-915 | A13-09A-17-16-02 | A13-09A-17-16-01 | 5.18 | 5.24 | 31.6 | 119 | 421 | 0.24 | 200 | 248 | 3.63 | 3.51
SWR-916 | A13-09A-17-16-01 | A13-09A-17-16 | 5.24 | 5.11 | 19.4 | 90 | 511 | 0.3 | 200 | 202 | 3.51 | 3.41
SWR-917 | A13-09A-17-16 | A13-09A-17-15 | 5.11 | 5.11 | 22.5 | 111 | 3737 | 1.74 | 200 | 333 | 2.78 | 2.71
SWR-918 | A13-09A-17-15 | A13-09A-17-14 | 5.11 | 5.27 | 38.9 | 139 | 3876 | 1.8 | 200 | 333 | 2.71 | 2.6
SWR-919 | A13-09A-17-14 | A13-09A-17-13 | 5.27 | 5.13 | 32.9 | 345 | 4221 | 1.92 | 200 | 333 | 2.6 | 2.5
SWR-920 | A13-09A-17-13 | A13-09A-17-12 | 5.13 | 5.18 | 34.6 | 129 | 4350 | 1.97 | 200 | 333 | 2.5 | 2.39
SWR-921 | A13-09A-17-12 | A13-09A-17-11 | 5.18 | 5.15 | 31.9 | 166 | 4516 | 2.04 | 200 | 333 | 2.39 | 2.3
SWR-922 | A13-09A-17-11 | A13-09A-17-10 | 5.15 | 5.4 | 22.2 | 124 | 4640 | 2.09 | 250 | 500 | 2.25 | 2.2
SWR-923 | A13-09A-17-10-07 | A13-09A-17-10-06 | 6 | 5.99 | 23 | 292 | 292 | 0.16 | 200 | 171 | 4.5 | 4.37
SWR-924 | A13-09A-17-10-06 | A13-09A-17-10-05 | 5.99 | 5.89 | 27.3 | 80 | 372 | 0.22 | 200 | 155 | 4.37 | 4.19
SWR-925 | A13-09A-17-10-05 | A13-09A-17-10-04 | 5.89 | 5.88 | 27.2 | 91 | 463 | 0.27 | 200 | 275 | 4.19 | 4.09
SWR-926 | A13-09A-17-10-04 | A13-09A-17-10-03 | 5.88 | 5.65 | 33.6 | 108 | 571 | 0.34 | 200 | 278 | 4.09 | 3.97
SWR-927 | A13-09A-17-10-03-02 | A13-09A-17-10-03-01 | 5.6 | 5.5 | 44.9 | 124 | 124 | 0.08 | 200 | 125 | 4.2 | 3.84
SWR-928 | A13-09A-17-10-03-01 | A13-09A-17-10-03 | 5.5 | 5.65 | 14.4 | 73 | 197 | 0.12 | 200 | 200 | 3.84 | 3.77
SWR-929 | A13-09A-17-10-03 | A13-09A-17-10-02 | 5.65 | 5.53 | 16.7 | 56 | 824 | 0.5 | 200 | 333 | 3.77 | 3.72
SWR-930 | A13-09A-17-10-02 | A13-09A-17-10-01 | 5.53 | 5.5 | 6.8 | 36 | 860 | 0.53 | 200 | 333 | 3.72 | 3.7
SWR-931 | A13-09A-17-10-01 | A13-09A-17-10 | 5.5 | 5.4 | 22.1 | 36 | 896 | 0.56 | 200 | 333 | 3.7 | 3.63
SWR-932 | A13-09A-17-10 | A13-09A-17-09 | 5.4 | 5.28 | 11.5 | 70 | 5606 | 2.47 | 250 | 500 | 2.2 | 2.18
SWR-933 | A13-09A-17-09 | A13-09A-17-08 | 5.28 | 5.24 | 7.5 | 28 | 5634 | 2.49 | 250 | 500 | 2.18 | 2.16
SWR-934 | A13-09A-17-08 | A13-09A-17-07 | 5.24 | 5.18 | 25.9 | 84 | 5718 | 2.52 | 250 | 500 | 2.16 | 2.11
SWR-935 | A13-09A-17-07-07 | A13-09A-17-07-06 | 5.3 | 5.5 | 18.9 | 332 | 332 | 0.19 | 200 | 199 | 3.6 | 3.5
SWR-936 | A13-09A-17-07-06 | A13-09A-17-07-05 | 5.5 | 5.43 | 28.6 | 134 | 466 | 0.27 | 200 | 268 | 3.5 | 3.4
SWR-937 | A13-09A-17-07-05 | A13-09A-17-07-04 | 5.43 | 5.36 | 21.4 | 86 | 552 | 0.32 | 200 | 313 | 3.4 | 3.33
SWR-938 | A13-09A-17-07-04 | A13-09A-17-07-03 | 5.36 | 5.35 | 18.6 | 80 | 632 | 0.37 | 200 | 333 | 3.33 | 3.27
SWR-939 | A13-09A-17-07-03 | A13-09A-17-07-02 | 5.35 | 5.4 | 23.1 | 68 | 700 | 0.42 | 200 | 333 | 3.27 | 3.21
SWR-940 | A13-09A-17-07-02-01 | A13-09A-17-07-02 | 5.5 | 5.4 | 15.7 | 97 | 97 | 0.06 | 200 | 157 | 4 | 3.9
SWR-941 | A13-09A-17-07-02 | A13-09A-17-07-01 | 5.4 | 5.16 | 28.2 | 83 | 880 | 0.53 | 200 | 333 | 3.21 | 3.12
SWR-942 | A13-09A-17-07-01 | A13-09A-17-07 | 5.16 | 5.18 | 12.7 | 63 | 943 | 0.57 | 200 | 333 | 3.12 | 3.08
SWR-943 | A13-09A-17-07 | A13-09A-17-06 | 5.18 | 5.11 | 4.5 | 18 | 6679 | 2.88 | 250 | 333 | 2.11 | 2.1
SWR-944 | A13-09A-17-06 | A13-09A-17-05 | 5.11 | 5.08 | 42.4 | 126 | 6805 | 2.93 | 250 | 333 | 2.1 | 1.97
SWR-945 | A13-09A-17-05 | A13-09A-17-04 | 5.08 | 4.99 | 44.6 | 229 | 7034 | 3.01 | 250 | 333 | 1.97 | 1.84
SWR-946 | A13-09A-17-04-06 | A13-09A-17-04-05 | 5.12 | 5.14 | 16.8 | 194 | 194 | 0.11 | 200 | 123 | 3.62 | 3.48
SWR-947 | A13-09A-17-04-05 | A13-09A-17-04-04 | 5.14 | 5.21 | 38.5 | 156 | 350 | 0.2 | 200 | 206 | 3.48 | 3.3
SWR-948 | A13-09A-17-04-04 | A13-09A-17-04-03 | 5.21 | 5.21 | 33.7 | 178 | 528 | 0.31 | 200 | 303 | 3.3 | 3.18
SWR-949 | A13-09A-17-04-03-01 | A13-09A-17-04-03 | 5.4 | 5.21 | 28.6 | 336 | 336 | 0.19 | 200 | 151 | 3.7 | 3.51
SWR-950 | A13-09A-17-04-03 | A13-09A-17-04-02 | 5.21 | 5.15 | 10.9 | 51 | 915 | 0.54 | 200 | 333 | 3.18 | 3.15
SWR-951 | A13-09A-17-04-02 | A13-09A-17-04-01 | 5.15 | 5.06 | 24.4 | 135 | 1050 | 0.61 | 200 | 333 | 3.15 | 3.08
SWR-952 | A13-09A-17-04-01 | A13-09A-17-04 | 5.06 | 4.99 | 23 | 90 | 1140 | 0.66 | 200 | 333 | 3.08 | 3.01
SWR-953 | A13-09A-17-04 | A13-09A-17-03 | 4.99 | 4.98 | 20.9 | 79 | 8253 | 3.43 | 250 | 333 | 1.84 | 1.78
SWR-954 | A13-09A-17-03-01 | A13-09A-17-03 | 5.36 | 4.98 | 35.4 | 228 | 228 | 0.13 | 200 | 143 | 3.73 | 3.48
SWR-955 | A13-09A-17-03 | A13-09A-17-02 | 4.98 | 5.13 | 25.2 | 77 | 8558 | 3.53 | 250 | 333 | 1.78 | 1.7
SWR-956 | A13-09A-17-02 | A13-09A-17-01 | 5.13 | 5.7 | 12.2 | 109 | 8667 | 3.57 | 250 | 333 | 1.7 | 1.66
SWR-957 | A13-09A-17-01 | A13-09A-17 | 5.7 | 5.56 | 27.1 | 139 | 8806 | 3.62 | 250 | 333 | 1.66 | 1.58
SWR-958 | A13-09A-25 | A13-09A-24 | 5.9 | 5.28 | 15.2 | 104 | 104 | 0.06 | 200 | 100 | 3.83 | 3.68
SWR-959 | A13-09A-24-01 | A13-09A-24 | 5.54 | 5.28 | 14.6 | 94 | 94 | 0.06 | 200 | 100 | 3.78 | 3.63
SWR-960 | A13-09A-24 | A13-09A-23 | 5.28 | 5.3 | 15.8 | 10 | 208 | 0.14 | 200 | 125 | 3.58 | 3.45
SWR-961 | A13-09A-23-01 | A13-09A-23 | 5.4 | 5.3 | 23.5 | 52 | 52 | 0.04 | 200 | 100 | 3.7 | 3.46
SWR-962 | A13-09A-23 | A13-09A-22 | 5.3 | 5.25 | 23.2 | 21 | 281 | 0.19 | 200 | 175 | 3.45 | 3.32
SWR-963 | A13-09A-22 | A13-09A-21 | 5.25 | 5 | 26.2 | 32 | 313 | 0.22 | 200 | 175 | 3.32 | 3.17
SWR-964 | A13-09A-21 | A13-09A-20 | 5 | 5.2 | 38.2 | 39 | 352 | 0.25 | 200 | 200 | 3.17 | 2.98
SWR-965 | A13-09A-20 | A13-09A-19 | 5.2 | 5.23 | 55.3 | 105 | 457 | 0.31 | 200 | 100 | 2.98 | 2.43
SWR-966 | A13-09A-19-01 | A13-09A-19 | 5.39 | 5.23 | 20.3 | 92 | 92 | 0.06 | 200 | 100 | 3.69 | 3.49
SWR-967 | A13-09A-19 | A13-09A-18 | 5.23 | 5.36 | 17.1 | 48 | 597 | 0.4 | 200 | 167 | 2.43 | 2.32
SWR-968 | A13-09A-18-07-01 | A13-09A-18-07 | 4.54 | 4.8 | 28.3 | 252 | 252 | 0.14 | 200 | 150 | 3.24 | 3.05
SWR-969 | A13-09A-18-08 | A13-09A-18-07 | 5.63 | 4.8 | 21.4 | 98 | 98 | 0.06 | 200 | 100 | 3.31 | 3.1
SWR-970 | A13-09A-18-07 | A13-09A-18-06 | 4.8 | 5.8 | 7.6 | 22 | 372 | 0.22 | 200 | 200 | 3.05 | 3.01
SWR-971 | A13-09A-18-06 | A13-09A-18-05 | 5.8 | 5.3 | 24.8 | 15 | 387 | 0.24 | 200 | 200 | 3.01 | 2.89
SWR-972 | A13-09A-18-05 | A13-09A-18-04 | 5.3 | 5.22 | 13 | 48 | 435 | 0.27 | 200 | 250 | 2.89 | 2.84
SWR-973 | A13-09A-18-04 | A13-09A-18-03 | 5.22 | 5.27 | 17.7 | 17 | 452 | 0.29 | 200 | 225 | 2.84 | 2.76
SWR-974 | A13-09A-18-03 | A13-09A-18-02 | 5.27 | 5.28 | 10.3 | 50 | 502 | 0.33 | 200 | 250 | 2.76 | 2.72
SWR-975 | A13-09A-18-02 | A13-09A-18-01 | 5.28 | 5.39 | 26 | 83 | 585 | 0.38 | 200 | 275 | 2.72 | 2.62
SWR-976 | A13-09A-18-01 | A13-09A-18 | 5.39 | 5.36 | 26.4 | 74 | 659 | 0.43 | 200 | 325 | 2.62 | 2.54
SWR-977 | A13-09A-18 | A13-09A-17 | 5.36 | 5.56 | 43.4 | 67 | 1323 | 0.84 | 200 | 333 | 2.32 | 2.19
SWR-978 | A13-09A-17 | A13-09A-16 | 5.56 | 5.5 | 38.3 | 133 | 10262 | 4.19 | 300 | 667 | 1.53 | 1.47
SWR-979 | A13-09A-16 | A13-09A-15 | 5.5 | 5.77 | 36.3 | 445 | 10707 | 4.33 | 300 | 667 | 1.47 | 1.42
SWR-980 | A13-09A-15-01 | A13-09A-15 | 6.1 | 5.77 | 14.3 | 112 | 112 | 0.07 | 200 | 100 | 4.21 | 4.07
SWR-981 | A13-09A-15 | A13-09A-14 | 5.77 | 5.77 | 42.3 | 66 | 10885 | 4.4 | 300 | 667 | 1.42 | 1.36
SWR-982 | A13-09A-14 | A13-09A-13 | 5.77 | 5.93 | 44.2 | 134 | 11019 | 4.45 | 300 | 667 | 1.36 | 1.29
SWR-983 | A13-09A-13 | A13-09A-12 | 5.93 | 5.67 | 37.7 | 154 | 11173 | 4.5 | 300 | 667 | 1.29 | 1.23
SWR-984 | A13-09A-12 | A13-09A-11 | 5.67 | 5.74 | 31.7 | 236 | 11409 | 4.58 | 300 | 667 | 1.23 | 1.19
SWR-985 | A13-09A-11-08 | A13-09A-11-07 | 5.7 | 5.7 | 12.5 | 97 | 97 | 0.06 | 200 | 100 | 4 | 3.88
SWR-986 | A13-09A-11-07 | A13-09A-11-06 | 5.7 | 5.83 | 31.3 | 62 | 159 | 0.1 | 200 | 143 | 3.88 | 3.66
SWR-987 | A13-09A-11-06-01 | A13-09A-11-06 | 5.88 | 5.83 | 13.2 | 81 | 81 | 0.05 | 200 | 100 | 4.18 | 4.05
SWR-988 | A13-09A-11-06 | A13-09A-11-05 | 5.83 | 5.7 | 46.7 | 68 | 308 | 0.2 | 200 | 209 | 3.66 | 3.44
SWR-989 | A13-09A-11-05-01 | A13-09A-11-05 | 5.58 | 5.7 | 32.4 | 73 | 73 | 0.05 | 200 | 100 | 3.88 | 3.56
SWR-990 | A13-09A-11-05 | A13-09A-11-04 | 5.7 | 5.63 | 14.8 | 68 | 449 | 0.29 | 200 | 287 | 3.44 | 3.39
SWR-991 | A13-09A-11-04 | A13-09A-11-03 | 5.63 | 5.58 | 19.4 | 60 | 509 | 0.33 | 200 | 321 | 3.39 | 3.33
SWR-992 | A13-09A-11-03-02 | A13-09A-11-03-01 | 5.93 | 5.64 | 51.2 | 190 | 190 | 0.11 | 200 | 129 | 4.23 | 3.83
SWR-993 | A13-09A-11-03-01 | A13-09A-11-03 | 5.64 | 5.58 | 22.5 | 168 | 358 | 0.21 | 200 | 220 | 3.83 | 3.73
SWR-994 | A13-09A-11-03 | A13-09A-11-02 | 5.58 | 5.6 | 17 | 42 | 909 | 0.58 | 200 | 377 | 3.33 | 3.28
SWR-995 | A13-09A-11-02-02 | A13-09A-11-02-01 | 5.72 | 5.6 | 30.6 | 245 | 245 | 0.14 | 200 | 157 | 4.02 | 3.83
SWR-996 | A13-09A-11-02-01 | A13-09A-11-02 | 5.6 | 5.6 | 49.8 | 169 | 414 | 0.24 | 200 | 246 | 3.83 | 3.62
SWR-997 | A13-09A-11-02 | A13-09A-11-01 | 5.6 | 5.58 | 48.1 | 125 | 1448 | 0.84 | 200 | 481 | 3.23 | 3.13
SWR-998 | A13-09A-11-01 | A13-09A-11 | 5.58 | 5.74 | 33 | 332 | 1780 | 0.98 | 200 | 500 | 3.13 | 3.06
SWR-999 | A13-09A-11 | A13-09A-10 | 5.74 | 5.6 | 21.5 | 63 | 13252 | 5.19 | 450 | 550 | 1.04 | 1
SWR-1000 | A13-09A-10-04-02 | A13-09A-10-04-01 | 5.05 | 4.67 | 41.5 | 130 | 130 | 0.08 | 200 | 100 | 3.35 | 2.94
SWR-1001 | A13-09A-10-04-01 | A13-09A-10-04 | 4.67 | 4.5 | 46.9 | 238 | 368 | 0.22 | 200 | 175 | 2.94 | 2.67
SWR-1002 | A13-09A-10-05 | A13-09A-10-04 | 4.5 | 4.5 | 30.7 | 481 | 481 | 0.27 | 200 | 200 | 2.8 | 2.65
SWR-1003 | A13-09A-10-04 | A13-09A-10-03 | 4.5 | 4.6 | 28.9 | 150 | 999 | 0.58 | 200 | 350 | 2.65 | 2.56
SWR-1004 | A13-09A-10-03 | A13-09A-10-02 | 4.6 | 4.98 | 29.1 | 143 | 1142 | 0.65 | 200 | 333 | 2.56 | 2.48
SWR-1005 | A13-09A-10-02-01 | A13-09A-10-02 | 5.19 | 4.98 | 44.2 | 124 | 124 | 0.08 | 200 | 100 | 3.49 | 3.05
SWR-1006 | A13-09A-10-02 | A13-09A-10-01 | 4.98 | 5.3 | 17.5 | 81 | 1347 | 0.75 | 200 | 450 | 2.48 | 2.44
SWR-1007 | A13-09A-10-01 | A13-09A-10 | 5.3 | 5.6 | 45.7 | 108 | 1455 | 0.8 | 200 | 333 | 2.44 | 2.3
SWR-1008 | A13-09A-10 | A13-09A-09 | 5.6 | 5.26 | 45.7 | 112 | 14819 | 5.68 | 450 | 587 | 1 | 0.92
SWR-1009 | A13-09A-09-02 | A13-09A-09-01 | 5.66 | 5.6 | 12.1 | 102 | 102 | 0.06 | 200 | 100 | 3.96 | 3.84
SWR-1010 | A13-09A-09-01 | A13-09A-09 | 5.6 | 5.26 | 47.3 | 77 | 179 | 0.11 | 200 | 130 | 3.84 | 3.47
SWR-1011 | A13-09A-09 | A13-09A-08 | 5.26 | 5.8 | 41.5 | 134 | 15132 | 5.79 | 450 | 595 | 0.92 | 0.85
SWR-1012 | A13-09A-08 | A13-09A-07 | 5.8 | 5.45 | 37.9 | 196 | 15328 | 5.85 | 450 | 600 | 0.85 | 0.79
SWR-1013 | A13-09A-07-05 | A13-09A-07-04 | 4.2 | 4.33 | 34.2 | 222 | 222 | 0.13 | 200 | 167 | 2.5 | 2.29
SWR-1014 | A13-09A-07-04-01 | A13-09A-07-04 | 5.1 | 4.33 | 3.7 | 122 | 122 | 0.07 | 200 | 100 | 2.67 | 2.63
SWR-1015 | A13-09A-07-04 | A13-09A-07-03 | 4.33 | 4.5 | 12.1 | 24 | 368 | 0.22 | 200 | 167 | 2.29 | 2.22
SWR-1016 | A13-09A-07-03 | A13-09A-07-02 | 4.5 | 4.62 | 10.7 | 38 | 406 | 0.25 | 200 | 167 | 2.22 | 2.16
SWR-1017 | A13-09A-07-02 | A13-09A-07-01 | 4.62 | 4.85 | 27.6 | 76 | 482 | 0.3 | 200 | 167 | 2.16 | 1.99
SWR-1018 | A13-09A-07-01 | A13-09A-07 | 4.85 | 5.45 | 30.7 | 98 | 580 | 0.36 | 200 | 333 | 1.99 | 1.9
SWR-1019 | A13-09A-07 | A13-09A-06 | 5.45 | 5.38 | 42.7 | 111 | 16019 | 6.09 | 450 | 617 | 0.79 | 0.72
SWR-1020 | A13-09A-06-03 | A13-09A-06-02 | 5 | 5.04 | 10.2 | 91 | 91 | 0.06 | 200 | 100 | 3.3 | 3.2
SWR-1021 | A13-09A-06-02 | A13-09A-06-01 | 5.04 | 5.06 | 5.1 | 18 | 109 | 0.07 | 200 | 100 | 3.2 | 3.15
SWR-1022 | A13-09A-06-01 | A13-09A-06 | 5.06 | 5.38 | 28.3 | 52 | 161 | 0.11 | 200 | 125 | 3.15 | 2.92
SWR-1023 | A13-09A-06 | A13-09A-05 | 5.38 | 5.46 | 28.5 | 91 | 16271 | 6.19 | 450 | 625 | 0.72 | 0.67
SWR-1024 | A13-09A-05-05 | A13-09A-05-04 | 4.76 | 5.5 | 48.5 | 113 | 113 | 0.07 | 200 | 100 | 3.06 | 2.57
SWR-1025 | A13-09A-05-04 | A13-09A-05-03 | 5.5 | 5.47 | 31.3 | 76 | 189 | 0.12 | 200 | 150 | 2.57 | 2.37
SWR-1026 | A13-09A-05-03-01 | A13-09A-05-03 | 6 | 5.47 | 29.1 | 109 | 109 | 0.07 | 200 | 100 | 4.46 | 4.17
SWR-1027 | A13-09A-05-03 | A13-09A-05-02 | 5.47 | 5.48 | 29.5 | 98 | 396 | 0.25 | 200 | 200 | 2.37 | 2.22
SWR-1028 | A13-09A-05-02-01 | A13-09A-05-02 | 5.38 | 5.48 | 32.6 | 102 | 102 | 0.06 | 200 | 100 | 4.08 | 3.76
SWR-1029 | A13-09A-05-02 | A13-09A-05-01 | 5.48 | 5.52 | 14.6 | 42 | 540 | 0.34 | 200 | 250 | 2.22 | 2.16
SWR-1030 | A13-09A-05-01-01 | A13-09A-05-01 | 8.9 | 5.52 | 22.3 | 99 | 99 | 0.06 | 200 | 100 | 4.44 | 4.22
SWR-1031 | A13-09A-05-01 | A13-09A-05 | 5.52 | 5.46 | 33.1 | 35 | 674 | 0.43 | 200 | 250 | 2.16 | 2.03
SWR-1032 | A13-09A-05 | A13-09A-04 | 5.46 | 5.46 | 47.1 | 101 | 17046 | 6.46 | 450 | 643 | 0.67 | 0.6
SWR-1033 | A13-09A-04-04 | A13-09A-04-03 | 5.72 | 5.7 | 14.7 | 110 | 110 | 0.07 | 200 | 143 | 4.02 | 3.92
SWR-1034 | A13-09A-04-03 | A13-09A-04-01-02 | 5.7 | 5.67 | 13.3 | 50 | 160 | 0.11 | 200 | 143 | 3.92 | 3.82
SWR-1035 | A13-09A-04-01-02 | A13-09A-04-01 | 5.67 | 5.55 | 35.3 | 140 | 300 | 0.19 | 200 | 167 | 3.82 | 3.61
SWR-1036 | A13-09A-04-01 | A13-09A-04 | 5.55 | 5.46 | 33.7 | 140 | 440 | 0.28 | 200 | 276 | 3.61 | 3.49
SWR-1037 | A13-09A-04 | A13-09A-03 | 5.46 | 5.8 | 22.5 | 98 | 17584 | 6.64 | 450 | 656 | 0.6 | 0.56
SWR-1038 | A13-09A-03 | A13-09A-02 | 5.8 | 5.9 | 41.7 | 403 | 17987 | 6.76 | 450 | 663 | 0.56 | 0.5
SWR-1039 | A13-09A-02 | A13-09A-01 | 5.9 | 5.78 | 43.4 | 228 | 18215 | 6.83 | 450 | 668 | 0.5 | 0.44
SWR-1040 | A13-09A-01 | A13-09 | 5.78 | 5.78 | 31.8 | 231 | 18446 | 6.9 | 450 | 673 | 0.44 | 0.39
SWR-1041 | A13-09-06-17 | A13-09-06-16 | 7.11 | 6.83 | 45.5 | 142 | 142 | 0.08 | 200 | 120 | 5.71 | 5.33
SWR-1042 | A13-09-06-16 | A13-09-06-15 | 6.83 | 6.79 | 45.8 | 251 | 393 | 0.23 | 200 | 255 | 5.33 | 5.15
SWR-1043 | A13-09-06-15 | A13-09-06-14 | 6.79 | 6.77 | 26.4 | 182 | 575 | 0.34 | 200 | 266 | 5.15 | 5.05
SWR-1044 | A13-09-06-14-02 | A13-09-06-14-01 | 7.2 | 6.92 | 29.9 | 77 | 77 | 0.05 | 200 | 107 | 5.5 | 5.22
SWR-1045 | A13-09-06-14-01 | A13-09-06-14 | 6.92 | 6.77 | 30.1 | 55 | 132 | 0.09 | 200 | 178 | 5.22 | 5.05
SWR-1046 | A13-09-06-14 | A13-09-06-13 | 6.77 | 6.73 | 27.5 | 77 | 784 | 0.48 | 200 | 333 | 5.05 | 4.97
SWR-1047 | A13-09-06-13 | A13-09-06-12 | 6.73 | 6.94 | 17.2 | 104 | 888 | 0.54 | 200 | 354 | 4.97 | 4.92
SWR-1048 | A13-09-06-12-01 | A13-09-06-12 | 6.77 | 6.94 | 33.6 | 101 | 101 | 0.06 | 200 | 112 | 5.22 | 4.92
SWR-1049 | A13-09-06-12 | A13-09-06-11 | 6.94 | 6.86 | 34.8 | 92 | 1081 | 0.66 | 200 | 497 | 4.87 | 4.8
SWR-1050 | A13-09-06-11-01 | A13-09-06-11 | 6.77 | 6.86 | 49.1 | 95 | 95 | 0.06 | 200 | 127 | 5.27 | 4.88
SWR-1051 | A13-09-06-11 | A13-09-06-10 | 6.86 | 6.89 | 39.6 | 211 | 1387 | 0.8 | 200 | 500 | 4.8 | 4.72
SWR-1052 | A13-09-06-10-01 | A13-09-06-10 | 6.99 | 6.89 | 46.3 | 527 | 527 | 0.29 | 200 | 333 | 5.29 | 5.15
SWR-1053 | A13-09-06-10 | A13-09-06-09 | 6.89 | 6.71 | 30.6 | 237 | 2151 | 1.12 | 200 | 500 | 4.72 | 4.66
SWR-1054 | A13-09-06-09 | A13-09-06-08 | 6.71 | 6.84 | 48.5 | 160 | 2311 | 1.19 | 200 | 500 | 4.66 | 4.56
SWR-1055 | A13-09-06-08-04 | A13-09-06-08-03 | 6.82 | 6.66 | 27.7 | 681 | 681 | 0.38 | 200 | 126 | 5.32 | 5.1
SWR-1056 | A13-09-06-08-03-01 | A13-09-06-08-03 | 6.89 | 6.66 | 19.6 | 262 | 262 | 0.15 | 200 | 109 | 5.46 | 5.28
SWR-1057 | A13-09-06-08-03 | A13-09-06-08-02 | 6.66 | 6.56 | 46.8 | 187 | 1130 | 0.62 | 200 | 333 | 5.1 | 4.96
SWR-1058 | A13-09-06-08-02-01 | A13-09-06-08-02 | 7 | 6.56 | 45.2 | 97 | 97 | 0.06 | 200 | 110 | 5.4 | 4.99
SWR-1059 | A13-09-06-08-02 | A13-09-06-08-01 | 6.56 | 6.67 | 29.8 | 57 | 1284 | 0.7 | 200 | 333 | 4.96 | 4.87
SWR-1060 | A13-09-06-08-01 | A13-09-06-08 | 6.67 | 6.84 | 17.3 | 127 | 1411 | 0.76 | 200 | 333 | 4.87 | 4.82
SWR-1061 | A13-09-06-08 | A13-09-06-07 | 6.84 | 6.8 | 36.4 | 113 | 3835 | 1.78 | 200 | 500 | 4.56 | 4.49
SWR-1062 | A13-09-06-07 | A13-09-06-06 | 6.8 | 6.78 | 35.3 | 90 | 3925 | 1.82 | 250 | 500 | 4.49 | 4.42
SWR-1063 | A13-09-06-06-01 | A13-09-06-06 | 6.84 | 6.78 | 33.5 | 221 | 221 | 0.13 | 200 | 242 | 5.14 | 5
SWR-1064 | A13-09-06-06 | A13-09-06-05 | 6.78 | 6.48 | 43.2 | 96 | 4242 | 1.94 | 250 | 500 | 4.42 | 4.33
SWR-1065 | A13-09-06-05-01 | A13-09-06-05 | 6.54 | 6.48 | 18.6 | 121 | 121 | 0.07 | 200 | 143 | 4.84 | 4.71
SWR-1066 | A13-09-06-05 | A13-09-06-04 | 6.48 | 6.34 | 32 | 84 | 4447 | 2.03 | 250 | 500 | 4.33 | 4.27
SWR-1067 | A13-09-06-04-01 | A13-09-06-04 | 6.76 | 6.34 | 52.7 | 203 | 203 | 0.12 | 200 | 203 | 5.16 | 4.9
SWR-1068 | A13-09-06-04 | A13-09-06-03 | 6.34 | 6.11 | 43.4 | 139 | 4789 | 2.16 | 250 | 500 | 4.27 | 4.18
SWR-1069 | A13-09-06-03-01-10-01 | A13-09-06-03-01-10 | 5.7 | 6.11 | 43.1 | 101 | 101 | 0.06 | 200 | 125 | 4.4 | 4.06
SWR-1070 | A13-09-06-03-01-11 | A13-09-06-03-01-10 | 6.04 | 6.11 | 15.2 | 79 | 79 | 0.05 | 200 | 333 | 4.34 | 4.29
SWR-1071 | A13-09-06-03-01-10 | A13-09-06-03-01-09 | 6.11 | 5.92 | 33.9 | 63 | 243 | 0.16 | 200 | 289 | 4.06 | 3.94
SWR-1072 | A13-09-06-03-01-09 | A13-09-06-03-01-08 | 5.92 | 5.67 | 50.8 | 139 | 382 | 0.24 | 200 | 317 | 3.94 | 3.78
SWR-1073 | A13-09-06-03-01-08-03 | A13-09-06-03-01-08-02 | 6.12 | 5.75 | 29.9 | 275 | 275 | 0.16 | 200 | 100 | 4.35 | 4.05
SWR-1074 | A13-09-06-03-01-08-02 | A13-09-06-03-01-08-01 | 5.75 | 5.72 | 21.7 | 168 | 443 | 0.26 | 200 | 260 | 4.05 | 3.97
SWR-1075 | A13-09-06-03-01-08-01 | A13-09-06-03-01-08 | 5.72 | 5.67 | 29.5 | 58 | 501 | 0.3 | 200 | 157 | 3.97 | 3.78
SWR-1076 | A13-09-06-03-01-08 | A13-09-06-03-01-07 | 5.67 | 5.55 | 12.6 | 50 | 933 | 0.58 | 200 | 333 | 3.78 | 3.74
SWR-1077 | A13-09-06-03-01-07 | A13-09-06-03-01-06 | 5.55 | 5.63 | 42 | 59 | 992 | 0.62 | 200 | 525 | 3.74 | 3.66
SWR-1078 | A13-09-06-03-01-06-03 | A13-09-06-03-01-06-02 | 6.44 | 5.67 | 40.3 | 196 | 196 | 0.11 | 200 | 167 | 4.21 | 3.97
SWR-1079 | A13-09-06-03-01-06-02 | A13-09-06-03-01-06-01 | 5.67 | 5.4 | 47.4 | 227 | 423 | 0.25 | 200 | 333 | 3.97 | 3.83
SWR-1080 | A13-09-06-03-01-06-01 | A13-09-06-03-01-06 | 5.4 | 5.63 | 47.7 | 305 | 728 | 0.42 | 200 | 284 | 3.83 | 3.66
SWR-1081 | A13-09-06-03-01-06 | A13-09-06-03-01-05 | 5.63 | 5.72 | 31.9 | 170 | 1890 | 1.02 | 200 | 266 | 3.61 | 3.49
SWR-1082 | A13-09-06-03-01-05-06 | A13-09-06-03-01-05-05 | 6.56 | 6.44 | 31.9 | 178 | 178 | 0.1 | 200 | 182 | 4.86 | 4.68
SWR-1083 | A13-09-06-03-01-05-05 | A13-09-06-03-01-05-04 | 6.44 | 6.02 | 42.5 | 126 | 304 | 0.18 | 200 | 182 | 4.68 | 4.45
SWR-1084 | A13-09-06-03-01-05-04 | A13-09-06-03-01-05-03 | 6.02 | 6.25 | 32.9 | 82 | 386 | 0.24 | 200 | 200 | 4.45 | 4.29
SWR-1085 | A13-09-06-03-01-05-03 | A13-09-06-03-01-05-02 | 6.25 | 6.11 | 30.8 | 91 | 477 | 0.29 | 200 | 290 | 4.29 | 4.18
SWR-1086 | A13-09-06-03-01-05-02 | A13-09-06-03-01-05-01 | 6.11 | 6.02 | 8.8 | 46 | 523 | 0.33 | 200 | 316 | 4.18 | 4.15
SWR-1087 | A13-09-06-03-01-05-01 | A13-09-06-03-01-05 | 6.02 | 5.72 | 41.9 | 95 | 618 | 0.39 | 200 | 316 | 4.15 | 4.02
SWR-1088 | A13-09-06-03-01-05 | A13-09-06-03-01-04 | 5.72 | 5.82 | 49.7 | 122 | 2630 | 1.36 | 200 | 500 | 3.49 | 3.39
SWR-1089 | A13-09-06-03-01-04 | A13-09-06-03-01-03 | 5.82 | 6 | 29.3 | 65 | 2695 | 1.39 | 200 | 500 | 3.39 | 3.33
SWR-1090 | A13-09-06-03-01-03-03 | A13-09-06-03-01-03-02 | 6.11 | 6.17 | 34.1 | 611 | 611 | 0.34 | 200 | 311 | 4.71 | 4.6
SWR-1091 | A13-09-06-03-01-03-02 | A13-09-06-03-01-03-01 | 6.17 | 6.12 | 25.8 | 242 | 853 | 0.48 | 200 | 143 | 4.6 | 4.42
SWR-1092 | A13-09-06-03-01-03-01 | A13-09-06-03-01-03 | 6.12 | 6 | 34.6 | 100 | 953 | 0.54 | 200 | 288 | 4.42 | 4.3
SWR-1093 | A13-09-06-03-01-03 | A13-09-06-03-01-02 | 6 | 6 | 30.2 | 95 | 3743 | 1.79 | 200 | 500 | 3.33 | 3.27
SWR-1094 | A13-09-06-03-01-02-02 | A13-09-06-03-01-02-01 | 6.09 | 5.87 | 28.1 | 107 | 107 | 0.07 | 200 | 128 | 4.59 | 4.37
SWR-1095 | A13-09-06-03-01-02-01 | A13-09-06-03-01-02 | 5.87 | 6 | 40.1 | 143 | 250 | 0.15 | 200 | 281 | 4.37 | 4.23
SWR-1096 | A13-09-06-03-01-02 | A13-09-06-03-01-01 | 6 | 6.06 | 18.4 | 80 | 4073 | 1.92 | 250 | 500 | 3.27 | 3.23
SWR-1097 | A13-09-06-03-01-01-01 | A13-09-06-03-01-01-01 | 6.16 | 6.08 | 45.2 | 289 | 289 | 0.16 | 200 | 119 | 4.76 | 4.38
SWR-1098 | A13-09-06-03-01-01-01 | A13-09-06-03-01-01 | 6.08 | 6.06 | 46.7 | 226 | 515 | 0.3 | 200 | 294 | 4.38 | 4.22
SWR-1099 | A13-09-06-03-01-01 | A13-09-06-03-01 | 6.06 | 6.13 | 42.1 | 111 | 4699 | 2.15 | 250 | 500 | 3.23 | 3.15
SWR-1100 | A13-09-06-03-08 | A13-09-06-03-07 | 6.35 | 6.31 | 28.9 | 393 | 393 | 0.22 | 200 | 161 | 4.95 | 4.77
SWR-1101 | A13-09-06-03-07 | A13-09-06-03-06 | 6.31 | 6.33 | 24.7 | 281 | 674 | 0.38 | 200 | 176 | 4.77 | 4.63
SWR-1102 | A13-09-06-03-06 | A13-09-06-03-05 | 6.33 | 6.37 | 28.2 | 90 | 764 | 0.44 | 200 | 333 | 4.63 | 4.55
SWR-1103 | A13-09-06-03-05 | A13-09-06-03-04 | 6.37 | 6.27 | 38.6 | 177 | 941 | 0.54 | 200 | 333 | 4.55 | 4.43
SWR-1104 | A13-09-06-03-04 | A13-09-06-03-03 | 6.27 | 6.41 | 34.7 | 192 | 1133 | 0.64 | 200 | 333 | 4.43 | 4.33
SWR-1105 | A13-09-06-03-03 | A13-09-06-03-02 | 6.41 | 6.31 | 31.4 | 147 | 1280 | 0.71 | 200 | 333 | 4.33 | 4.23
SWR-1106 | A13-09-06-03-02 | A13-09-06-03-01 | 6.31 | 6.13 | 30.8 | 114 | 1394 | 0.77 | 200 | 333 | 4.23 | 4.14
SWR-1107 | A13-09-06-03-01 | A13-09-06-03 | 6.13 | 6.11 | 39.1 | 110 | 6203 | 2.69 | 250 | 500 | 3.15 | 3.07
SWR-1108 | A13-09-06-03 | A13-09-06-02 | 6.11 | 6.25 | 52.5 | 156 | 11148 | 4.37 | 450 | 909 | 2.87 | 2.81
SWR-1109 | A13-09-06-02 | A13-09-06-01 | 6.25 | 6.61 | 42.7 | 138 | 11286 | 4.42 | 450 | 488 | 2.81 | 2.73
SWR-1110 | A13-09-06-01 | A13-09-06 | 6.61 | 6.68 | 15.4 | 139 | 11425 | 4.47 | 450 | 492 | 2.73 | 2.7
SWR-1111 | A13-09-21 | A13-09-20 | 7 | 7.3 | 38.3 | 234 | 234 | 0.14 | 200 | 200 | 5.7 | 5.51
SWR-1112 | A13-09-20 | A13-09-19 | 7.3 | 7.75 | 31.5 | 234 | 468 | 0.27 | 200 | 333 | 5.51 | 5.41
SWR-1113 | A13-09-19 | A13-09-18 | 7.75 | 7.47 | 22.3 | 126 | 594 | 0.35 | 200 | 333 | 5.41 | 5.35
SWR-1114 | A13-09-18 | A13-09-17 | 7.47 | 7.48 | 15.9 | 71 | 665 | 0.39 | 200 | 333 | 5.35 | 5.3
SWR-1115 | A13-09-17-02 | A13-09-17-01 | 7.53 | 7.48 | 29.3 | 315 | 315 | 0.18 | 200 | 321 | 6.33 | 6.24
SWR-1116 | A13-09-17-01 | A13-09-17 | 7.48 | 7.48 | 52.8 | 283 | 598 | 0.34 | 200 | 200 | 6.24 | 5.97
SWR-1117 | A13-09-17 | A13-09-16 | 7.48 | 7.5 | 10.1 | 26 | 1289 | 0.72 | 200 | 339 | 5.3 | 5.27
SWR-1118 | A13-09-16-02 | A13-09-16-01 | 7.46 | 7.48 | 15.6 | 77 | 77 | 0.05 | 200 | 104 | 6.26 | 6.11
SWR-1119 | A13-09-16-01 | A13-09-16 | 7.48 | 7.5 | 22.3 | 53 | 130 | 0.08 | 200 | 167 | 6.08 | 5.95
SWR-1120 | A13-09-16 | A13-09-15 | 7.5 | 7.51 | 46.3 | 154 | 1573 | 0.86 | 200 | 463 | 5.22 | 5.12
SWR-1121 | A13-09-15 | A13-09-14 | 7.51 | 7.71 | 47.8 | 252 | 1825 | 0.97 | 200 | 500 | 5.12 | 5.02
SWR-1122 | A13-09-14 | A13-09-13 | 7.71 | 7.72 | 33.3 | 108 | 1933 | 1.02 | 200 | 500 | 5.02 | 4.96
SWR-1123 | A13-09-13 | A13-09-12 | 7.72 | 7.74 | 14.9 | 97 | 2030 | 1.06 | 200 | 500 | 4.96 | 4.93
SWR-1124 | A13-09-12-02 | A13-09-12-01 | 7.76 | 7.73 | 34.5 | 255 | 255 | 0.15 | 200 | 160 | 6.06 | 5.84
SWR-1125 | A13-09-12-01 | A13-09-12 | 7.73 | 7.74 | 30.6 | 132 | 387 | 0.23 | 200 | 234 | 5.84 | 5.71
SWR-1126 | A13-09-12 | A13-09-11 | 7.74 | 7.54 | 54.3 | 139 | 2556 | 1.29 | 200 | 500 | 4.93 | 4.82
SWR-1127 | A13-09-11 | A13-09-10 | 7.54 | 7.49 | 54.3 | 195 | 2751 | 1.37 | 200 | 500 | 4.82 | 4.71
SWR-1128 | A13-09-10 | A13-09-09 | 7.49 | 7.37 | 51.5 | 199 | 2950 | 1.45 | 200 | 500 | 4.71 | 4.61
SWR-1129 | A13-09-09 | A13-09-08 | 7.37 | 7.2 | 53.1 | 231 | 3181 | 1.54 | 200 | 500 | 4.61 | 4.5
SWR-1130 | A13-09-08 | A13-09-07 | 7.2 | 6.97 | 51.4 | 244 | 3425 | 1.63 | 200 | 500 | 4.5 | 4.4
SWR-1131 | A13-09-07 | A13-09-06 | 6.97 | 6.68 | 51.9 | 182 | 3607 | 1.71 | 200 | 500 | 4.4 | 4.29
SWR-1132 | A13-09-06 | A13-09-05 | 6.68 | 6.71 | 53.4 | 2781 | 17813 | 6.42 | 450 | 640 | 2.7 | 2.61
SWR-1133 | A13-09-05 | A13-09-04 | 6.71 | 6.55 | 53.6 | 216 | 18029 | 6.48 | 450 | 645 | 2.61 | 2.53
SWR-1134 | A13-09-04 | A13-09-03 | 6.55 | 6.28 | 55.1 | 3844 | 21873 | 7.57 | 450 | 714 | 2.53 | 2.45
SWR-1135 | A13-09-03 | A13-09-02 | 6.28 | 6.06 | 59.9 | 382 | 22255 | 7.67 | 450 | 909 | 2.45 | 2.39
SWR-1136 | A13-09-02 | A13-09-01 | 6.06 | 5.81 | 60.5 | 470 | 22725 | 7.8 | 450 | 909 | 2.39 | 2.32
SWR-1137 | A13-09-01 | A13-09 | 5.81 | 5.78 | 59.9 | 688 | 23413 | 7.98 | 450 | 737 | 2.32 | 2.24
SWR-1138 | A13-09 | A13-08 | 5.78 | 5.33 | 202.9 | 0 | 204609 | 47.63 | 1141.2 | 2000 | -0.3 | -0.4
SWR-1139 | A13-08-02 | A13-08-01 | 5.33 | 5.27 | 42.3 | 246 | 246 | 0.14 | 200 | 167 | 3.63 | 3.38
SWR-1140 | A13-08-01 | A13-08RS-03 | 5.27 | 5.27 | 22 | 105 | 351 | 0.21 | 200 | 167 | 3.38 | 3.24
SWR-1141 | A13-08RS-03 | A13-08RS-02 | 5.27 | 5.2 | 43.2 | 0 | 351 | 0.21 | 200 | 220 | 3.24 | 3.05
SWR-1142 | A13-08RS-02 | A13-08RS-01 | 5.2 | 5.2 | 47.6 | 0 | 351 | 0.21 | 200 | 220 | 3.05 | 2.83
SWR-1143 | A13-08RS-01 | A13-08 | 5.2 | 5.33 | 3.4 | 0 | 351 | 0.21 | 200 | 220 | 2.83 | 2.82
SWR-1144 | A13-08 | A13-07 | 5.33 | 5 | 180.9 | 0 | 204960 | 47.7 | 1141.2 | 2000 | -0.4 | -0.49
SWR-1145 | A13-07 | A13-06 | 5 | 4.2 | 203.3 | 2947 | 207907 | 48.14 | 1141.2 | 2000 | -0.49 | -0.6
SWR-1146 | A13-06-06-31-03 | A13-06-06-31-02 | 7.15 | 7.05 | 20.5 | 136 | 136 | 0.08 | 200 | 125 | 6.04 | 5.87
SWR-1147 | A13-06-06-31-02 | A13-06-06-31-01 | 7.05 | 7 | 5.3 | 136 | 272 | 0.16 | 200 | 225 | 5.33 | 5.3
SWR-1148 | A13-06-06-31-01-01 | A13-06-06-31-01 | 6.84 | 7 | 21.3 | 50 | 50 | 0.03 | 200 | 100 | 5.34 | 5.13
SWR-1149 | A13-06-06-31-01 | A13-06-06-31 | 7 | 6.52 | 47 | 42 | 364 | 0.23 | 200 | 300 | 5.08 | 4.92
SWR-1150 | A13-06-06-32 | A13-06-06-31 | 6.58 | 6.52 | 22.3 | 67 | 67 | 0.04 | 200 | 100 | 5.18 | 4.96
SWR-1151 | A13-06-06-31 | A13-06-06-30 | 6.52 | 7.02 | 44.1 | 189 | 620 | 0.38 | 200 | 400 | 4.92 | 4.81
SWR-1152 | A13-06-06-30 | A13-06-06-29 | 7.02 | 7.02 | 49.5 | 401 | 1021 | 0.61 | 200 | 500 | 4.81 | 4.71
SWR-1153 | A13-06-06-29-05 | A13-06-06-29-04 | 8.18 | 8.02 | 46.8 | 245 | 245 | 0.14 | 200 | 200 | 7.07 | 6.83
SWR-1154 | A13-06-06-29-04 | A13-06-06-29-03 | 8.02 | 7.9 | 19.6 | 53 | 298 | 0.18 | 200 | 200 | 6.3 | 6.2
SWR-1155 | A13-06-06-29-03 | A13-06-06-29-02 | 7.9 | 7.55 | 28.1 | 332 | 630 | 0.37 | 200 | 200 | 6.2 | 6.06
SWR-1156 | A13-06-06-29-02 | A13-06-06-29-01 | 7.55 | 7.4 | 43.6 | 250 | 880 | 0.51 | 200 | 200 | 6.06 | 5.84
SWR-1157 | A13-06-06-29-06 | A13-06-06-29-01 | 7.42 | 7.4 | 38.7 | 339 | 339 | 0.19 | 200 | 200 | 5.92 | 5.73
SWR-1158 | A13-06-06-29-01 | A13-06-06-29 | 7.4 | 7.02 | 26.6 | 110 | 1329 | 0.74 | 200 | 100 | 5.59 | 5.32
SWR-1159 | A13-06-06-29 | A13-06-06-28 | 7.02 | 6.85 | 23.9 | 115 | 2465 | 1.24 | 200 | 500 | 4.71 | 4.66
SWR-1160 | A13-06-06-28-01 | A13-06-06-28 | 6.21 | 6.85 | 23.9 | 70 | 70 | 0.04 | 200 | 100 | 4.91 | 4.67
SWR-1161 | A13-06-06-28 | A13-06-06-27 | 6.85 | 6.55 | 31.3 | 64 | 2599 | 1.31 | 200 | 400 | 4.66 | 4.58
SWR-1162 | A13-06-06-27 | A13-06-06-26 | 6.55 | 6.46 | 37.6 | 107 | 2706 | 1.35 | 200 | 333 | 4.58 | 4.47
SWR-1163 | A13-06-06-26 | A13-06-06-25 | 6.46 | 6.26 | 24.1 | 133 | 2839 | 1.41 | 200 | 333 | 4.47 | 4.4
SWR-1164 | A13-06-06-25 | A13-06-06-24 | 6.26 | 6.41 | 41.8 | 116 | 2955 | 1.46 | 200 | 333 | 4.4 | 4.27
SWR-1165 | A13-06-06B-08 | A13-06-06B-07 | 5.96 | 5.96 | 45.8 | 1698 | 1698 | 0.84 | 200 | 300 | 4.56 | 4.41
SWR-1166 | A13-06-06B-07 | A13-06-06B-06 | 5.96 | 5.96 | 52.4 | 303 | 2001 | 0.96 | 200 | 300 | 4.41 | 4.23
SWR-1167 | A13-06-06B-06 | A13-06-06B-05 | 5.96 | 6.19 | 45.5 | 285 | 2286 | 1.08 | 200 | 300 | 4.23 | 4.08
SWR-1168 | A13-06-06B-05-02 | A13-06-06B-05-01 | 6.21 | 6.25 | 8.9 | 121 | 121 | 0.07 | 200 | 125 | 5.1 | 5.02
SWR-1169 | A13-06-06B-05-01 | A13-06-06B-05 | 6.25 | 6.19 | 15.1 | 114 | 235 | 0.14 | 200 | 200 | 5.02 | 4.95
SWR-1170 | A13-06-06B-05 | A13-06-06B-04 | 6.19 | 6.22 | 19.2 | 63 | 2584 | 1.21 | 200 | 350 | 4.08 | 4.03
SWR-1171 | A13-06-06B-04-01 | A13-06-06B-04 | 6.22 | 6.22 | 55.2 | 178 | 178 | 0.1 | 200 | 112 | 4.52 | 4.03
SWR-1172 | A13-06-06B-04 | A13-06-06B-03 | 6.22 | 6.22 | 48.1 | 186 | 2948 | 1.36 | 200 | 400 | 4.03 | 3.91
SWR-1173 | A13-06-06B-03-03 | A13-06-06B-03-02 | 6.22 | 6.22 | 7.4 | 143 | 143 | 0.08 | 200 | 100 | 4.52 | 4.45
SWR-1174 | A13-06-06B-03-02 | A13-06-06B-03-01 | 6.22 | 6.22 | 16.4 | 72 | 215 | 0.13 | 200 | 147 | 4.45 | 4.33
SWR-1175 | A13-06-06B-03-01 | A13-06-06B-03 | 6.22 | 6.22 | 49.1 | 145 | 360 | 0.22 | 200 | 115 | 4.33 | 3.91
SWR-1176 | A13-06-06B-03 | A13-06-06B-02 | 6.22 | 6.29 | 21.1 | 83 | 3391 | 1.55 | 200 | 333 | 3.91 | 3.84
SWR-1177 | A13-06-06B-02 | A13-06-06B-01 | 6.29 | 6.24 | 18 | 80 | 3471 | 1.58 | 200 | 333 | 3.84 | 3.79
SWR-1178 | A13-06-06B-01 | A13-06-06-24 | 6.24 | 6.41 | 11.8 | 46 | 3517 | 1.6 | 200 | 333 | 3.79 | 3.75
SWR-1179 | A13-06-06A-04 | A13-06-06A-03 | 7.7 | 7.01 | 27.7 | 67 | 67 | 0.04 | 200 | 100 | 5.59 | 5.31
SWR-1180 | A13-06-06A-03 | A13-06-06A-02 | 7.01 | 7.2 | 29.8 | 149 | 216 | 0.13 | 200 | 103 | 5.31 | 5.02
SWR-1181 | A13-06-06A-05 | A13-06-06A-02 | 6.94 | 7.2 | 41.6 | 194 | 194 | 0.11 | 200 | 131 | 5.34 | 5.02
SWR-1182 | A13-06-06A-02 | A13-06-06A-01 | 7.2 | 7.06 | 30.2 | 121 | 531 | 0.32 | 200 | 312 | 5.02 | 4.92
SWR-1183 | A13-06-06A-01 | A13-06-06-24 | 7.06 | 6.41 | 30.2 | 131 | 662 | 0.4 | 200 | 141 | 4.92 | 4.71
SWR-1184 | A13-06-06-24 | A13-06-06-23 | 6.41 | 6.07 | 26.9 | 40 | 7174 | 2.97 | 250 | 500 | 3.7 | 3.65
SWR-1185 | A13-06-06-23-05 | A13-06-06-23-04 | 6.07 | 6.07 | 23 | 148 | 148 | 0.09 | 200 | 150 | 4.96 | 4.8
SWR-1186 | A13-06-06-23-04 | A13-06-06-23-03 | 6.07 | 5.83 | 32.3 | 54 | 202 | 0.12 | 200 | 200 | 4.49 | 4.33
SWR-1187 | A13-06-06-23-03 | A13-06-06-23-02 | 5.83 | 5.88 | 15.6 | 46 | 248 | 0.16 | 200 | 200 | 4.33 | 4.25
SWR-1188 | A13-06-06-23-02 | A13-06-06-23-01 | 5.88 | 5.8 | 13 | 37 | 285 | 0.18 | 200 | 250 | 4.25 | 4.2
SWR-1189 | A13-06-06-23-01-02 | A13-06-06-23-01-01 | 6.78 | 5.79 | 14.4 | 116 | 116 | 0.07 | 200 | 125 | 4.2 | 4.09
SWR-1190 | A13-06-06-23-01-01 | A13-06-06-23-01 | 5.79 | 5.8 | 22.3 | 52 | 168 | 0.11 | 200 | 150 | 4.09 | 3.94
SWR-1191 | A13-06-06-23-01 | A13-06-06-23 | 5.8 | 6.07 | 14.5 | 59 | 512 | 0.33 | 200 | 350 | 3.94 | 3.9
SWR-1192 | A13-06-06-23 | A13-06-06-22 | 6.07 | 5.99 | 45 | 43 | 7729 | 3.19 | 300 | 755 | 3.6 | 3.54
SWR-1193 | A13-06-06-22 | A13-06-06-21 | 5.99 | 5.8 | 45 | 82 | 7811 | 3.22 | 300 | 692 | 3.39 | 3.33
SWR-1194 | A13-06-06-21 | A13-06-06-20 | 5.8 | 5.67 | 45 | 127 | 7938 | 3.27 | 300 | 386 | 3.33 | 3.21
SWR-1195 | A13-06-06-20 | A13-06-06-19 | 5.67 | 5.78 | 40 | 178 | 8116 | 3.33 | 300 | 800 | 3.21 | 3.16
SWR-1196 | A13-06-06-19 | A13-06-06-18 | 5.78 | 5.51 | 45 | 266 | 8382 | 3.42 | 300 | 700 | 3.16 | 3.09
SWR-1197 | A13-06-06-18 | A13-06-06-17 | 5.51 | 5.24 | 31 | 546 | 8928 | 3.59 | 300 | 700 | 3.09 | 3.05
SWR-1198 | A13-06-06-17-01 | A13-06-06-17-01 | 4.96 | 5 | 54.6 | 101 | 101 | 0.06 | 200 | 150 | 3.56 | 3.2
SWR-1199 | A13-06-06-17-01 | A13-06-06-17 | 5 | 5.24 | 61 | 384 | 485 | 0.28 | 200 | 350 | 3.2 | 3.02
SWR-1200 | A13-06-06-17 | A13-06-06-16 | 5.24 | 5.08 | 12.4 | 144 | 9557 | 3.8 | 300 | 800 | 2.77 | 2.76
SWR-1201 | A13-06-06-16 | A13-06-06-15 | 5.08 | 5.2 | 17.4 | 116 | 9673 | 3.84 | 300 | 800 | 2.76 | 2.74
SWR-1202 | A13-06-06-15-03-01 | A13-06-06-15-03 | 5.3 | 5.3 | 23.6 | 306 | 306 | 0.17 | 200 | 250 | 4.19 | 4.09
SWR-1203 | A13-06-06-15-04 | A13-06-06-15-03 | 5.3 | 5.3 | 20.3 | 987 | 987 | 0.54 | 200 | 200 | 4.19 | 4.08
SWR-1204 | A13-06-06-15-03 | A13-06-06-15-02 | 5.3 | 5.3 | 35.4 | 194 | 1487 | 0.77 | 200 | 350 | 3.6 | 3.5
SWR-1205 | A13-06-06-15-02 | A13-06-06-15-01 | 5.3 | 5.3 | 43.1 | 192 | 1679 | 0.85 | 200 | 350 | 3.5 | 3.38
SWR-1206 | A13-06-06-15-01 | A13-06-06-15 | 5.3 | 5.2 | 34.1 | 176 | 1855 | 0.93 | 200 | 400 | 3.38 | 3.29
SWR-1207 | A13-06-06-15 | A13-06-06-14 | 5.2 | 4.63 | 59.5 | 262 | 11790 | 4.48 | 450 | 800 | 2.74 | 2.66
SWR-1208 | A13-06-06-14-01 | A13-06-06-14 | 4.62 | 4.63 | 49.6 | 231 | 231 | 0.13 | 200 | 200 | 3.12 | 2.87
SWR-1209 | A13-06-06-14 | A13-06-06-13 | 4.63 | 4.54 | 25.9 | 176 | 12197 | 4.6 | 450 | 800 | 2.62 | 2.59
SWR-1210 | A13-06-06-13 | A13-06-06-12 | 4.54 | 4.72 | 44.1 | 160 | 12357 | 4.66 | 450 | 800 | 2.59 | 2.53
SWR-1211 | A13-06-06-12 | A13-06-06-11 | 4.72 | 4.74 | 46.1 | 178 | 12535 | 4.72 | 450 | 800 | 2.53 | 2.48
SWR-1212 | A13-06-06-11-01 | A13-06-06-11 | 4.73 | 4.74 | 43.1 | 180 | 180 | 0.11 | 200 | 122 | 3.03 | 2.68
SWR-1213 | A13-06-06-11 | A13-06-06-10 | 4.74 | 4.81 | 40.7 | 157 | 12872 | 4.83 | 450 | 800 | 2.43 | 2.38
SWR-1214 | A13-06-06-10 | A13-06-06-09 | 4.81 | 4.81 | 28.6 | 628 | 13500 | 5.01 | 450 | 800 | 2.38 | 2.34
SWR-1215 | A13-06-06-09-03 | A13-06-06-09-02 | 4.88 | 4.69 | 38.9 | 148 | 148 | 0.09 | 200 | 125 | 3.77 | 3.45
SWR-1216 | A13-06-06-09-02 | A13-06-06-09-01 | 4.69 | 4.84 | 37.8 | 63 | 211 | 0.13 | 200 | 175 | 3.45 | 3.24
SWR-1217 | A13-06-06-09-01 | A13-06-06-09 | 4.84 | 4.81 | 44.3 | 191 | 402 | 0.24 | 200 | 300 | 3.24 | 3.09
SWR-1218 | A13-06-06-09 | A13-06-06-08 | 4.81 | 4.75 | 28.7 | 109 | 14011 | 5.18 | 450 | 800 | 2.34 | 2.3
SWR-1219 | A13-06-06-08-03 | A13-06-06-08-02 | 5.13 | 4.81 | 32.9 | 463 | 463 | 0.26 | 200 | 200 | 3.57 | 3.41
SWR-1220 | A13-06-06-08-02 | A13-06-06-08-01 | 4.81 | 5.2 | 31.8 | 198 | 661 | 0.37 | 200 | 300 | 3.41 | 3.3
SWR-1221 | A13-06-06-08-01 | A13-06-06-08 | 5.2 | 4.75 | 36.6 | 164 | 825 | 0.47 | 200 | 300 | 3.3 | 3.18
SWR-1222 | A13-06-06-08 | A13-06-06-07 | 4.75 | 4.56 | 45.2 | 152 | 14988 | 5.47 | 450 | 800 | 2.3 | 2.25
SWR-1223 | A13-06-06-07 | A13-06-06-06 | 4.56 | 4.88 | 33 | 246 | 15234 | 5.55 | 450 | 800 | 2.25 | 2.21
SWR-1224 | A13-06-06-06-01 | A13-06-06-06 | 5.24 | 4.88 | 35.6 | 361 | 361 | 0.2 | 200 | 200 | 3.36 | 3.18
SWR-1225 | A13-06-06-06 | A13-06-06-05 | 4.88 | 4.81 | 34.7 | 185 | 15780 | 5.71 | 450 | 800 | 2.21 | 2.16
SWR-1226 | A13-06-06-05 | A13-06-06-04 | 4.81 | 4.84 | 31.9 | 229 | 16009 | 5.77 | 450 | 800 | 2.16 | 2.12
SWR-1227 | A13-06-06-04-03 | A13-06-06-04-02 | 4.94 | 4.91 | 46.1 | 759 | 759 | 0.42 | 200 | 350 | 3.83 | 3.69
SWR-1228 | A13-06-06-04-02-01 | A13-06-06-04-02 | 4.96 | 4.91 | 27.8 | 269 | 269 | 0.15 | 200 | 200 | 3.85 | 3.71
SWR-1229 | A13-06-06-04-02 | A13-06-06-04-01 | 4.91 | 4.9 | 15.5 | 43 | 1071 | 0.6 | 200 | 350 | 3.21 | 3.17
SWR-1230 | A13-06-06-04-01 | A13-06-06-04 | 4.9 | 4.84 | 49.6 | 151 | 1222 | 0.67 | 200 | 350 | 3.17 | 3.02
SWR-1231 | A13-06-06-04 | A13-06-06-03 | 4.84 | 4.87 | 29.1 | 155 | 17386 | 6.16 | 450 | 800 | 2.12 | 2.09
SWR-1232 | A13-06-06-03-03 | A13-06-06-03-02 | 5.05 | 5.11 | 43.2 | 1093 | 1093 | 0.59 | 200 | 350 | 3.94 | 3.81
SWR-1233 | A13-06-06-03-02 | A13-06-06-03-01 | 5.11 | 5.16 | 39.3 | 372 | 1465 | 0.75 | 200 | 350 | 3.81 | 3.7
SWR-1234 | A13-06-06-03-01 | A13-06-06-03 | 5.16 | 4.87 | 35.4 | 212 | 1677 | 0.85 | 200 | 350 | 3.7 | 3.6
SWR-1235 | A13-06-06-03 | A13-06-06-02 | 4.87 | 4.89 | 58.3 | 134 | 19197 | 6.65 | 450 | 800 | 2.09 | 2.01
SWR-1236 | A13-06-06-02 | A13-06-06-01 | 4.89 | 4.83 | 32.4 | 173 | 19370 | 6.7 | 450 | 800 | 2.01 | 1.97
SWR-1237 | A13-06-06-01-01 | A13-06-06-01 | 5.32 | 4.83 | 29.2 | 279 | 279 | 0.16 | 200 | 100 | 3.42 | 3.13
SWR-1238 | A13-06-06-01 | A13-06-06 | 4.83 | 5.04 | 43.9 | 123 | 19772 | 6.82 | 450 | 800 | 1.97 | 1.92
SWR-1239 | A13-06-33 | A13-06-32 | 7.27 | 6.89 | 48.9 | 186 | 186 | 0.11 | 200 | 125 | 6.16 | 5.76
SWR-1240 | A13-06-32-01 | A13-06-32 | 6.87 | 6.89 | 38.1 | 301 | 301 | 0.17 | 200 | 225 | 5.76 | 5.59
SWR-1241 | A13-06-32 | A13-06-31 | 6.89 | 6.82 | 31.9 | 112 | 599 | 0.35 | 200 | 350 | 5.59 | 5.5
SWR-1242 | A13-06-31 | A13-06-30 | 6.82 | 6.86 | 36 | 416 | 1015 | 0.58 | 200 | 350 | 5.5 | 5.39
SWR-1243 | A13-06-30 | A13-06-29 | 6.86 | 6.65 | 21.6 | 188 | 1203 | 0.67 | 200 | 350 | 5.39 | 5.33
SWR-1244 | A13-06-29 | A13-06-28 | 6.65 | 6.46 | 30.8 | 90 | 1293 | 0.72 | 200 | 350 | 5.33 | 5.24
SWR-1245 | A13-06-28 | A13-06-27 | 6.46 | 6.43 | 21.5 | 135 | 1428 | 0.78 | 200 | 350 | 5.24 | 5.18
SWR-1246 | A13-06-27-02-01 | A13-06-27-02 | 5.88 | 5.88 | 32.2 | 280 | 280 | 0.16 | 200 | 225 | 4.77 | 4.62
SWR-1247 | A13-06-27-04 | A13-06-27-03 | 5.78 | 5.98 | 24.2 | 84 | 84 | 0.05 | 200 | 100 | 4.38 | 4.14
SWR-1248 | A13-06-27-03 | A13-06-27-02 | 5.98 | 5.88 | 3.8 | 333 | 417 | 0.24 | 200 | 300 | 4.14 | 4.13
SWR-1249 | A13-06-27-02 | A13-06-27-01 | 5.88 | 6.22 | 40.4 | 50 | 747 | 0.44 | 200 | 350 | 4.13 | 4.01
SWR-1250 | A13-06-27-01-01 | A13-06-27-01 | 6.22 | 6.22 | 25.6 | 123 | 123 | 0.07 | 200 | 125 | 5.11 | 4.9
SWR-1251 | A13-06-27-01 | A13-06-27 | 6.22 | 6.43 | 43.7 | 285 | 1155 | 0.66 | 200 | 350 | 4.01 | 3.89
SWR-1252 | A13-06-27 | A13-06-26 | 6.43 | 6.34 | 34.9 | 105 | 2688 | 1.32 | 200 | 500 | 3.89 | 3.82
SWR-1253 | A13-06-26-06 | A13-06-26-05 | 5.1 | 4.98 | 48.1 | 453 | 453 | 0.25 | 200 | 250 | 4 | 3.81
SWR-1254 | A13-06-26-04 | A13-06-26-05 | 5.07 | 4.98 | 28.8 | 994 | 1447 | 0.75 | 200 | 400 | 3.71 | 3.78
SWR-1255 | A13-06-26-03 | A13-06-26-04 | 5.2 | 5.07 | 13.6 | 170 | 1617 | 0.82 | 200 | 300 | 3.66 | 3.71
SWR-1256 | A13-06-26-02 | A13-06-26-03 | 5.25 | 5.2 | 14.4 | 54 | 1671 | 0.85 | 200 | 500 | 3.63 | 3.66
SWR-1257 | A13-06-26-02-01 | A13-06-26-02 | 5.25 | 5.25 | 34.4 | 162 | 162 | 0.1 | 200 | 150 | 4.14 | 3.91
SWR-1258 | A13-06-26-01 | A13-06-26-02 | 5.38 | 5.25 | 11.4 | 35 | 1868 | 0.94 | 200 | 500 | 3.61 | 3.63
SWR-1259 | A13-06-26-01-01 | A13-06-26-01 | 5.38 | 5.38 | 27.4 | 87 | 87 | 0.05 | 200 | 100 | 3.88 | 3.61
SWR-1260 | A13-06-26 | A13-06-26-01 | 6.34 | 5.38 | 36.8 | 79 | 2034 | 1.02 | 200 | 500 | 3.53 | 3.61
SWR-1261 | A13-06-26 | A13-06-25 | 6.34 | 6.38 | 38.3 | 117 | 4839 | 2.12 | 250 | 500 | 3.48 | 3.41
SWR-1262 | A13-06-25 | A13-06-24 | 6.38 | 6.09 | 34.4 | 184 | 5023 | 2.18 | 250 | 500 | 3.41 | 3.34
SWR-1263 | A13-06-24 | A13-06-23 | 6.09 | 5.98 | 30.4 | 231 | 5254 | 2.27 | 250 | 500 | 3.34 | 3.28
SWR-1264 | A13-06-23-01 | A13-06-23 | 6.15 | 5.98 | 30.1 | 241 | 241 | 0.14 | 200 | 200 | 4.43 | 4.28
SWR-1265 | A13-06-23 | A13-06-22 | 5.98 | 6.1 | 12.8 | 29 | 5524 | 2.37 | 250 | 500 | 3.28 | 3.25
SWR-1266 | A13-06-22 | A13-06-21 | 6.1 | 5.8 | 13.9 | 46 | 5570 | 2.39 | 250 | 500 | 3.25 | 3.22
SWR-1267 | A13-06-20 | A13-06-21 | 5.34 | 5.8 | 37.6 | 492 | 6062 | 2.55 | 250 | 700 | 3.17 | 3.22
SWR-1268 | A13-06-20-01 | A13-06-20 | 5.34 | 5.34 | 25.9 | 94 | 94 | 0.06 | 200 | 100 | 3.84 | 3.58
SWR-1269 | A13-06-19 | A13-06-20 | 5.62 | 5.34 | 18.7 | 49 | 6205 | 2.61 | 250 | 700 | 3.14 | 3.17
SWR-1270 | A13-06-18 | A13-06-19 | 6.07 | 5.62 | 19.1 | 90 | 6295 | 2.64 | 250 | 700 | 3.11 | 3.14
SWR-1271 | A13-06-18-04 | A13-06-18-03 | 6.45 | 6.45 | 20.5 | 185 | 185 | 0.11 | 200 | 175 | 5.34 | 5.22
SWR-1272 | A13-06-18-03 | A13-06-18-02 | 6.45 | 6.44 | 38.5 | 192 | 377 | 0.22 | 200 | 300 | 4.75 | 4.62
SWR-1273 | A13-06-18-02-01 | A13-06-18-02 | 6.31 | 6.44 | 34.7 | 374 | 374 | 0.21 | 200 | 225 | 4.61 | 4.46
SWR-1274 | A13-06-18-02 | A13-06-18-01 | 6.44 | 6.5 | 44.9 | 182 | 933 | 0.54 | 200 | 300 | 4.46 | 4.31
SWR-1275 | A13-06-18-01 | A13-06-18 | 6.5 | 6.07 | 49.1 | 259 | 1192 | 0.67 | 200 | 400 | 4.31 | 4.19
SWR-1276 | A13-06-17 | A13-06-18 | 6.26 | 6.07 | 37.3 | 78 | 7565 | 3.08 | 300 | 700 | 3.01 | 3.06
SWR-1277 | A13-06-16 | A13-06-17 | 6.36 | 6.26 | 32.1 | 258 | 7823 | 3.16 | 300 | 700 | 2.97 | 3.01
SWR-1278 | A13-06-15 | A13-06-16 | 6.4 | 6.36 | 12.6 | 95 | 7918 | 3.2 | 300 | 700 | 2.95 | 2.97
SWR-1279 | A13-06-15 | A13-06-14 | 6.4 | 6.33 | 26.5 | 54 | 7972 | 3.22 | 300 | 700 | 2.95 | 2.91
SWR-1280 | A13-06-14-04 | A13-06-14-03 | 6.88 | 6.71 | 49.3 | 218 | 218 | 0.13 | 200 | 200 | 5.77 | 5.52
SWR-1281 | A13-06-14-03-01 | A13-06-14-03 | 6.65 | 6.71 | 26.3 | 156 | 156 | 0.09 | 200 | 150 | 5.25 | 5.07
SWR-1282 | A13-06-14-03 | A13-06-14-02 | 6.71 | 6.79 | 31.8 | 132 | 506 | 0.3 | 200 | 350 | 5.07 | 4.98
SWR-1283 | A13-06-14-03-01 | A13-06-14-02 | 6.01 | 6.79 | 19.7 | 142 | 142 | 0.08 | 200 | 100 | 4.31 | 4.11
SWR-1284 | A13-06-14-02 | A13-06-14-01 | 6.79 | 6.41 | 32.6 | 122 | 770 | 0.46 | 200 | 350 | 4.11 | 4.02
SWR-1285 | A13-06-14-01 | A13-06-14 | 6.41 | 6.33 | 30.1 | 109 | 879 | 0.53 | 200 | 350 | 4.02 | 3.93
SWR-1286 | A13-06-14 | A13-06-13 | 6.33 | 6.17 | 13.9 | 59 | 8910 | 3.55 | 300 | 500 | 2.91 | 2.88
SWR-1287 | A13-06-13-02-01 | A13-06-13-02 | 6.23 | 6.23 | 26.6 | 184 | 184 | 0.11 | 200 | 124 | 4.73 | 4.51
SWR-1288 | A13-06-13-04 | A13-06-13-03 | 6.18 | 6.16 | 16.4 | 116 | 116 | 0.07 | 200 | 333 | 4.68 | 4.63
SWR-1289 | A13-06-13-03 | A13-06-13-02 | 6.16 | 6.23 | 5.5 | 33 | 149 | 0.09 | 200 | 111 | 4.63 | 4.58
SWR-1290 | A13-06-13-02 | A13-06-13-01 | 6.23 | 6.22 | 22.1 | 32 | 365 | 0.23 | 200 | 300 | 4.51 | 4.44
SWR-1291 | A13-06-13-01 | A13-06-13 | 6.22 | 6.17 | 27.2 | 78 | 443 | 0.28 | 200 | 350 | 4.44 | 4.36
SWR-1292 | A13-06-13 | A13-06-12 | 6.17 | 5.86 | 22 | 50 | 9403 | 3.74 | 300 | 800 | 2.88 | 2.85
SWR-1293 | A13-06-12-01 | A13-06-12 | 5.86 | 5.86 | 48.8 | 171 | 171 | 0.1 | 200 | 118 | 4.16 | 3.74
SWR-1294 | A13-06-12 | A13-06-11 | 5.86 | 5.86 | 11.3 | 51 | 9625 | 3.82 | 300 | 800 | 2.85 | 2.84
SWR-1295 | A13-06-11 | A13-06-10 | 5.86 | 5.5 | 54.6 | 27 | 9652 | 3.83 | 300 | 150 | 2.84 | 2.48
SWR-1296 | A13-06-10 | A13-06-09 | 5.5 | 5.09 | 41.6 | 261 | 9913 | 3.91 | 300 | 200 | 2.48 | 2.27
SWR-1297 | A13-06-09 | A13-06-08 | 5.09 | 5.02 | 40.5 | 418 | 10331 | 4.04 | 300 | 350 | 2.27 | 2.15
SWR-1298 | A13-06-08 | A13-06-07 | 5.02 | 5.1 | 43.9 | 399 | 10730 | 4.16 | 300 | 350 | 2.15 | 2.03
SWR-1299 | A13-06-07 | A13-06-06 | 5.1 | 5.04 | 32 | 181 | 10911 | 4.21 | 300 | 350 | 2.03 | 1.94
SWR-1300 | A13-06-06A-01 | A13-06-06 | 5.04 | 5.04 | 31 | 201 | 201 | 0.12 | 200 | 134 | 3.34 | 3.11
SWR-1301 | A13-06-06 | A13-06-05 | 5.04 | 5.04 | 44.4 | 106 | 30990 | 9.95 | 450 | 800 | 1.79 | 1.73
SWR-1302 | A13-06-05 | A13-06-04 | 5.04 | 4.8 | 12.3 | 283 | 31273 | 10.02 | 450 | 800 | 1.73 | 1.72
SWR-1303 | A13-06-04 | A13-06-03 | 4.8 | 4.83 | 42.1 | 186 | 31459 | 10.08 | 450 | 800 | 1.72 | 1.66
SWR-1304 | A13-06-03 | A13-06-02 | 4.83 | 4.78 | 52 | 273 | 31732 | 10.15 | 450 | 800 | 1.66 | 1.6
SWR-1305 | A13-06-02-03 | A13-06-02-02 | 4.4 | 4.24 | 24.9 | 797 | 797 | 0.44 | 200 | 156 | 2.7 | 2.54
SWR-1306 | A13-06-02-02 | A13-06-02-01 | 4.24 | 4.28 | 34.4 | 239 | 1036 | 0.57 | 200 | 333 | 2.54 | 2.44
SWR-1307 | A13-06-02-01 | A13-06-02 | 4.28 | 4.78 | 35.9 | 277 | 1313 | 0.7 | 200 | 333 | 2.44 | 2.33
SWR-1308 | A13-06-02 | A13-06-01 | 4.78 | 4.73 | 26.6 | 194 | 33239 | 10.52 | 450 | 800 | 1.6 | 1.56
SWR-1309 | A13-06-01-12 | A13-06-01-11 | 6 | 5.98 | 37.1 | 206 | 206 | 0.12 | 200 | 200 | 4.5 | 4.31
SWR-1310 | A13-06-01-11 | A13-06-01-10 | 5.98 | 5.51 | 51.1 | 291 | 497 | 0.3 | 200 | 300 | 4.28 | 4.11
SWR-1311 | A13-06-01-10 | A13-06-01-09 | 5.51 | 6.1 | 34 | 140 | 637 | 0.39 | 200 | 300 | 4.11 | 4
SWR-1312 | A13-06-01-09 | A13-06-01-08 | 6.1 | 5.73 | 57.7 | 691 | 1328 | 0.74 | 200 | 300 | 4 | 3.8
SWR-1313 | A13-06-01-08 | A13-06-01-07 | 5.73 | 5.3 | 32.2 | 142 | 1470 | 0.81 | 200 | 300 | 3.8 | 3.7
SWR-1314 | A13-06-01-07 | A13-06-01-06 | 5.3 | 4.97 | 33.9 | 230 | 1700 | 0.91 | 200 | 300 | 3.7 | 3.58
SWR-1315 | A13-06-01-06 | A13-06-01-05 | 4.97 | 5.14 | 41.2 | 293 | 1993 | 1.04 | 200 | 300 | 3.58 | 3.45
SWR-1316 | A13-06-01-05 | A13-06-01-04 | 5.14 | 5 | 40.4 | 411 | 2404 | 1.2 | 200 | 300 | 3.45 | 3.31
SWR-1317 | A13-06-01-04 | A13-06-01-03 | 5 | 4.37 | 38.9 | 471 | 2875 | 1.39 | 200 | 300 | 2.8 | 2.67
SWR-1318 | A13-06-01-03 | A13-06-01-02 | 4.37 | 4.98 | 42 | 410 | 3285 | 1.54 | 200 | 300 | 2.67 | 2.53
SWR-1319 | A13-06-01-02 | A13-06-01-01 | 4.98 | 4.86 | 14.8 | 150 | 3435 | 1.6 | 200 | 300 | 2.53 | 2.48
SWR-1320 | A13-06-01-01 | A13-06-01 | 4.86 | 4.73 | 29.3 | 133 | 3568 | 1.66 | 200 | 300 | 2.48 | 2.38
SWR-1321 | A13-06-01 | A13-06 | 4.73 | 4.2 | 114.1 | 779 | 37586 | 11.64 | 600 | 1100 | 1.41 | 1.31
SWR-1322 | A13-06 | A13-05 | 4.2 | 4.15 | 88.9 | 0 | 245493 | 55.44 | 1141.2 | 2000 | -0.6 | -0.64
SWR-1323 | A13-05 | A13-04 | 4.15 | 4.1 | 221.1 | 0 | 245493 | 55.44 | 1141.2 | 2000 | -0.64 | -0.75
SWR-1324 | A13-04-04 | A13-04-03 | 3.3 | 3.34 | 46.7 | 89 | 89 | 0.06 | 200 | 200 | 0.75 | 0.52
SWR-1325 | A13-04-03 | A13-04-02 | 3.34 | 3.26 | 58.2 | 180 | 269 | 0.17 | 200 | 200 | 0.52 | 0.23
SWR-1326 | A13-04-02 | A13-04-01 | 3.26 | 3.34 | 51 | 349 | 618 | 0.37 | 200 | 200 | 0.23 | -0.03
SWR-1327 | A13-04-01 | A13-04 | 3.34 | 4.1 | 70 | 964 | 1582 | 0.83 | 200 | 200 | -0.03 | -0.38
SWR-1328 | A13-04 | A13-03 | 4.1 | 4.2 | 210.4 | 0 | 247075 | 55.72 | 1141.2 | 2000 | -1.32 | -1.43
SWR-1329 | A13-03B-11-12-20 | A13-03B-11-12-19 | 4.43 | 4.55 | 8.4 | 100 | 100 | 0.06 | 200 | 100 | 3.13 | 3.05
SWR-1330 | A13-03B-11-12-19 | A13-03B-11-12-18 | 4.55 | 4.67 | 23.3 | 65 | 165 | 0.1 | 200 | 200 | 3.05 | 2.93
SWR-1331 | A13-03B-11-12-18 | A13-03B-11-12-17 | 4.67 | 4.67 | 25.6 | 224 | 389 | 0.23 | 200 | 300 | 2.93 | 2.84
SWR-1332 | A13-03B-11-12-17 | A13-03B-11-12-16 | 4.67 | 4.64 | 29.2 | 114 | 503 | 0.3 | 200 | 300 | 2.84 | 2.75
SWR-1333 | A13-03B-11-12-16 | A13-03B-11-12-15 | 4.64 | 4.64 | 23.7 | 151 | 654 | 0.39 | 200 | 350 | 2.75 | 2.68
SWR-1334 | A13-03B-11-12-15 | A13-03B-11-12-14 | 4.64 | 4.57 | 18.4 | 121 | 775 | 0.47 | 200 | 350 | 2.68 | 2.63
SWR-1335 | A13-03B-11-12-14 | A13-03B-11-12-13 | 4.57 | 4.44 | 28.8 | 559 | 1334 | 0.74 | 200 | 350 | 2.63 | 2.54
SWR-1336 | A13-03B-11-12-13 | A13-03B-11-12-12 | 4.44 | 4.3 | 35.8 | 126 | 1460 | 0.8 | 200 | 350 | 2.54 | 2.44
SWR-1337 | A13-03B-11-12-12-02 | A13-03B-11-12-12-01 | 5.59 | 4.31 | 51.7 | 292 | 292 | 0.17 | 200 | 225 | 3.43 | 3.2
SWR-1338 | A13-03B-11-12-12-01 | A13-03B-11-12-12 | 4.31 | 4.3 | 31.2 | 252 | 544 | 0.31 | 200 | 250 | 2.61 | 2.49
SWR-1339 | A13-03B-11-12-12 | A13-03B-11-12-11 | 4.3 | 4.38 | 33.6 | 130 | 2134 | 1.08 | 200 | 300 | 2.44 | 2.33
SWR-1340 | A13-03B-11-12-11 | A13-03B-11-12-10 | 4.38 | 4.35 | 7.8 | 54 | 2188 | 1.11 | 200 | 400 | 2.33 | 2.31
SWR-1341 | A13-03B-11-12-10 | A13-03B-11-12-09 | 4.35 | 4.35 | 4.8 | 26 | 2214 | 1.13 | 200 | 400 | 2.31 | 2.3
SWR-1342 | A13-03B-11-12-09-01 | A13-03B-11-12-09 | 4.35 | 4.35 | 41.7 | 114 | 114 | 0.07 | 200 | 100 | 2.65 | 2.23
SWR-1343 | A13-03B-11-12-09 | A13-03B-11-12-08 | 4.35 | 4.27 | 45.2 | 32 | 2360 | 1.2 | 200 | 750 | 2.23 | 2.17
SWR-1344 | A13-03B-11-12-08 | A13-03B-11-12-07 | 4.27 | 4.39 | 44.6 | 269 | 2629 | 1.31 | 200 | 600 | 2.17 | 2.1
SWR-1345 | A13-03B-11-12-07 | A13-03B-11-12-06 | 4.39 | 4.14 | 41.2 | 297 | 2926 | 1.42 | 200 | 600 | 2.1 | 2.03
SWR-1346 | A13-03B-11-12-06 | A13-03B-11-12-05 | 4.14 | 4.15 | 11.4 | 102 | 3028 | 1.47 | 200 | 600 | 2.03 | 2.01
SWR-1347 | A13-03B-11-12-05 | A13-03B-11-12-04 | 4.15 | 4.19 | 35.1 | 154 | 3182 | 1.53 | 200 | 600 | 2.01 | 1.95
SWR-1348 | A13-03B-11-12-04 | A13-03B-11-12-03 | 4.19 | 4.17 | 47.4 | 138 | 3320 | 1.59 | 200 | 600 | 1.95 | 1.87
SWR-1349 | A13-03B-11-12-03 | A13-03B-11-12-02 | 4.17 | 4.12 | 9 | 219 | 3539 | 1.67 | 250 | 600 | 1.87 | 1.86
SWR-1350 | A13-03B-11-12-02-03 | A13-03B-11-12-02-02 | 5.08 | 4.18 | 49.9 | 86 | 86 | 0.05 | 200 | 100 | 2.98 | 2.48
SWR-1351 | A13-03B-11-12-02-02 | A13-03B-11-12-02-01 | 4.18 | 4.14 | 36.5 | 127 | 213 | 0.13 | 200 | 150 | 2.48 | 2.24
SWR-1352 | A13-03B-11-12-02-01-01 | A13-03B-11-12-02-01 | 4.14 | 4.14 | 17.7 | 184 | 184 | 0.11 | 200 | 125 | 3.03 | 2.88
SWR-1353 | A13-03B-11-12-02-01 | A13-03B-11-12-02 | 4.14 | 4.12 | 40 | 148 | 545 | 0.33 | 200 | 325 | 2.24 | 2.11
SWR-1354 | A13-03B-11-12-02 | A13-03B-11-12-01 | 4.12 | 4.02 | 38 | 105 | 4189 | 1.93 | 250 | 600 | 1.81 | 1.74
SWR-1355 | A13-03B-11-12-01 | A13-03B-11-12 | 4.02 | 4.19 | 38.4 | 211 | 4400 | 2.01 | 250 | 600 | 1.74 | 1.68
SWR-1356 | A13-03B-11-23 | A13-03B-11-22 | 4.55 | 4.61 | 28.7 | 483 | 483 | 0.27 | 200 | 350 | 3.15 | 3.07
SWR-1357 | A13-03B-11-22-01 | A13-03B-11-22 | 4.61 | 4.61 | 11.3 | 117 | 117 | 0.07 | 200 | 125 | 3.5 | 3.41
SWR-1358 | A13-03B-11-22 | A13-03B-11-21 | 4.61 | 4.57 | 29.8 | 129 | 729 | 0.42 | 200 | 350 | 2.91 | 2.82
SWR-1359 | A13-03B-11-21 | A13-03B-11-20 | 4.57 | 4.58 | 28.5 | 114 | 843 | 0.49 | 200 | 350 | 2.82 | 2.74
SWR-1360 | A13-03B-11-20-01 | A13-03B-11-20 | 4.61 | 4.58 | 17.5 | 51 | 51 | 0.03 | 200 | 100 | 3.11 | 2.93
SWR-1361 | A13-03B-11-20 | A13-03B-11-19 | 4.58 | 4.57 | 20.8 | 40 | 934 | 0.55 | 200 | 350 | 2.74 | 2.68
SWR-1362 | A13-03B-11-19 | A13-03B-11-18 | 4.57 | 4.35 | 22.8 | 81 | 1015 | 0.6 | 200 | 350 | 2.68 | 2.62
SWR-1363 | A13-03B-11-18-03-01 | A13-03B-11-18-03 | 4.35 | 4.35 | 21.3 | 121 | 121 | 0.07 | 200 | 333 | 2.65 | 2.59
SWR-1364 | A13-03B-11-18-04 | A13-03B-11-18-03 | 4.38 | 4.35 | 15 | 82 | 82 | 0.05 | 200 | 100 | 2.88 | 2.73
SWR-1365 | A13-03B-11-18-03 | A13-03B-11-18-02 | 4.35 | 4.35 | 34.1 | 86 | 289 | 0.18 | 200 | 250 | 2.59 | 2.45
SWR-1366 | A13-03B-11-18-02-01 | A13-03B-11-18-02 | 4.4 | 4.35 | 51 | 233 | 233 | 0.13 | 200 | 200 | 3.29 | 3.03
SWR-1367 | A13-03B-11-18-02 | A13-03B-11-18-01 | 4.35 | 4.35 | 5.5 | 57 | 579 | 0.35 | 200 | 350 | 2.45 | 2.43
SWR-1368 | A13-03B-11-18-01-01 | A13-03B-11-18-01 | 4.57 | 4.35 | 20.8 | 88 | 88 | 0.05 | 200 | 100 | 3.06 | 2.85
SWR-1369 | A13-03B-11-18-01 | A13-03B-11-18 | 4.35 | 4.35 | 50.9 | 79 | 746 | 0.46 | 200 | 350 | 2.43 | 2.29
SWR-1370 | A13-03B-11-18 | A13-03B-11-17 | 4.35 | 4.17 | 39.5 | 117 | 1878 | 1.02 | 200 | 350 | 2.29 | 2.18
SWR-1371 | A13-03B-11-17-04 | A13-03B-11-17-03 | 4.43 | 4.3 | 64.9 | 276 | 276 | 0.16 | 200 | 225 | 3.03 | 2.74
SWR-1372 | A13-03B-11-17-03 | A13-03B-11-17-02 | 4.3 | 4.25 | 29.9 | 199 | 475 | 0.28 | 200 | 350 | 2.74 | 2.66
SWR-1373 | A13-03B-11-17-02 | A13-03B-11-17-01 | 4.25 | 4.25 | 7.7 | 62 | 537 | 0.32 | 200 | 350 | 2.66 | 2.63
SWR-1374 | A13-03B-11-17-01 | A13-03B-11-17 | 4.25 | 4.17 | 22.8 | 51 | 588 | 0.35 | 200 | 375 | 2.63 | 2.57
SWR-1375 | A13-03B-11-17 | A13-03B-11-16 | 4.17 | 4.16 | 18.3 | 79 | 2545 | 1.31 | 200 | 450 | 2.18 | 2.13
SWR-1376 | A13-03B-11-16-02 | A13-03B-11-16-01 | 4.12 | 4.12 | 23.1 | 228 | 228 | 0.13 | 200 | 200 | 2.42 | 2.3
SWR-1377 | A13-03B-11-16-01 | A13-03B-11-16 | 4.12 | 4.16 | 46.2 | 109 | 337 | 0.2 | 200 | 275 | 2.3 | 2.14
SWR-1378 | A13-03B-11-16 | A13-03B-11-15 | 4.16 | 4.2 | 54.2 | 109 | 2991 | 1.49 | 200 | 333 | 2.13 | 1.97
SWR-1379 | A13-03B-11-15-05 | A13-03B-11-15-04 | 4.48 | 4.37 | 15.7 | 390 | 390 | 0.22 | 200 | 300 | 3.31 | 3.26
SWR-1380 | A13-03B-11-15-04 | A13-03B-11-15-03 | 4.37 | 4.34 | 46.1 | 93 | 483 | 0.28 | 200 | 350 | 3.26 | 3.12
SWR-1381 | A13-03B-11-15-03 | A13-03B-11-15-02 | 4.34 | 4.39 | 50.9 | 126 | 609 | 0.35 | 200 | 350 | 3.12 | 2.98
SWR-1382 | A13-03B-11-15-02 | A13-03B-11-15-01 | 4.39 | 4.25 | 58 | 319 | 928 | 0.54 | 200 | 350 | 2.98 | 2.81
SWR-1383 | A13-03B-11-15-01-01 | A13-03B-11-15-01 | 4.25 | 4.25 | 27.5 | 124 | 124 | 0.07 | 200 | 125 | 3.14 | 2.92
SWR-1384 | A13-03B-11-15-01 | A13-03B-11-15 | 4.25 | 4.2 | 40.2 | 84 | 1136 | 0.65 | 200 | 350 | 2.55 | 2.44
SWR-1385 | A13-03B-11-15 | A13-03B-11-14 | 4.2 | 4.06 | 22.2 | 118 | 4245 | 1.98 | 200 | 333 | 1.97 | 1.91
SWR-1386 | A13-03B-11-14-01 | A13-03B-11-14 | 4.06 | 4.06 | 24.5 | 268 | 268 | 0.15 | 200 | 175 | 2.95 | 2.81
SWR-1387 | A13-03B-11-14 | A13-03B-11-13 | 4.06 | 4.09 | 25.9 | 92 | 4605 | 2.12 | 250 | 500 | 1.86 | 1.8
SWR-1388 | A13-03B-11-13-06 | A13-03B-11-13-05 | 4.35 | 4.36 | 32.2 | 448 | 448 | 0.25 | 200 | 250 | 3.24 | 3.11
SWR-1389 | A13-03B-11-13-05 | A13-03B-11-13-04 | 4.36 | 4.34 | 8.3 | 69 | 517 | 0.29 | 200 | 300 | 3.11 | 3.08
SWR-1390 | A13-03B-11-13-04 | A13-03B-11-13-03 | 4.34 | 4.24 | 34.3 | 158 | 675 | 0.39 | 200 | 350 | 3.08 | 2.98
SWR-1391 | A13-03B-11-13-03 | A13-03B-11-13-02 | 4.24 | 4.27 | 12 | 109 | 784 | 0.45 | 200 | 350 | 2.98 | 2.95
SWR-1392 | A13-03B-11-13-02 | A13-03B-11-13-01 | 4.27 | 4.27 | 61.9 | 168 | 952 | 0.55 | 200 | 350 | 2.95 | 2.77
SWR-1393 | A13-03B-11-13-01 | A13-03B-11-13 | 4.27 | 4.09 | 35.7 | 186 | 1138 | 0.65 | 200 | 350 | 2.77 | 2.67
SWR-1394 | A13-03B-11-13 | A13-03B-11-12 | 4.09 | 4.19 | 26.8 | 114 | 5857 | 2.57 | 250 | 500 | 1.8 | 1.75
SWR-1395 | A13-03B-11-12 | A13-03B-11-11 | 4.19 | 4.28 | 50 | 151 | 10408 | 4.12 | 300 | 750 | 1.63 | 1.56
SWR-1396 | A13-03B-11-11A-03 | A13-03B-11-11A-02 | 4.02 | 4.19 | 39.5 | 254 | 254 | 0.14 | 200 | 150 | 2.42 | 2.16
SWR-1397 | A13-03B-11-11A-02 | A13-03B-11-11A-01 | 4.19 | 4.17 | 40 | 156 | 410 | 0.24 | 200 | 250 | 2.16 | 2
SWR-1398 | A13-03B-11-11A-01-01 | A13-03B-11-11A-01 | 4.17 | 4.17 | 30.4 | 170 | 170 | 0.1 | 200 | 100 | 2.57 | 2.27
SWR-1399 | A13-03B-11-11A-01 | A13-03B-11-11 | 4.17 | 4.28 | 41.2 | 143 | 723 | 0.43 | 200 | 350 | 2 | 1.88
SWR-1400 | A13-03B-11-11B-01 | A13-03B-11-11 | 4.28 | 4.28 | 15.1 | 158 | 158 | 0.09 | 200 | 100 | 2.48 | 2.33
SWR-1401 | A13-03B-11-11 | A13-03B-11-10 | 4.28 | 3.72 | 24.1 | 107 | 11396 | 4.44 | 450 | 750 | 1.41 | 1.38
SWR-1402 | A13-03B-11-10 | A13-03B-11-09 | 3.72 | 3.69 | 11.9 | 104 | 11500 | 4.48 | 450 | 750 | 1.38 | 1.37
SWR-1403 | A13-03B-11-09 | A13-03B-11-08 | 3.69 | 3.89 | 36.9 | 89 | 11589 | 4.51 | 450 | 750 | 1.37 | 1.32
SWR-1404 | A13-03B-11-08-05 | A13-03B-11-08-04 | 4.1 | 4.1 | 20.9 | 122 | 122 | 0.07 | 200 | 100 | 2.5 | 2.29
SWR-1405 | A13-03B-11-08-04 | A13-03B-11-08-03 | 4.1 | 4.13 | 31 | 160 | 282 | 0.17 | 200 | 175 | 2.29 | 2.11
SWR-1406 | A13-03B-11-08-03-01 | A13-03B-11-08-03 | 4.1 | 4.13 | 32.1 | 257 | 257 | 0.15 | 200 | 150 | 2.32 | 2.11
SWR-1407 | A13-03B-11-08-03 | A13-03B-11-08-02 | 4.13 | 4.09 | 12.3 | 93 | 632 | 0.37 | 200 | 350 | 2.11 | 2.07
SWR-1408 | A13-03B-11-08-02 | A13-03B-11-08-01 | 4.09 | 3.9 | 8.3 | 119 | 751 | 0.44 | 200 | 350 | 2.07 | 2.05
SWR-1409 | A13-03B-11-08-01 | A13-03B-11-08 | 3.9 | 3.89 | 40.7 | 96 | 847 | 0.51 | 200 | 350 | 2.05 | 1.93
SWR-1410 | A13-03B-11-08 | A13-03B-11-07 | 3.89 | 3.93 | 56.2 | 211 | 12647 | 4.86 | 450 | 750 | 1.32 | 1.24
SWR-1411 | A13-03B-11-07-01 | A13-03B-11-07 | 3.93 | 3.93 | 43.7 | 155 | 155 | 0.09 | 200 | 109 | 2.23 | 1.83
SWR-1412 | A13-03B-11-07 | A13-03B-11-06 | 3.93 | 3.92 | 19.3 | 185 | 12987 | 4.97 | 450 | 750 | 1.24 | 1.22
SWR-1413 | A13-03B-11-06-01 | A13-03B-11-06 | 3.92 | 3.92 | 26.2 | 258 | 258 | 0.15 | 200 | 162 | 2.22 | 2.06
SWR-1414 | A13-03B-11-06 | A13-03B-11-05 | 3.92 | 3.9 | 14.9 | 52 | 13297 | 5.07 | 450 | 750 | 1.22 | 1.2
SWR-1415 | A13-03B-11-05-04 | A13-03B-11-05-03 | 3.7 | 3.81 | 8.4 | 169 | 169 | 0.1 | 200 | 120 | 2.1 | 2.03
SWR-1416 | A13-03B-11-05-03 | A13-03B-11-05-02 | 3.81 | 3.77 | 19.1 | 56 | 225 | 0.14 | 200 | 150 | 2.03 | 1.9
SWR-1417 | A13-03B-11-05-02 | A13-03B-11-05-01 | 3.77 | 3.61 | 6 | 78 | 303 | 0.18 | 200 | 200 | 1.9 | 1.87
SWR-1418 | A13-03B-11-05-01 | A13-03B-11-05 | 3.61 | 3.9 | 19.1 | 49 | 352 | 0.22 | 200 | 225 | 1.87 | 1.79
SWR-1419 | A13-03B-11-05 | A13-03B-11-04 | 3.9 | 3.61 | 55 | 109 | 13758 | 5.23 | 450 | 750 | 1.2 | 1.12
SWR-1420 | A13-03B-11-04-02 | A13-03B-11-04-01 | 3.72 | 3.67 | 41.7 | 330 | 330 | 0.19 | 200 | 200 | 2.12 | 1.91
SWR-1421 | A13-03B-11-04-01 | A13-03B-11-04 | 3.67 | 3.61 | 55 | 353 | 683 | 0.39 | 200 | 350 | 1.91 | 1.75
SWR-1422 | A13-03B-11-04 | A13-03B-11-03 | 3.61 | 3.44 | 43.1 | 202 | 14643 | 5.49 | 450 | 750 | 1.12 | 1.07
SWR-1423 | A13-03B-11-03 | A13-03B-11-02 | 3.44 | 3.52 | 37.3 | 219 | 14862 | 5.56 | 450 | 750 | 1.07 | 1.02
SWR-1424 | A13-03B-11-02 | A13-03B-11-01 | 3.52 | 3.47 | 40.7 | 271 | 15133 | 5.64 | 450 | 750 | 1.02 | 0.96
SWR-1425 | A13-03B-11-01-01 | A13-03B-11-01 | 3.57 | 3.47 | 44.1 | 227 | 227 | 0.13 | 200 | 147 | 1.87 | 1.57
SWR-1426 | A13-03B-11-01 | A13-03B-11 | 3.47 | 3.79 | 36.9 | 229 | 15589 | 5.78 | 450 | 750 | 0.96 | 0.91
SWR-1427 | A13-03B-24-01 | A13-03B-24 | 4.09 | 4.09 | 45.7 | 646 | 646 | 0.36 | 200 | 200 | 2.53 | 2.3
SWR-1428 | A13-03B-25 | A13-03B-24 | 4.24 | 4.09 | 34.2 | 146 | 146 | 0.09 | 200 | 103 | 2.54 | 2.21
SWR-1429 | A13-03B-24 | A13-03B-23 | 4.09 | 3.98 | 25.8 | 230 | 1022 | 0.58 | 200 | 350 | 2.21 | 2.14
SWR-1430 | A13-03B-23-01 | A13-03B-23 | 3.98 | 3.98 | 42 | 651 | 651 | 0.36 | 200 | 300 | 2.42 | 2.28
SWR-1431 | A13-03B-23 | A13-03B-22 | 3.98 | 3.98 | 26.8 | 156 | 1829 | 0.92 | 200 | 350 | 2.14 | 2.06
SWR-1432 | A13-03B-22 | A13-03B-21 | 3.98 | 4.01 | 28.3 | 175 | 2004 | 1 | 200 | 350 | 2.06 | 1.98
SWR-1433 | A13-03B-21-05 | A13-03B-21-04 | 3.91 | 3.91 | 13.1 | 334 | 334 | 0.19 | 200 | 250 | 2.46 | 2.41
SWR-1434 | A13-03B-21-04 | A13-03B-21-03 | 3.91 | 3.91 | 10.4 | 50 | 384 | 0.22 | 200 | 250 | 2.31 | 2.27
SWR-1435 | A13-03B-21-03-01 | A13-03B-21-03 | 3.91 | 3.91 | 15.9 | 294 | 294 | 0.17 | 200 | 250 | 2.46 | 2.4
SWR-1436 | A13-03B-21-03 | A13-03B-21-02 | 3.91 | 3.91 | 27.3 | 26 | 704 | 0.41 | 200 | 300 | 2.27 | 2.18
SWR-1437 | A13-03B-21-02-01 | A13-03B-21-02 | 3.91 | 3.91 | 15.7 | 160 | 160 | 0.09 | 200 | 150 | 2.37 | 2.27
SWR-1438 | A13-03B-21-02 | A13-03B-21-01 | 3.91 | 3.93 | 16 | 48 | 912 | 0.54 | 200 | 350 | 2.18 | 2.13
SWR-1439 | A13-03B-21-01 | A13-03B-21 | 3.93 | 4.01 | 32.8 | 71 | 983 | 0.58 | 200 | 350 | 2.13 | 2.04
SWR-1440 | A13-03B-21 | A13-03B-20 | 4.01 | 3.95 | 23.4 | 122 | 3109 | 1.45 | 200 | 350 | 1.98 | 1.91
SWR-1441 | A13-03B-20 | A13-03B-20-01 | 3.95 | 3.95 | 56.9 | 2047 | 2047 | 0.97 | 200 | 200 | 2.12 | 2.4
SWR-1442 | A13-03B-20 | A13-03B-19 | 3.95 | 3.93 | 32.3 | 156 | 5312 | 2.19 | 250 | 500 | 1.86 | 1.8
SWR-1443 | A13-03B-19-01 | A13-03B-19 | 3.93 | 3.93 | 45.3 | 399 | 399 | 0.22 | 200 | 118 | 2.23 | 1.85
SWR-1444 | A13-03B-19 | A13-03B-18 | 3.93 | 3.91 | 19.5 | 118 | 5829 | 2.37 | 250 | 500 | 1.8 | 1.76
SWR-1445 | A13-03B-18-02 | A13-03B-18-01 | 3.71 | 3.73 | 16.9 | 1703 | 1703 | 0.83 | 200 | 200 | 3.01 | 2.93
SWR-1446 | A13-03B-18-01 | A13-03B-18 | 3.73 | 3.91 | 21.8 | 141 | 1844 | 0.9 | 200 | 200 | 2.93 | 2.82
SWR-1447 | A13-03B-18 | A13-03B-17 | 3.91 | 3.83 | 46.3 | 114 | 7787 | 2.97 | 300 | 750 | 1.71 | 1.65
SWR-1448 | A13-03B-17 | A13-03B-16 | 3.83 | 3.88 | 30.6 | 299 | 8086 | 3.07 | 300 | 750 | 1.65 | 1.6
SWR-1449 | A13-03B-16 | A13-03B-15 | 3.88 | 3.78 | 17.5 | 266 | 8352 | 3.15 | 300 | 750 | 1.6 | 1.58
SWR-1450 | A13-03B-15-02 | A13-03B-15-01 | 3.94 | 3.94 | 29.6 | 295 | 295 | 0.17 | 200 | 200 | 2.83 | 2.68
SWR-1451 | A13-03B-15-01 | A13-03B-15 | 3.94 | 3.78 | 30.2 | 179 | 474 | 0.27 | 200 | 275 | 2.68 | 2.57
SWR-1452 | A13-03B-15 | A13-03B-14 | 3.78 | 3.76 | 42.6 | 396 | 9222 | 3.42 | 300 | 750 | 1.58 | 1.52
SWR-1453 | A13-03B-14 | A13-03B-13 | 3.76 | 3.81 | 40.3 | 1284 | 10506 | 3.79 | 300 | 750 | 1.52 | 1.47
SWR-1454 | A13-03B-13-02 | A13-03B-13-01 | 3.5 | 3.66 | 35.6 | 141 | 141 | 0.08 | 200 | 100 | 2.05 | 1.69
SWR-1455 | A13-03B-13-01 | A13-03B-13 | 3.66 | 3.81 | 35.4 | 184 | 325 | 0.19 | 200 | 200 | 1.69 | 1.52
SWR-1456 | A13-03B-13 | A13-03B-12 | 3.81 | 3.71 | 49.1 | 1932 | 12763 | 4.42 | 450 | 750 | 1.27 | 1.2
SWR-1457 | A13-03B-12 | A13-03B-11 | 3.71 | 3.79 | 45.2 | 752 | 13515 | 4.62 | 450 | 750 | 1.2 | 1.14
SWR-1458 | A13-03B-11 | A13-03B-10 | 3.79 | 3.57 | 22.7 | 105 | 29209 | 9.25 | 450 | 850 | 0.91 | 0.89
SWR-1459 | A13-03B-10 | A13-03B-09 | 3.57 | 3.51 | 29.1 | 51 | 29260 | 9.28 | 450 | 850 | 0.89 | 0.85
SWR-1460 | A13-03B-09 | A13-03B-08 | 3.51 | 3.47 | 9.9 | 51 | 29311 | 9.3 | 450 | 850 | 0.85 | 0.84
SWR-1461 | A13-03B-08-01-01 | A13-03B-08-01 | 3.6 | 3.48 | 26.7 | 375 | 375 | 0.21 | 200 | 220 | 1.9 | 1.78
SWR-1462 | A13-03B-08-01 | A13-03B-08 | 3.48 | 3.47 | 5.6 | 51 | 426 | 0.24 | 200 | 250 | 1.78 | 1.76
SWR-1463 | A13-03B-08 | A13-03B-07 | 3.47 | 3.5 | 13 | 51 | 29788 | 9.43 | 450 | 850 | 0.84 | 0.82
SWR-1464 | A13-03B-07 | A13-03B-06 | 3.5 | 3.51 | 40.8 | 196 | 29984 | 9.48 | 450 | 811 | 0.82 | 0.77
SWR-1465 | A13-03B-06 | A13-03B-05 | 3.51 | 3.48 | 39.5 | 269 | 30253 | 9.55 | 450 | 814 | 0.77 | 0.73
SWR-1466 | A13-03B-05 | A13-03B-04 | 3.48 | 3.49 | 49.6 | 296 | 30549 | 9.63 | 450 | 817 | 0.73 | 0.67
SWR-1467 | A13-03B-04 | A13-03B-03 | 3.49 | 3.4 | 48.4 | 326 | 30875 | 9.72 | 450 | 821 | 0.67 | 0.61
SWR-1468 | A13-03B-03 | A13-03B-02 | 3.4 | 3.77 | 45.8 | 298 | 31173 | 9.8 | 450 | 824 | 0.61 | 0.55
SWR-1469 | A13-03B-02 | A13-03B-01 | 3.77 | 3.52 | 38 | 267 | 31440 | 9.87 | 450 | 827 | 0.55 | 0.5
SWR-1470 | A13-03B-01 | A13-03 | 3.52 | 4.2 | 49.2 | 493 | 31933 | 10 | 450 | 831 | 0.5 | 0.45
SWR-1471 | A13-03 | A13-02 | 4.2 | 4 | 202.1 | 0 | 431691 | 90.77 | 1141.2 | 2021 | -2.73 | -2.83
SWR-1472 | A13-02B-03-03 | A13-02B-03-02 | 4.3 | 4.06 | 36 | 190 | 190 | 0.11 | 200 | 500 | 1.93 | 1.86
SWR-1473 | A13-02B-03-02 | A13-02B-03B-01 | 4.06 | 4.15 | 33.8 | 196 | 386 | 0.23 | 200 | 483 | 1.86 | 1.79
SWR-1474 | A13-02B-03B-01 | A13-02B-03 | 4.15 | 4.09 | 52.7 | 248 | 634 | 0.37 | 200 | 479 | 1.79 | 1.68
SWR-1475 | A13-02B-03A-02 | A13-02B-03A-01 | 4.1 | 4.11 | 52.8 | 433 | 433 | 0.24 | 200 | 150 | 1.9 | 1.55
SWR-1476 | A13-02B-03A-01 | A13-02B-03 | 4.11 | 4.09 | 53.6 | 266 | 699 | 0.4 | 200 | 225 | 1.55 | 1.31
SWR-1477 | A13-02B-04 | A13-02B-03 | 3.9 | 4.09 | 28.3 | 144 | 144 | 0.09 | 200 | 41 | 2 | 1.31
SWR-1478 | A13-02B-03 | A13-02B-02 | 4.09 | 4.13 | 64.9 | 159 | 1636 | 0.87 | 200 | 350 | 1.31 | 1.12
SWR-1479 | A13-02B-02-03 | A13-02B-02-02 | 5.36 | 4.1 | 26.8 | 404 | 404 | 0.23 | 200 | 200 | 1.43 | 1.3
SWR-1480 | A13-02B-02-02 | A13-02B-02-01 | 4.1 | 4.12 | 22.8 | 134 | 538 | 0.32 | 200 | 200 | 1.3 | 1.19
SWR-1481 | A13-02B-02-01 | A13-02B-02 | 4.12 | 4.13 | 45.7 | 276 | 814 | 0.47 | 200 | 250 | 1.19 | 1
SWR-1482 | A13-02B-02 | A13-02B-01 | 4.13 | 4.4 | 70 | 326 | 2776 | 1.34 | 200 | 200 | 1 | 0.65
SWR-1483 | A13-02B-01 | A13-02RS-02 | 4.4 | 4.26 | 68.1 | 277 | 3053 | 1.45 | 200 | 333 | 0.65 | 0.45
SWR-1484 | A13-02RS-02 | A13-02RS-01 | 4.26 | 3.97 | 62.4 | 78 | 3131 | 1.48 | 200 | 333 | 0.45 | 0.26
SWR-1485 | A13-02A-08B-01 | A13-02A-08B-01 | 3.98 | 3.89 | 35.2 | 132 | 132 | 0.08 | 200 | 100 | 2.38 | 2.02
SWR-1486 | A13-02A-08B-01 | A13-02A-08 | 3.89 | 4.05 | 40.7 | 161 | 293 | 0.18 | 200 | 125 | 2.02 | 1.7
SWR-1487 | A13-02A-08A-02 | A13-02A-08A-01 | 5.09 | 3.79 | 26.8 | 3642 | 3642 | 1.67 | 200 | 500 | 1.75 | 1.7
SWR-1488 | A13-02A-08A-01 | A13-02A-08 | 3.79 | 4.05 | 30.1 | 149 | 3791 | 1.73 | 250 | 600 | 1.65 | 1.6
SWR-1489 | A13-02A-08 | A13-02A-07 | 4.05 | 4 | 24.6 | 128 | 4212 | 1.9 | 250 | 500 | 1.55 | 1.5
SWR-1490 | A13-02A-07 | A13-02A-06 | 4 | 3.64 | 26.5 | 101 | 4313 | 1.94 | 250 | 500 | 1.5 | 1.44
SWR-1491 | A13-02A-06-02 | A13-02A-06-01 | 4.03 | 3.9 | 34 | 157 | 157 | 0.09 | 200 | 100 | 2.23 | 1.89
SWR-1492 | A13-02A-06-01 | A13-02A-06 | 3.9 | 3.64 | 41.3 | 167 | 324 | 0.19 | 200 | 125 | 1.89 | 1.56
SWR-1493 | A13-02A-06 | A13-02A-05 | 3.64 | 3.91 | 26.6 | 144 | 4781 | 2.12 | 250 | 500 | 1.44 | 1.39
SWR-1494 | A13-02A-05 | A13-02A-04 | 3.91 | 3.88 | 26.5 | 111 | 4892 | 2.16 | 250 | 500 | 1.39 | 1.34
SWR-1495 | A13-02A-04B-02 | A13-02A-04B-01 | 3.95 | 3.89 | 33.7 | 200 | 200 | 0.12 | 200 | 100 | 2.1 | 1.76
SWR-1496 | A13-02A-04B-01 | A13-02A-04 | 3.89 | 3.88 | 40.3 | 182 | 382 | 0.22 | 200 | 150 | 1.76 | 1.49
SWR-1497 | A13-02A-04A-02 | A13-02A-04A-01 | 3.97 | 3.78 | 29.4 | 279 | 279 | 0.16 | 200 | 100 | 1.92 | 1.63
SWR-1498 | A13-02A-04A-01 | A13-02A-04 | 3.78 | 3.88 | 33.1 | 155 | 434 | 0.25 | 200 | 150 | 1.63 | 1.41
SWR-1499 | A13-02A-04 | A13-02A-03 | 3.88 | 3.86 | 32.8 | 89 | 5797 | 2.49 | 250 | 500 | 1.34 | 1.27
SWR-1500 | A13-02A-03 | A13-02A-02 | 3.86 | 3.69 | 31.6 | 134 | 5931 | 2.54 | 250 | 500 | 1.27 | 1.21
SWR-1501 | A13-02A-02-01 | A13-02A-02 | 3.73 | 3.69 | 28.9 | 316 | 316 | 0.18 | 200 | 125 | 1.68 | 1.45
SWR-1502 | A13-02A-02 | A13-02A-01 | 3.69 | 3.64 | 46 | 146 | 6393 | 2.69 | 250 | 500 | 1.21 | 1.12
SWR-1503 | A13-02A-01 | A13-02RS-01 | 3.64 | 3.97 | 37.2 | 342 | 6735 | 2.81 | 250 | 500 | 1.12 | 1.04
SWR-1504 | A13-02RS-01 | A13-02 | 3.97 | 4 | 3.2 | 0 | 9866 | 3.83 | 300 | 667 | 0.16 | 0.16
SWR-1505 | A13-02 | A13-01 | 4 | 4.06 | 142.7 | 0 | 441557 | 92.5 | 1141.2 | 2000 | -2.83 | -2.9
SWR-1506 | A13-01-29 | A13-01-28 | 4.44 | 4.34 | 25.7 | 135 | 135 | 0.08 | 200 | 150 | 2.74 | 2.57
SWR-1507 | A13-01-28 | A13-01-27 | 4.34 | 4.07 | 38.9 | 151 | 286 | 0.17 | 200 | 175 | 2.57 | 2.35
SWR-1508 | A13-01-27 | A13-01-26 | 4.07 | 4.1 | 35.3 | 139 | 425 | 0.26 | 200 | 225 | 2.35 | 2.19
SWR-1509 | A13-01-26 | A13-01-25 | 4.1 | 3.65 | 39.6 | 243 | 668 | 0.4 | 200 | 250 | 2.19 | 2.03
SWR-1510 | A13-01-25 | A13-01-24 | 3.65 | 3.64 | 15.7 | 208 | 876 | 0.52 | 200 | 350 | 2.03 | 1.99
SWR-1511 | A13-01-24 | A13-01-23 | 3.64 | 3.53 | 44 | 188 | 1064 | 0.62 | 200 | 350 | 1.99 | 1.86
SWR-1512 | A13-01-23-01 | A13-01-23 | 3.9 | 3.53 | 30.7 | 182 | 182 | 0.11 | 200 | 100 | 2.14 | 1.83
SWR-1513 | A13-01-23 | A13-01-22 | 3.53 | 3.62 | 23 | 118 | 1364 | 0.76 | 200 | 350 | 1.83 | 1.76
SWR-1514 | A13-01-22-01 | A13-01-22 | 3.8 | 3.62 | 31.8 | 135 | 135 | 0.08 | 200 | 125 | 2.1 | 1.85
SWR-1515 | A13-01-22 | A13-01-21 | 3.62 | 3.58 | 6.9 | 54 | 1553 | 0.85 | 200 | 350 | 1.76 | 1.74
SWR-1516 | A13-01-21-01 | A13-01-21 | 3.58 | 3.58 | 36 | 172 | 172 | 0.1 | 200 | 125 | 2.08 | 1.79
SWR-1517 | A13-01-21 | A13-01-20 | 3.58 | 3.58 | 41.5 | 137 | 1862 | 0.99 | 200 | 606 | 1.74 | 1.68
SWR-1518 | A13-01-20-01 | A13-01-20 | 3.58 | 3.58 | 33.8 | 235 | 235 | 0.13 | 200 | 175 | 1.98 | 1.79
SWR-1519 | A13-01-20 | A13-01-19 | 3.58 | 3.64 | 50.1 | 232 | 2329 | 1.19 | 200 | 500 | 1.63 | 1.53
SWR-1520 | A13-01-19-01 | A13-01-19 | 3.51 | 3.64 | 34.5 | 178 | 178 | 0.1 | 200 | 121 | 1.81 | 1.52
SWR-1521 | A13-01-19 | A13-01-18 | 3.64 | 3.55 | 29.9 | 128 | 2635 | 1.31 | 200 | 500 | 1.47 | 1.41
SWR-1522 | A13-01-18 | A13-01-17 | 3.55 | 3.5 | 30.1 | 163 | 2798 | 1.38 | 200 | 500 | 1.41 | 1.35
SWR-1523 | A13-01-17-02-02 | A13-01-17-02-01 | 3.4 | 3.41 | 10.3 | 151 | 151 | 0.09 | 200 | 100 | 1.9 | 1.8
SWR-1524 | A13-01-17-02-01 | A13-01-17-02 | 3.41 | 3.41 | 26.3 | 106 | 257 | 0.15 | 200 | 175 | 1.8 | 1.65
SWR-1525 | A13-01-17-03 | A13-01-17-02 | 3.41 | 3.41 | 35.9 | 306 | 306 | 0.17 | 200 | 200 | 1.91 | 1.73
SWR-1526 | A13-01-17-02 | A13-01-17-01 | 3.41 | 3.31 | 21.6 | 139 | 702 | 0.41 | 200 | 350 | 1.65 | 1.58
SWR-1527 | A13-01-17-01 | A13-01-17 | 3.31 | 3.5 | 36 | 158 | 860 | 0.5 | 200 | 350 | 1.58 | 1.48
SWR-1528 | A13-01-17 | A13-01-16 | 3.5 | 3.6 | 48.6 | 176 | 3834 | 1.79 | 200 | 500 | 1.35 | 1.26
SWR-1529 | A13-01-16 | A13-01-15 | 3.6 | 3.59 | 48.8 | 308 | 4142 | 1.9 | 250 | 500 | 1.26 | 1.16
SWR-1530 | A13-01-15 | A13-01-14 | 3.59 | 3.57 | 16.4 | 51 | 4193 | 1.93 | 250 | 432 | 1.16 | 1.12
SWR-1531 | A13-01-14 | A13-01-13 | 3.57 | 3.51 | 49.6 | 271 | 4464 | 2.02 | 250 | 300 | 1.12 | 0.96
SWR-1532 | A13-01-13 | A13-01-12 | 3.51 | 3.43 | 52.3 | 332 | 4796 | 2.14 | 250 | 500 | 0.96 | 0.85
SWR-1533 | A13-01-12 | A13-01-11 | 3.43 | 3.4 | 51.2 | 344 | 5140 | 2.26 | 250 | 500 | 0.85 | 0.75
SWR-1534 | A13-01-11-04 | A13-01-11-03 | 3.5 | 3.55 | 32.1 | 256 | 256 | 0.15 | 200 | 200 | 1.5 | 1.34
SWR-1535 | A13-01-11-03 | A13-01-11-02 | 3.55 | 3.49 | 34.2 | 238 | 494 | 0.28 | 200 | 300 | 1.34 | 1.23
SWR-1536 | A13-01-11-02 | A13-01-11-01 | 3.49 | 3.39 | 44.5 | 270 | 764 | 0.44 | 200 | 400 | 1.23 | 1.11
SWR-1537 | A13-01-11-01 | A13-01-11 | 3.39 | 3.4 | 44 | 308 | 1072 | 0.61 | 200 | 400 | 1.11 | 1
SWR-1538 | A13-01-11 | A13-01-10 | 3.4 | 3.34 | 33 | 253 | 6465 | 2.71 | 250 | 500 | 0.75 | 0.68
SWR-1539 | A13-01-10 | A13-01-09 | 3.34 | 3.33 | 33.6 | 193 | 6658 | 2.78 | 250 | 600 | 0.68 | 0.63
SWR-1540 | A13-01-09-04 | A13-01-09-03 | 3.32 | 3.38 | 35.5 | 193 | 193 | 0.11 | 200 | 100 | 1.42 | 1.07
SWR-1541 | A13-01-09-03 | A13-01-09-02 | 3.38 | 3.35 | 36.1 | 233 | 426 | 0.25 | 200 | 300 | 1.07 | 0.95
SWR-1542 | A13-01-09-02 | A13-01-09-01 | 3.35 | 3.32 | 34.6 | 247 | 673 | 0.39 | 200 | 300 | 0.95 | 0.83
SWR-1543 | A13-01-09-01 | A13-01-09 | 3.32 | 3.33 | 45.6 | 241 | 914 | 0.53 | 200 | 400 | 0.83 | 0.72
SWR-1544 | A13-01-09 | A13-01-08 | 3.33 | 3.36 | 27.5 | 218 | 7790 | 3.15 | 300 | 600 | 0.58 | 0.53
SWR-1545 | A13-01-08-04 | A13-01-08-03 | 3.73 | 3.35 | 31.8 | 206 | 206 | 0.12 | 200 | 125 | 1.2 | 0.95
SWR-1546 | A13-01-08-03 | A13-01-08-02 | 3.35 | 3.37 | 33.7 | 223 | 429 | 0.25 | 200 | 250 | 0.95 | 0.81
SWR-1547 | A13-01-08-02 | A13-01-08-01 | 3.37 | 3.32 | 36.6 | 242 | 671 | 0.39 | 200 | 300 | 0.81 | 0.69
SWR-1548 | A13-01-08-01 | A13-01-08 | 3.32 | 3.36 | 21.8 | 200 | 871 | 0.51 | 200 | 400 | 0.69 | 0.63
SWR-1549 | A13-01-08 | A13-01-07 | 3.36 | 3.39 | 61.5 | 150 | 8811 | 3.49 | 300 | 700 | 0.53 | 0.44
SWR-1550 | A13-01-07A-04 | A13-01-07A-03 | 3.88 | 3.77 | 31.6 | 177 | 177 | 0.1 | 200 | 120 | 1.58 | 1.32
SWR-1551 | A13-01-07A-03 | A13-01-07A-02 | 3.77 | 3.65 | 34.1 | 218 | 395 | 0.23 | 200 | 237 | 1.32 | 1.17
SWR-1552 | A13-01-07A-02 | A13-01-07A-01 | 3.65 | 3.2 | 34.9 | 218 | 613 | 0.36 | 200 | 333 | 1.17 | 1.07
SWR-1553 | A13-01-07A-01 | A13-01-07 | 3.2 | 3.39 | 21.2 | 175 | 788 | 0.46 | 200 | 333 | 1.07 | 1.01
SWR-1554 | A13-01-07B-02 | A13-01-07B-01 | 3.6 | 3.7 | 50 | 291 | 291 | 0.17 | 200 | 182 | 1.9 | 1.63
SWR-1555 | A13-01-07B-01 | A13-01-07 | 3.7 | 3.39 | 51.9 | 277 | 568 | 0.33 | 200 | 317 | 1.63 | 1.46
SWR-1556 | A13-01-07 | A13-01-06 | 3.39 | 3.37 | 57.5 | 287 | 10454 | 4.01 | 300 | 700 | 0.44 | 0.36
SWR-1557 | A13-01-06B-16 | A13-01-06B-15 | 3.26 | 3.14 | 33.8 | 321 | 321 | 0.18 | 200 | 300 | 1.85 | 1.74
SWR-1558 | A13-01-06B-15 | A13-01-06B-14 | 3.14 | 3.02 | 33.7 | 274 | 595 | 0.34 | 200 | 300 | 1.73 | 1.62
SWR-1559 | A13-01-06B-14 | A13-01-06B-13 | 3.02 | 2.99 | 34.9 | 240 | 835 | 0.48 | 200 | 400 | 1.62 | 1.53
SWR-1560 | A13-01-06B-13 | A13-01-06B-12 | 2.99 | 2.99 | 12.3 | 88 | 923 | 0.53 | 200 | 400 | 1.53 | 1.5
SWR-1561 | A13-01-06B-12-03 | A13-01-06B-12-02 | 3.4 | 3.38 | 34.3 | 147 | 147 | 0.09 | 200 | 200 | 1.9 | 1.73
SWR-1562 | A13-01-06B-12-02 | A13-01-06B-12-01 | 3.38 | 3.38 | 37.9 | 153 | 300 | 0.18 | 200 | 200 | 1.73 | 1.54
SWR-1563 | A13-01-06B-12-01 | A13-01-06B-12 | 3.38 | 2.99 | 35.6 | 257 | 557 | 0.33 | 200 | 300 | 1.54 | 1.42
SWR-1564 | A13-01-06B-12 | A13-01-06B-11 | 2.99 | 2.93 | 30.7 | 68 | 1548 | 0.84 | 200 | 400 | 1.42 | 1.34
SWR-1565 | A13-01-06B-11-03 | A13-01-06B-11-02 | 3.03 | 3.01 | 39.9 | 154 | 154 | 0.09 | 200 | 300 | 1.76 | 1.63
SWR-1566 | A13-01-06B-11-02 | A13-01-06B-11-01 | 3.01 | 2.96 | 39.8 | 178 | 332 | 0.2 | 200 | 300 | 1.63 | 1.49
SWR-1567 | A13-01-06B-11-01 | A13-01-06B-11 | 2.96 | 2.93 | 37.2 | 168 | 500 | 0.3 | 200 | 300 | 1.49 | 1.37
SWR-1568 | A13-01-06B-11 | A13-01-06B-10 | 2.93 | 3.17 | 10.9 | 83 | 2131 | 1.1 | 200 | 300 | 1.34 | 1.31
SWR-1569 | A13-01-06B-10-04 | A13-01-06B-10-03 | 3.5 | 3.16 | 37.3 | 341 | 341 | 0.19 | 200 | 200 | 1.9 | 1.71
SWR-1570 | A13-01-06B-10-03 | A13-01-06B-10-02 | 3.16 | 3.17 | 37.5 | 543 | 884 | 0.49 | 200 | 250 | 1.71 | 1.56
SWR-1571 | A13-01-06B-10-02 | A13-01-06B-10-01 | 3.17 | 3.17 | 39.7 | 470 | 1354 | 0.72 | 200 | 300 | 1.56 | 1.43
SWR-1572 | A13-01-06B-10-01 | A13-01-06B-10 | 3.17 | 3.17 | 31.4 | 152 | 1506 | 0.79 | 200 | 400 | 1.43 | 1.35
SWR-1573 | A13-01-06B-10 | A13-01-06B-09 | 3.17 | 3.13 | 36.4 | 88 | 3725 | 1.7 | 200 | 300 | 1.31 | 1.19
SWR-1574 | A13-01-06B-09 | A13-01-06B-08 | 3.13 | 3.13 | 34.6 | 158 | 3883 | 1.76 | 200 | 400 | 1.19 | 1.1
SWR-1575 | A13-01-06B-08 | A13-01-06B-07 | 3.13 | 3.53 | 46.8 | 177 | 4060 | 1.83 | 200 | 400 | 1.1 | 0.98
SWR-1576 | A13-01-06B-07A-05 | A13-01-06B-07A-04 | 3.4 | 3.4 | 39.2 | 257 | 257 | 0.15 | 200 | 162 | 1.85 | 1.61
SWR-1577 | A13-01-06B-07A-04 | A13-01-06B-07A-03 | 3.4 | 3.4 | 34.9 | 204 | 461 | 0.27 | 200 | 268 | 1.61 | 1.48
SWR-1578 | A13-01-06B-07A-03 | A13-01-06B-07A-02 | 3.4 | 3.5 | 35 | 202 | 663 | 0.38 | 200 | 150 | 1.48 | 1.24
SWR-1579 | A13-01-06B-07A-02-02 | A13-01-06B-07A-02-01 | 3.4 | 3.4 | 16.4 | 89 | 89 | 0.05 | 200 | 200 | 1.52 | 1.44
SWR-1580 | A13-01-06B-07A-02-01 | A13-01-06B-07A-02 | 3.4 | 3.5 | 33.9 | 125 | 214 | 0.13 | 200 | 150 | 1.44 | 1.21
SWR-1581 | A13-01-06B-07A-02 | A13-01-06B-07A-01 | 3.5 | 3.35 | 41.6 | 139 | 1016 | 0.6 | 200 | 350 | 1.21 | 1.09
SWR-1582 | A13-01-06B-07A-01 | A13-01-06B-07 | 3.35 | 3.53 | 46.9 | 96 | 1112 | 0.65 | 200 | 500 | 1.09 | 1
SWR-1583 | A13-01-06B-07B-04 | A13-01-06B-07B-03 | 3.4 | 3.41 | 35.1 | 578 | 578 | 0.32 | 200 | 300 | 2.29 | 2.17
SWR-1584 | A13-01-06B-07B-03 | A13-01-06B-07B-02 | 3.41 | 3.32 | 29.1 | 256 | 834 | 0.47 | 200 | 325 | 1.71 | 1.62
SWR-1585 | A13-01-06B-07B-02 | A13-01-06B-07B-01 | 3.32 | 3.3 | 30.4 | 158 | 992 | 0.56 | 200 | 325 | 1.62 | 1.53
SWR-1586 | A13-01-06B-07B-01 | A13-01-06B-07 | 3.3 | 3.53 | 37.3 | 122 | 1114 | 0.63 | 200 | 375 | 1.53 | 1.43
SWR-1587 | A13-01-06B-07 | A13-01-06B-06 | 3.53 | 3.53 | 48.8 | 217 | 6503 | 2.7 | 250 | 500 | 0.93 | 0.84
SWR-1588 | A13-01-06B-06 | A13-01-06B-05 | 3.53 | 3.56 | 39.4 | 264 | 6767 | 2.79 | 250 | 500 | 0.84 | 0.76
SWR-1589 | A13-01-06B-05 | A13-01-06B-04 | 3.56 | 3.58 | 26.1 | 174 | 6941 | 2.85 | 250 | 600 | 0.76 | 0.71
SWR-1590 | A13-01-06B-04 | A13-01-06B-03 | 3.58 | 3.45 | 57.7 | 100 | 7041 | 2.89 | 250 | 600 | 0.71 | 0.62
SWR-1591 | A13-01-06B-03-03 | A13-01-06B-03-02 | 3.46 | 3.46 | 53.4 | 2647 | 2647 | 1.19 | 200 | 200 | 1.96 | 1.7
SWR-1592 | A13-01-06B-03-02 | A13-01-06B-03-01 | 3.46 | 3.47 | 35.3 | 421 | 3068 | 1.35 | 200 | 300 | 1.7 | 1.58
SWR-1593 | A13-01-06B-03-01 | A13-01-06B-03 | 3.47 | 3.45 | 35.7 | 414 | 3482 | 1.5 | 200 | 300 | 1.58 | 1.46
SWR-1594 | A13-01-06B-03 | A13-01-06B-02 | 3.45 | 3.45 | 38.8 | 375 | 10898 | 4.02 | 450 | 700 | 0.57 | 0.51
SWR-1595 | A13-01-06B-02 | A13-01-06B-01 | 3.45 | 3.42 | 45 | 280 | 11178 | 4.1 | 450 | 700 | 0.51 | 0.45
SWR-1596 | A13-01-06B-01 | A13-01-06 | 3.42 | 3.37 | 38.6 | 203 | 11381 | 4.17 | 450 | 700 | 0.45 | 0.39
SWR-1597 | A13-01-06A-04 | A13-01-06A-03 | 3.79 | 3.35 | 33.8 | 179 | 179 | 0.1 | 200 | 175 | 1.44 | 1.25
SWR-1598 | A13-01-06A-03 | A13-01-06A-02 | 3.35 | 3.32 | 30.5 | 201 | 380 | 0.22 | 200 | 175 | 1.25 | 1.08
SWR-1599 | A13-01-06A-02 | A13-01-06A-01 | 3.32 | 3.3 | 34.5 | 197 | 577 | 0.34 | 200 | 300 | 1.08 | 0.96
SWR-1600 | A13-01-06A-01 | A13-01-06 | 3.3 | 3.37 | 21.8 | 177 | 754 | 0.44 | 200 | 300 | 0.96 | 0.89
SWR-1601 | A13-01-06 | A13-01-05 | 3.37 | 3.4 | 58 | 148 | 22737 | 7.5 | 450 | 700 | 0.21 | 0.13
SWR-1602 | A13-01-05A-04 | A13-01-05A-03 | 3.84 | 3.72 | 26.9 | 135 | 135 | 0.08 | 200 | 125 | 1.44 | 1.23
SWR-1603 | A13-01-05A-03 | A13-01-05A-02 | 3.72 | 3.6 | 28 | 142 | 277 | 0.17 | 200 | 175 | 1.23 | 1.07
SWR-1604 | A13-01-05A-02 | A13-01-05A-01 | 3.6 | 4.4 | 28.6 | 141 | 418 | 0.25 | 200 | 250 | 1.07 | 0.95
SWR-1605 | A13-01-05A-01 | A13-01-05 | 4.4 | 3.4 | 34.1 | 156 | 574 | 0.34 | 200 | 325 | 0.95 | 0.85
SWR-1606 | A13-01-05B-01 | A13-01-05 | 3.3 | 3.4 | 40 | 267 | 267 | 0.15 | 200 | 40 | 1.3 | 0.3
SWR-1607 | A13-01-05 | A13-01-04 | 3.4 | 3.43 | 34.5 | 179 | 23757 | 7.79 | 450 | 700 | 0.05 | 0
SWR-1608 | A13-01-04-15 | A13-01-04-14 | 3.42 | 3.4 | 24.7 | 215 | 215 | 0.12 | 200 | 150 | 1.87 | 1.71
SWR-1609 | A13-01-04-14 | A13-01-04-13 | 3.4 | 3.38 | 31.1 | 189 | 404 | 0.23 | 200 | 250 | 1.7 | 1.58
SWR-1610 | A13-01-04-13 | A13-01-04-12 | 3.38 | 3.34 | 33.4 | 180 | 584 | 0.34 | 200 | 350 | 1.58 | 1.48
SWR-1611 | A13-01-04-12 | A13-01-04-11 | 3.34 | 3.29 | 31.3 | 173 | 757 | 0.44 | 200 | 350 | 1.48 | 1.39
SWR-1612 | A13-01-04-11 | A13-01-04-10 | 3.29 | 3.25 | 32.4 | 176 | 933 | 0.55 | 200 | 333 | 1.39 | 1.3
SWR-1613 | A13-01-04-10 | A13-01-04-09 | 3.25 | 3.29 | 35.9 | 197 | 1130 | 0.65 | 200 | 325 | 1.3 | 1.19
SWR-1614 | A13-01-04-09 | A13-01-04-08 | 3.29 | 3.33 | 36.1 | 237 | 1367 | 0.76 | 200 | 350 | 1.19 | 1.08
SWR-1615 | A13-01-04-08 | A13-01-04-07 | 3.33 | 3.05 | 32.5 | 239 | 1606 | 0.86 | 200 | 350 | 1.08 | 0.99
SWR-1616 | A13-01-04-07 | A13-01-04-06 | 3.05 | 3.27 | 36.5 | 250 | 1856 | 0.97 | 200 | 350 | 0.99 | 0.89
SWR-1617 | A13-01-04-06 | A13-01-04-05 | 3.27 | 3.23 | 34.4 | 231 | 2087 | 1.06 | 200 | 350 | 0.89 | 0.79
SWR-1618 | A13-01-04-05-06 | A13-01-04-05-05 | 3.91 | 3.7 | 37 | 89 | 89 | 0.06 | 200 | 125 | 1.41 | 1.11
SWR-1619 | A13-01-04-05-05 | A13-01-04-05-04 | 3.7 | 3.46 | 36.6 | 233 | 322 | 0.19 | 200 | 204 | 1.11 | 0.93
SWR-1620 | A13-01-04-05-04 | A13-01-04-05-03 | 3.46 | 3.49 | 37.9 | 230 | 552 | 0.32 | 200 | 350 | 0.93 | 0.83
SWR-1621 | A13-01-04-05-03 | A13-01-04-05-02 | 3.49 | 3.88 | 36.6 | 223 | 775 | 0.45 | 200 | 400 | 0.83 | 0.73
SWR-1622 | A13-01-04-05-02 | A13-01-04-05-01 | 3.88 | 3.61 | 28.1 | 172 | 947 | 0.56 | 200 | 400 | 0.73 | 0.66
SWR-1623 | A13-01-04-05-01 | A13-01-04-05 | 3.61 | 3.23 | 16.5 | 139 | 1086 | 0.63 | 200 | 500 | 0.66 | 0.63
SWR-1624 | A13-01-04-05 | A13-01-04-04 | 3.23 | 3.22 | 42.9 | 108 | 3281 | 1.55 | 200 | 600 | 0.63 | 0.56
SWR-1625 | A13-01-04-04-05 | A13-01-04-04-04 | 3.74 | 3.65 | 35 | 189 | 189 | 0.11 | 200 | 125 | 1.44 | 1.16
SWR-1626 | A13-01-04-04-04 | A13-01-04-04-03 | 3.65 | 3.56 | 35.9 | 225 | 414 | 0.24 | 200 | 250 | 1.16 | 1.02
SWR-1627 | A13-01-04-04-03 | A13-01-04-04-02 | 3.56 | 3.48 | 33.4 | 217 | 631 | 0.37 | 200 | 350 | 1.02 | 0.92
SWR-1628 | A13-01-04-04-02 | A13-01-04-04-01 | 3.48 | 3.34 | 39.6 | 228 | 859 | 0.5 | 200 | 350 | 0.92 | 0.81
SWR-1629 | A13-01-04-04-01 | A13-01-04-04 | 3.34 | 3.22 | 34.9 | 219 | 1078 | 0.62 | 200 | 350 | 0.81 | 0.71
SWR-1630 | A13-01-04-04 | A13-01-04-03 | 3.22 | 3.24 | 16.5 | 127 | 4486 | 2 | 250 | 600 | 0.51 | 0.48
SWR-1631 | A13-01-04-03-10 | A13-01-04-03-09 | 3.36 | 3.27 | 33.9 | 164 | 164 | 0.1 | 200 | 125 | 1.86 | 1.59
SWR-1632 | A13-01-04-03-09 | A13-01-04-03-08 | 3.27 | 3.17 | 34.9 | 129 | 293 | 0.18 | 200 | 200 | 1.59 | 1.41
SWR-1633 | A13-01-04-03-08 | A13-01-04-03-07 | 3.17 | 3.23 | 34.4 | 128 | 421 | 0.25 | 200 | 250 | 1.41 | 1.28
SWR-1634 | A13-01-04-03-07 | A13-01-04-03-06 | 3.23 | 3.29 | 34.5 | 132 | 553 | 0.33 | 200 | 325 | 1.28 | 1.17
SWR-1635 | A13-01-04-03-06 | A13-01-04-03-05 | 3.29 | 3.31 | 12.3 | 120 | 673 | 0.41 | 200 | 350 | 1.17 | 1.14
SWR-1636 | A13-01-04-03-05 | A13-01-04-03-04 | 3.31 | 3.24 | 35.3 | 184 | 857 | 0.51 | 200 | 350 | 1.14 | 1.03
SWR-1637 | A13-01-04-03-04 | A13-01-04-03-03 | 3.24 | 3.17 | 35 | 351 | 1208 | 0.69 | 200 | 350 | 1.03 | 0.94
SWR-1638 | A13-01-04-03-03 | A13-01-04-03-02 | 3.17 | 3.19 | 34.9 | 360 | 1568 | 0.84 | 200 | 350 | 0.94 | 0.84
SWR-1639 | A13-01-04-03-02 | A13-01-04-03-01 | 3.19 | 3.2 | 33.8 | 344 | 1912 | 0.99 | 200 | 350 | 0.84 | 0.74
SWR-1640 | A13-01-04-03-01 | A13-01-04-03 | 3.2 | 3.24 | 33.4 | 210 | 2122 | 1.07 | 200 | 350 | 0.74 | 0.64
SWR-1641 | A13-01-04-03 | A13-01-04-02 | 3.24 | 3.23 | 42.8 | 132 | 6740 | 2.79 | 250 | 500 | 0.48 | 0.4
SWR-1642 | A13-01-04-02 | A13-01-04-01 | 3.23 | 3.23 | 31 | 346 | 7086 | 2.91 | 250 | 500 | 0.4 | 0.33
SWR-1643 | A13-01-04-01 | A13-01-04 | 3.23 | 3.43 | 34.9 | 164 | 7250 | 2.96 | 250 | 500 | 0.33 | 0.26
SWR-1644 | A13-01-04 | A13-01-03 | 3.43 | 3.45 | 39.4 | 192 | 31199 | 9.79 | 450 | 900 | 0 | -0.04
SWR-1645 | A13-01-03 | A13-01-02 | 3.45 | 3.35 | 32.2 | 183 | 31382 | 9.85 | 450 | 900 | -0.04 | -0.08
SWR-1646 | A13-01-02 | A13-01-01 | 3.35 | 3.94 | 28.8 | 156 | 31538 | 9.89 | 450 | 900 | -0.08 | -0.11
SWR-1647 | A13-01-01 | A13-01 | 3.94 | 4.06 | 39 | 209 | 31747 | 9.96 | 450 | 900 | -0.11 | -0.15
SWR-1648 | A13-01 | A13 | 4.06 | 3.99 | 192 | 0 | 473304 | 97.9 | 1427.4 | 2000 | -3.19 | -3.28
SWR-1649 | A16 | A15 | 4.3 | 4.1 | 218.9 | 845112 | 845112 | 155.08 | 1744.6 | 2008 | -5.79 | -5.9
SWR-1650 | A15LS-04 | A15LS-03 | 4.05 | 3.8 | 40.3 | 448 | 448 | 0.25 | 200 | 161 | 2.35 | 2.1
SWR-1651 | A15LS-03 | A15LS-02 | 3.8 | 3.79 | 40.1 | 165 | 613 | 0.35 | 200 | 333 | 2.1 | 1.98
SWR-1652 | A15LS-02 | A15LS-01 | 3.79 | 3.81 | 37 | 157 | 770 | 0.44 | 200 | 333 | 1.98 | 1.87
SWR-1653 | A15LS-01 | A15 | 3.81 | 4.1 | 13.9 | 141 | 911 | 0.53 | 200 | 333 | 1.87 | 1.83
SWR-1654 | A15RS-04 | A15RS-03 | 4.04 | 3.76 | 40 | 400 | 400 | 0.22 | 200 | 143 | 2.34 | 2.06
SWR-1655 | A15RS-03 | A15RS-02 | 3.76 | 3.79 | 40 | 177 | 577 | 0.33 | 200 | 319 | 2.06 | 1.93
SWR-1656 | A15RS-02 | A15RS-01 | 3.79 | 3.76 | 40.1 | 179 | 756 | 0.44 | 200 | 333 | 1.93 | 1.81
SWR-1657 | A15RS-01 | A15 | 3.76 | 4.1 | 5.8 | 190 | 946 | 0.55 | 200 | 333 | 1.81 | 1.8
SWR-1658 | A15 | A14 | 4.1 | 4.06 | 177.5 | 0 | 846969 | 155.39 | 1744.6 | 1994 | -5.9 | -5.99
SWR-1659 | A14 | A13 | 4.06 | 3.99 | 205.4 | 0 | 846969 | 155.42 | 1744.6 | 1995 | -5.99 | -6.09
SWR-1660 | A13LS-10 | A13LS-09 | 3.78 | 3.81 | 40.6 | 155 | 155 | 0.09 | 200 | 109 | 2.08 | 1.71
SWR-1661 | A13LS-09 | A13LS-08 | 3.81 | 3.76 | 31.2 | 132 | 287 | 0.17 | 200 | 186 | 1.71 | 1.54
SWR-1662 | A13LS-08 | A13LS-07 | 3.76 | 3.86 | 23.8 | 102 | 389 | 0.24 | 200 | 242 | 1.54 | 1.44
SWR-1663 | A13LS-07 | A13LS-06 | 3.86 | 3.85 | 26.6 | 87 | 476 | 0.29 | 200 | 290 | 1.44 | 1.35
SWR-1664 | A13LS-06 | A13LS-05 | 3.85 | 3.88 | 40.1 | 119 | 595 | 0.37 | 200 | 333 | 1.35 | 1.23
SWR-1665 | A13LS-05 | A13LS-04 | 3.88 | 3.85 | 40 | 138 | 733 | 0.45 | 200 | 333 | 1.23 | 1.11
SWR-1666 | A13LS-04 | A13LS-03 | 3.85 | 3.91 | 40 | 141 | 874 | 0.54 | 200 | 333 | 1.11 | 0.99
SWR-1667 | A13LS-03 | A13LS-02 | 3.91 | 3.88 | 34.6 | 140 | 1014 | 0.62 | 200 | 333 | 0.99 | 0.88
SWR-1668 | A13LS-02 | A13LS-01 | 3.88 | 3.84 | 38.6 | 136 | 1150 | 0.69 | 200 | 333 | 0.88 | 0.77
SWR-1669 | A13LS-01 | A13 | 3.84 | 3.99 | 41.3 | 121 | 1271 | 0.75 | 200 | 333 | 0.77 | 0.64
SWR-1670 | A13LS-01B-08 | A13LS-01B-07 | 3.78 | 3.73 | 40.8 | 199 | 199 | 0.12 | 200 | 133 | 2.08 | 1.78
SWR-1671 | A13LS-01B-07 | A13LS-01B-06 | 3.73 | 3.85 | 39.7 | 182 | 381 | 0.22 | 200 | 231 | 1.78 | 1.6
SWR-1672 | A13LS-01B-06 | A13LS-01B-05 | 3.85 | 3.83 | 40.7 | 185 | 566 | 0.33 | 200 | 322 | 1.6 | 1.48
SWR-1673 | A13LS-01B-05 | A13LS-01B-04 | 3.83 | 3.82 | 40.8 | 203 | 769 | 0.45 | 200 | 333 | 1.48 | 1.36
SWR-1674 | A13LS-01B-04 | A13LS-01B-03 | 3.82 | 3.86 | 40.3 | 207 | 976 | 0.57 | 200 | 333 | 1.36 | 1.23
SWR-1675 | A13LS-01B-03 | A13LS-01B-02 | 3.86 | 3.85 | 39.7 | 203 | 1179 | 0.67 | 200 | 333 | 1.23 | 1.12
SWR-1676 | A13LS-01B-02 | A13LS-01B-01 | 3.85 | 3.87 | 35.4 | 187 | 1366 | 0.76 | 200 | 333 | 1.12 | 1.01
SWR-1677 | A13LS-01B-01 | A13LS-01 | 3.87 | 3.99 | 39.5 | 174 | 1540 | 0.84 | 200 | 333 | 1.01 | 0.89
SWR-1678 | A13LS-01A-03 | A13LS-01A-02 | 3.89 | 3.82 | 35 | 92 | 92 | 0.06 | 200 | 125 | 2.19 | 1.91
SWR-1679 | A13LS-01A-02 | A13LS-01A-01 | 3.82 | 3.94 | 29.4 | 86 | 178 | 0.11 | 200 | 131 | 1.91 | 1.69
SWR-1680 | A13LS-01A-01 | A13LS-01 | 3.94 | 3.99 | 23.3 | 97 | 275 | 0.17 | 200 | 188 | 1.69 | 1.56
SWR-1681 | A13LS-01 | A13 | 3.99 | 3.99 | 16.7 | 81 | 1896 | 1.01 | 200 | 333 | 0.89 | 0.84
SWR-1682 | A13 | A12 | 3.99 | 4.66 | 137.4 | 0 | 1323440 | 229.95 | 1744.6 | 1991 | -6.09 | -6.16
SWR-1683 | A12-31B-01-02 | A12-31B-01-01 | 3.36 | 3.46 | 44.9 | 387 | 387 | 0.22 | 200 | 250 | 1.86 | 1.68
SWR-1684 | A12-31B-01-01 | A12-31B-01 | 3.46 | 3.58 | 39.5 | 162 | 549 | 0.31 | 200 | 300 | 1.68 | 1.55
SWR-1685 | A12-31B-02 | A12-31B-01 | 3.68 | 3.58 | 33.7 | 239 | 239 | 0.14 | 200 | 175 | 1.78 | 1.59
SWR-1686 | A12-31B-01 | A12-31 | 3.58 | 3.6 | 32 | 178 | 966 | 0.56 | 200 | 500 | 1.55 | 1.48
SWR-1687 | A12-34 | A12-33 | 2.94 | 3.39 | 32.9 | 143 | 143 | 0.08 | 200 | 200 | 1.74 | 1.58
SWR-1688 | A12-33 | A12-32 | 3.39 | 3.41 | 39.3 | 112 | 255 | 0.15 | 200 | 200 | 1.58 | 1.38
SWR-1689 | A12-32 | A12-31 | 3.41 | 3.6 | 40.9 | 126 | 381 | 0.23 | 200 | 600 | 1.38 | 1.31
SWR-1690 | A12-31A-01 | A12-31 | 3.49 | 3.6 | 24.9 | 84 | 84 | 0.05 | 200 | 200 | 1.79 | 1.67
SWR-1691 | A12-31 | A12-30 | 3.6 | 3.62 | 32.5 | 111 | 1542 | 0.84 | 200 | 600 | 1.31 | 1.26
SWR-1692 | A12-30-03 | A12-30-02 | 3.01 | 3.41 | 35.6 | 204 | 204 | 0.12 | 200 | 137 | 1.81 | 1.55
SWR-1693 | A12-30-02 | A12-30-01 | 3.41 | 3.46 | 35.5 | 86 | 290 | 0.17 | 200 | 188 | 1.55 | 1.36
SWR-1694 | A12-30-01 | A12-30 | 3.46 | 3.62 | 36.3 | 108 | 398 | 0.24 | 200 | 247 | 1.36 | 1.21
SWR-1695 | A12-30 | A12-29 | 3.62 | 3.65 | 32.3 | 125 | 2065 | 1.08 | 200 | 700 | 1.21 | 1.17
SWR-1696 | A12-29-02-01 | A12-29-02 | 3.48 | 3.48 | 39.4 | 689 | 689 | 0.38 | 200 | 333 | 1.78 | 1.66
SWR-1697 | A12-29-03 | A12-29-02 | 3.43 | 3.48 | 14 | 134 | 134 | 0.08 | 200 | 100 | 1.73 | 1.59
SWR-1698 | A12-29-02 | A12-29-01 | 3.48 | 3.53 | 34.3 | 66 | 889 | 0.5 | 200 | 450 | 1.59 | 1.51
SWR-1699 | A12-29-01-01 | A12-29-01 | 3.53 | 3.53 | 42.7 | 174 | 174 | 0.1 | 200 | 120 | 1.83 | 1.47
SWR-1700 | A12-29-01 | A12-29 | 3.53 | 3.65 | 26.7 | 93 | 1156 | 0.65 | 200 | 500 | 1.47 | 1.42
SWR-1701 | A12-29 | A12-28 | 3.65 | 3.58 | 18.4 | 83 | 3304 | 1.58 | 250 | 700 | 1.12 | 1.09
SWR-1702 | A12-28-02 | A12-28-01 | 3.9 | 3.65 | 43.6 | 599 | 599 | 0.33 | 200 | 300 | 2.4 | 2.25
SWR-1703 | A12-28-01 | A12-28 | 3.65 | 3.58 | 38.3 | 71 | 670 | 0.38 | 200 | 350 | 2.25 | 2.14
SWR-1704 | A12-28 | A12-27 | 3.58 | 3.58 | 40.1 | 546 | 4520 | 2.01 | 250 | 700 | 1.09 | 1.03
SWR-1705 | A12-27-03 | A12-27-02 | 3.48 | 3.52 | 46.7 | 104 | 104 | 0.06 | 200 | 150 | 1.88 | 1.57
SWR-1706 | A12-27-02 | A12-27-01 | 3.52 | 3.54 | 49.9 | 108 | 212 | 0.13 | 200 | 200 | 1.57 | 1.32
SWR-1707 | A12-27-01 | A12-27 | 3.54 | 3.58 | 40.9 | 106 | 318 | 0.2 | 200 | 175 | 1.32 | 1.08
SWR-1708 | A12-27 | A12-26 | 3.58 | 3.52 | 11.4 | 48 | 4886 | 2.16 | 250 | 700 | 1.03 | 1.02
SWR-1709 | A12-26-02 | A12-26-01 | 3.47 | 3.52 | 42.4 | 185 | 185 | 0.11 | 200 | 175 | 2.07 | 1.83
SWR-1710 | A12-26-01 | A12-26 | 3.52 | 3.52 | 40 | 86 | 271 | 0.16 | 200 | 200 | 1.83 | 1.63
SWR-1711 | A12-26 | A12-25 | 3.52 | 3.56 | 26.6 | 77 | 5234 | 2.29 | 250 | 700 | 1.02 | 0.98
SWR-1712 | A12-25B-03 | A12-25B-02 | 3.49 | 3.41 | 43.1 | 397 | 397 | 0.22 | 200 | 250 | 1.39 | 1.22
SWR-1713 | A12-25B-02 | A12-25B-01 | 3.41 | 3.44 | 35.6 | 249 | 646 | 0.37 | 200 | 375 | 1.22 | 1.12
SWR-1714 | A12-25B-01 | A12-25 | 3.44 | 3.56 | 39.2 | 177 | 823 | 0.47 | 200 | 450 | 1.12 | 1.04
SWR-1715 | A12-25A-02 | A12-25A-01 | 3.64 | 3.62 | 29.6 | 194 | 194 | 0.11 | 200 | 130 | 1.94 | 1.71
SWR-1716 | A12-25A-01 | A12-25 | 3.62 | 3.56 | 37.4 | 103 | 297 | 0.18 | 200 | 191 | 1.71 | 1.52
SWR-1717 | A12-25 | A12-24 | 3.56 | 3.53 | 32.4 | 118 | 6472 | 2.73 | 250 | 700 | 0.98 | 0.93
SWR-1718 | A12-24-01 | A12-24 | 3.53 | 3.53 | 45.3 | 249 | 249 | 0.14 | 200 | 200 | 1.83 | 1.6
SWR-1719 | A12-24 | A12-23 | 3.53 | 3.55 | 21.9 | 95 | 6816 | 2.85 | 300 | 800 | 0.88 | 0.86
SWR-1720 | A12-23-01 | A12-23 | 3.55 | 3.55 | 40.5 | 420 | 420 | 0.23 | 200 | 250 | 2.05 | 1.89
SWR-1721 | A12-23 | A12-22 | 3.55 | 3.56 | 13.8 | 46 | 7282 | 3 | 300 | 800 | 0.86 | 0.84
SWR-1722 | A12-22-01 | A12-22 | 3.56 | 3.56 | 44.5 | 176 | 176 | 0.1 | 200 | 200 | 2.06 | 1.84
SWR-1723 | A12-22 | A12-21 | 3.56 | 3.71 | 35 | 463 | 7921 | 3.2 | 300 | 800 | 0.84 | 0.8
SWR-1724 | A12-21-01 | A12-21 | 3.71 | 3.71 | 40.3 | 474 | 474 | 0.26 | 200 | 300 | 2.11 | 1.98
SWR-1725 | A12-21 | A12-20 | 3.71 | 3.75 | 11.6 | 33 | 8428 | 3.37 | 300 | 800 | 0.8 | 0.78
SWR-1726 | A12-20-01 | A12-20 | 3.75 | 3.75 | 39.9 | 103 | 103 | 0.06 | 200 | 125 | 2.05 | 1.73
SWR-1727 | A12-20 | A12-19 | 3.75 | 3.84 | 15 | 33 | 8564 | 3.42 | 300 | 800 | 0.78 | 0.76
SWR-1728 | A12-19-01 | A12-19 | 3.89 | 3.84 | 47.3 | 156 | 156 | 0.09 | 200 | 111 | 2.19 | 1.76
SWR-1729 | A12-19 | A12-18 | 3.84 | 3.74 | 33.5 | 99 | 8819 | 3.51 | 300 | 800 | 0.76 | 0.72
SWR-1730 | A12-18 | A12-17 | 3.74 | 3.59 | 13.9 | 102 | 8921 | 3.55 | 300 | 800 | 0.72 | 0.7
SWR-1731 | A12-17-02 | A12-17-01 | 3.26 | 3.37 | 35.9 | 343 | 343 | 0.19 | 200 | 225 | 1.76 | 1.6
SWR-1732 | A12-17-01 | A12-17 | 3.37 | 3.59 | 36.4 | 534 | 877 | 0.49 | 200 | 400 | 1.6 | 1.51
SWR-1733 | A12-17 | A12-16 | 3.59 | 3.61 | 39.3 | 509 | 10307 | 3.96 | 300 | 900 | 0.7 | 0.66
SWR-1734 | A12-16 | A12-15 | 3.61 | 3.64 | 40 | 586 | 10893 | 4.13 | 450 | 900 | 0.51 | 0.47
SWR-1735 | A12-15 | A12-14 | 3.64 | 3.76 | 34.6 | 935 | 11828 | 4.39 | 450 | 950 | 0.47 | 0.43
SWR-1736 | A12-14 | A12-13 | 3.76 | 3.79 | 42.5 | 531 | 12359 | 4.54 | 450 | 950 | 0.43 | 0.38
SWR-1737 | A12-13 | A12-12 | 3.79 | 3.79 | 48.3 | 715 | 13074 | 4.75 | 450 | 950 | 0.38 | 0.33
SWR-1738 | A12-12 | A12-11 | 3.79 | 3.69 | 36.6 | 977 | 14051 | 5.01 | 450 | 950 | 0.33 | 0.29
SWR-1739 | A12-11-01 | A12-11 | 3.86 | 3.69 | 41.1 | 196 | 196 | 0.11 | 200 | 125 | 2.36 | 2.03
SWR-1740 | A12-11 | A12-10 | 3.69 | 3.56 | 32.7 | 188 | 14435 | 5.13 | 450 | 1000 | 0.29 | 0.26
SWR-1741 | A12-10-02-01 | A12-10-02 | 3.27 | 3.49 | 53.8 | 458 | 458 | 0.26 | 200 | 275 | 2.02 | 1.82
SWR-1742 | A12-10-01 | A12-10-02 | 3.5 | 3.49 | 16.1 | 724 | 724 | 0.4 | 200 | 400 | 1.8 | 1.76
SWR-1743 | A12-10-02 | A12-10-03 | 3.49 | 3.51 | 36.2 | 227 | 1409 | 0.74 | 200 | 593 | 1.76 | 1.7
SWR-1744 | A12-10-03 | A12-10-04 | 3.51 | 3.53 | 37.1 | 236 | 1645 | 0.84 | 200 | 650 | 1.7 | 1.64
SWR-1745 | A12-10-04B-01 | A12-10-04 | 3.52 | 3.53 | 51.8 | 465 | 465 | 0.26 | 200 | 275 | 2.02 | 1.83
SWR-1746 | A12-10-04A-01 | A12-10-04 | 3.4 | 3.53 | 36.7 | 494 | 494 | 0.27 | 200 | 300 | 1.9 | 1.78
SWR-1747 | A12-10-04 | A12-10-05 | 3.53 | 3.67 | 32.9 | 113 | 2717 | 1.27 | 200 | 700 | 1.64 | 1.59
SWR-1748 | A12-10-05-01 | A12-10-05 | 3.67 | 3.67 | 38.1 | 495 | 495 | 0.28 | 200 | 275 | 2.17 | 2.03
SWR-1749 | A12-10-05 | A12-10-06 | 3.67 | 3.81 | 36.5 | 164 | 3376 | 1.52 | 250 | 800 | 1.54 | 1.5
SWR-1750 | A12-10-06-01 | A12-10-06 | 3.81 | 3.81 | 48.1 | 451 | 451 | 0.25 | 200 | 250 | 2.31 | 2.12
SWR-1751 | A12-10-06 | A12-10-07 | 3.81 | 3.9 | 25.2 | 77 | 3904 | 1.71 | 250 | 800 | 1.5 | 1.47
SWR-1752 | A12-10-07 | A12-10-08 | 3.9 | 3.73 | 41.7 | 314 | 4218 | 1.83 | 250 | 700 | 1.47 | 1.41
SWR-1753 | A12-10-08 | A12-10-09 | 3.73 | 3.74 | 28.3 | 231 | 4449 | 1.91 | 250 | 600 | 1.41 | 1.36
SWR-1754 | A12-10-09 | A12-10-10 | 3.74 | 3.75 | 49.1 | 303 | 4752 | 2.02 | 250 | 600 | 1.36 | 1.28
SWR-1755 | A12-10-10-05 | A12-10-10-04 | 3.79 | 3.7 | 23.8 | 143 | 143 | 0.09 | 200 | 102 | 2.09 | 1.86
SWR-1756 | A12-10-10-04 | A12-10-10-03 | 3.7 | 3.83 | 12.1 | 115 | 258 | 0.16 | 200 | 171 | 1.86 | 1.79
SWR-1757 | A12-10-10-03 | A12-10-10-02 | 3.83 | 3.84 | 24.5 | 55 | 313 | 0.19 | 200 | 205 | 1.79 | 1.67
SWR-1758 | A12-10-10-02-01 | A12-10-10-02 | 3.87 | 3.84 | 26.1 | 525 | 525 | 0.29 | 200 | 286 | 2.17 | 2.08
SWR-1759 | A12-10-10-02 | A12-10-10-01 | 3.84 | 3.76 | 43.7 | 199 | 1037 | 0.6 | 200 | 333 | 1.67 | 1.54
SWR-1760 | A12-10-10-01 | A12-10-10 | 3.76 | 3.75 | 12.5 | 66 | 1103 | 0.63 | 200 | 333 | 1.54 | 1.5
SWR-1761 | A12-10-10 | A12-10-11 | 3.75 | 3.74 | 13.6 | 42 | 5897 | 2.43 | 250 | 500 | 1.28 | 1.25
SWR-1762 | A12-10-11 | A12-10 | 3.74 | 3.56 | 38.8 | 119 | 6016 | 2.47 | 250 | 500 | 1.25 | 1.17
SWR-1763 | A12-10 | A12-09 | 3.56 | 3.6 | 14.5 | 96 | 20547 | 6.84 | 450 | 1000 | 0.26 | 0.25
SWR-1764 | A12-09-02 | A12-09-01 | 3.6 | 3.6 | 20.9 | 146 | 146 | 0.09 | 200 | 103 | 1.9 | 1.7
SWR-1765 | A12-09-01 | A12-09 | 3.6 | 3.6 | 20.1 | 85 | 231 | 0.14 | 200 | 157 | 1.7 | 1.57
SWR-1766 | A12-09 | A12-08 | 3.6 | 3.74 | 39.3 | 140 | 20918 | 6.96 | 450 | 1200 | 0.25 | 0.21
SWR-1767 | A12-08-03-02 | A12-08-03-01 | 3.93 | 3.93 | 18.2 | 182 | 182 | 0.11 | 200 | 150 | 2.13 | 2.01
SWR-1768 | A12-08-03-01 | A12-08-03 | 3.93 | 3.93 | 19.8 | 62 | 244 | 0.15 | 200 | 175 | 2.01 | 1.9
SWR-1769 | A12-08-04 | A12-08-03 | 3.9 | 3.93 | 23.5 | 89 | 89 | 0.06 | 200 | 75 | 2.3 | 1.99
SWR-1770 | A12-08-03 | A12-08-02 | 3.93 | 3.9 | 6.8 | 48 | 381 | 0.24 | 200 | 244 | 1.9 | 1.87
SWR-1771 | A12-08-02-01 | A12-08-02 | 3.95 | 3.9 | 38.1 | 204 | 204 | 0.12 | 200 | 150 | 2.25 | 2
SWR-1772 | A12-08-02 | A12-08-01 | 3.9 | 3.82 | 29.3 | 62 | 647 | 0.4 | 200 | 400 | 1.87 | 1.79
SWR-1773 | A12-08-01 | A12-08 | 3.82 | 3.74 | 27.9 | 126 | 773 | 0.48 | 200 | 400 | 1.79 | 1.72
SWR-1774 | A12-08 | A12-07 | 3.74 | 4.01 | 19.9 | 83 | 21774 | 7.23 | 450 | 1200 | 0.21 | 0.2
SWR-1775 | A12-07-02 | A12-07-01 | 3.83 | 3.81 | 17.4 | 99 | 99 | 0.06 | 200 | 100 | 2.53 | 2.36
SWR-1776 | A12-07-01 | A12-07 | 3.81 | 4.01 | 40.9 | 106 | 205 | 0.13 | 200 | 150 | 2.36 | 2.08
SWR-1777 | A12-07 | A12-06 | 4.01 | 3.93 | 15 | 65 | 22044 | 7.32 | 450 | 1200 | 0.2 | 0.19
SWR-1778 | A12-06-01 | A12-06 | 3.93 | 3.93 | 39 | 186 | 186 | 0.11 | 200 | 126 | 2.23 | 1.92
SWR-1779 | A12-06 | A12-05 | 3.93 | 3.79 | 51.9 | 195 | 22425 | 7.43 | 450 | 1200 | 0.19 | 0.14
SWR-1780 | A12-05-07 | A12-05-06 | 3.82 | 3.65 | 38.9 | 834 | 834 | 0.46 | 200 | 450 | 2.12 | 2.03
SWR-1781 | A12-05-06 | A12-05-05 | 3.65 | 3.71 | 26.2 | 304 | 1138 | 0.62 | 200 | 600 | 1.95 | 1.91
SWR-1782 | A12-05-05 | A12-05-04 | 3.71 | 3.77 | 26.1 | 130 | 1268 | 0.68 | 200 | 500 | 1.91 | 1.85
SWR-1783 | A12-05-04-01 | A12-05-04 | 3.7 | 3.77 | 18.3 | 29 | 29 | 0.02 | 200 | 35 | 2.3 | 1.78
SWR-1784 | A12-05-04 | A12-05-03 | 3.77 | 3.75 | 12.3 | 58 | 1355 | 0.73 | 200 | 412 | 1.73 | 1.7
SWR-1785 | A12-05-03 | A12-05-02 | 3.75 | 3.75 | 9.9 | 515 | 1870 | 0.94 | 200 | 500 | 1.7 | 1.68
SWR-1786 | A12-05-02 | A12-05-01 | 3.75 | 3.81 | 41.5 | 149 | 2019 | 1 | 200 | 500 | 1.68 | 1.6
SWR-1787 | A12-05-01 | A12-05 | 3.81 | 3.79 | 41.1 | 283 | 2302 | 1.12 | 200 | 500 | 1.6 | 1.51
SWR-1788 | A12-05 | A12-04 | 3.79 | 3.82 | 36.4 | 273 | 25000 | 8.1 | 450 | 1200 | 0.14 | 0.11
SWR-1789 | A12-04 | A12-03 | 3.82 | 4 | 26.7 | 216 | 25216 | 8.17 | 450 | 1200 | 0.11 | 0.09
SWR-1790 | A12-03-01 | A12-03 | 3.95 | 4 | 48.5 | 458 | 458 | 0.26 | 200 | 260 | 2.25 | 2.06
SWR-1791 | A12-03 | A12-02 | 4 | 4.25 | 33.2 | 119 | 25793 | 8.32 | 450 | 1200 | 0.09 | 0.06
SWR-1792 | A12-02-01 | A12-02 | 4.2 | 4.25 | 25.2 | 339 | 339 | 0.19 | 200 | 203 | 2.5 | 2.38
SWR-1793 | A12-02 | A12-01 | 4.25 | 4.45 | 33.1 | 152 | 26284 | 8.45 | 450 | 1200 | 0.06 | 0.03
SWR-1794 | A12-01 | A12 | 4.45 | 4.66 | 20.9 | 75 | 26359 | 8.48 | 450 | 1200 | 0.03 | 0.02
SWR-1795 | A12-06B-04 | A12-06B-03 | 3.89 | 3.87 | 42.7 | 142 | 142 | 0.08 | 200 | 150 | 2.39 | 2.11
SWR-1796 | A12-06B-03 | A12-06B-02 | 3.87 | 3.82 | 39.3 | 52 | 194 | 0.12 | 200 | 150 | 2.11 | 1.84
SWR-1797 | A12-06B-02-02 | A12-06B-02-01 | 3.73 | 3.8 | 18.6 | 126 | 126 | 0.07 | 200 | 100 | 2.18 | 1.99
SWR-1798 | A12-06B-02-01 | A12-06B-02 | 3.8 | 3.82 | 19.5 | 31 | 157 | 0.1 | 200 | 100 | 1.99 | 1.8
SWR-1799 | A12-06B-02 | A12-06B-01 | 3.82 | 3.92 | 22.5 | 27 | 378 | 0.25 | 200 | 150 | 1.8 | 1.65
SWR-1800 | A12-06B-01 | A12-06 | 3.92 | 4.02 | 21.8 | 43 | 421 | 0.28 | 200 | 200 | 1.65 | 1.54
SWR-1801 | A12-06A-04 | A12-06A-03 | 3.9 | 4.07 | 29.6 | 67 | 67 | 0.04 | 200 | 100 | 2.25 | 1.95
SWR-1802 | A12-06A-03 | A12-06A-02 | 4.07 | 4.23 | 27.5 | 24 | 91 | 0.06 | 200 | 100 | 1.95 | 1.68
SWR-1803 | A12-06A-02 | A12-06A-01 | 4.23 | 4.13 | 25 | 140 | 231 | 0.15 | 200 | 175 | 1.68 | 1.54
SWR-1804 | A12-06A-01 | A12-06 | 4.13 | 4.02 | 25.8 | 23 | 254 | 0.17 | 200 | 200 | 1.54 | 1.41
SWR-1805 | A12-06 | A12-05 | 4.02 | 4.04 | 21.4 | 37 | 712 | 0.48 | 200 | 350 | 1.41 | 1.35
SWR-1806 | A12-05 | A12-04 | 4.04 | 4.06 | 19.8 | 47 | 759 | 0.51 | 200 | 350 | 1.35 | 1.29
SWR-1807 | A12-04 | A12LS-05 | 4.06 | 3.98 | 15.6 | 60 | 819 | 0.55 | 200 | 350 | 1.29 | 1.25
SWR-1808 | A12LS-08 | A12LS-07 | 3.9 | 4.25 | 33.2 | 130 | 130 | 0.08 | 200 | 100 | 2.2 | 1.87
SWR-1809 | A12LS-07 | A12LS-06 | 4.25 | 3.89 | 24.3 | 29 | 159 | 0.1 | 200 | 100 | 1.87 | 1.62
SWR-1810 | A12LS-06 | A12LS-05 | 3.89 | 3.98 | 20.2 | 31 | 190 | 0.13 | 200 | 100 | 1.62 | 1.42
SWR-1811 | A12LS-05 | A12LS-04 | 3.98 | 3.87 | 36.8 | 39 | 1048 | 0.7 | 200 | 333 | 1.25 | 1.14
SWR-1812 | A12LS-04 | A12LS-03 | 3.87 | 3.96 | 26.8 | 29 | 1077 | 0.72 | 200 | 333 | 1.14 | 1.05
SWR-1813 | A12LS-03 | A12LS-02 | 3.96 | 4.64 | 25.5 | 25 | 1102 | 0.74 | 200 | 333 | 1.05 | 0.98
SWR-1814 | A12-03 | A12-02 | 4.16 | 4.11 | 32.3 | 64 | 64 | 0.04 | 200 | 100 | 2.46 | 2.14
SWR-1815 | A12-02 | A12LS-02 | 4.11 | 4.64 | 31.8 | 34 | 98 | 0.07 | 200 | 100 | 2.14 | 1.82
SWR-1816 | A12LS-02 | A12LS-01 | 4.64 | 4.48 | 42.5 | 29 | 1229 | 0.82 | 200 | 333 | 0.98 | 0.85
SWR-1817 | A12-01 | A12LS-01 | 4.23 | 4.48 | 23.1 | 62 | 62 | 0.04 | 200 | 100 | 2.53 | 2.3
SWR-1818 | A12LS-01 | A12 | 4.48 | 4.66 | 28.9 | 38 | 1329 | 0.88 | 200 | 333 | 0.85 | 0.76
SWR-1819 | B01 | B01A | 4.7 | 3.75 | 151.5 | 683144 | 683144 | 129.53 | 1427.4 | 2000 | -8.96 | -9.04
SWR-1820 | B01A | A12 | 3.75 | 4.66 | 131.7 | 728 | 683872 | 129.63 | 1427.4 | 2000 | -9.04 | -9.1
SWR-1821 | A12RS-04 | A12RS-03 | 3.85 | 3.82 | 19.7 | 79 | 79 | 0.05 | 200 | 125 | 2.15 | 1.99
SWR-1822 | A12RS-03 | A12RS-02 | 3.82 | 4.04 | 40.7 | 159 | 238 | 0.14 | 200 | 159 | 1.99 | 1.74
SWR-1823 | A12RS-02 | A12RS-01 | 4.04 | 4.7 | 26.5 | 164 | 402 | 0.24 | 200 | 248 | 1.74 | 1.63
SWR-1824 | A12RS-01 | A12 | 4.7 | 4.66 | 14 | 94 | 496 | 0.3 | 200 | 295 | 1.63 | 1.58
SWR-1825 | A12 | A11 | 4.66 | 4.15 | 112.3 | 0 | 2035496 | 330.63 | 2047.6 | 2000 | -9.1 | -9.16
SWR-1826 | A11-15-02 | A11-15-01 | 4.16 | 4.74 | 24 | 97 | 97 | 0.06 | 200 | 300 | 2.86 | 2.78
SWR-1827 | A11-15-01 | A11-15 | 4.74 | 3.89 | 24.8 | 44 | 141 | 0.09 | 200 | 300 | 2.67 | 2.59
SWR-1828 | A11-16 | A11-15 | 3.91 | 3.89 | 28.1 | 146 | 146 | 0.09 | 200 | 300 | 2.51 | 2.42
SWR-1829 | A11-15 | A11-14 | 3.89 | 3.89 | 29.3 | 42 | 329 | 0.21 | 200 | 300 | 2.42 | 2.32
SWR-1830 | A11-14-02 | A11-14-01 | 4.16 | 4.07 | 29.5 | 78 | 78 | 0.05 | 200 | 300 | 2.76 | 2.66
SWR-1831 | A11-14-01 | A11-14 | 4.07 | 3.89 | 31.1 | 64 | 142 | 0.09 | 200 | 300 | 2.59 | 2.49
SWR-1832 | A11-14 | A11-13 | 3.89 | 3.86 | 12.7 | 35 | 506 | 0.33 | 200 | 321 | 2.19 | 2.15
SWR-1833 | A11-13-01 | A11-13 | 3.86 | 3.86 | 20.7 | 331 | 331 | 0.19 | 200 | 300 | 2.46 | 2.39
SWR-1834 | A11-13 | A11-12 | 3.86 | 3.75 | 37.9 | 42 | 879 | 0.55 | 200 | 500 | 2.13 | 2.05
SWR-1835 | A11-12-05 | A11-12-04 | 3.65 | 3.81 | 36.1 | 243 | 243 | 0.14 | 200 | 300 | 2.35 | 2.23
SWR-1836 | A11-12-04 | A11-12-03 | 3.81 | 3.8 | 9.2 | 51 | 294 | 0.17 | 200 | 300 | 2.23 | 2.2
SWR-1837 | A11-12-03 | A11-12-02 | 3.8 | 3.81 | 24.7 | 46 | 340 | 0.21 | 200 | 300 | 2.2 | 2.12
SWR-1838 | A11-12-02 | A11-12-01 | 3.81 | 3.74 | 21.2 | 39 | 379 | 0.24 | 200 | 500 | 2.12 | 2.07
SWR-1839 | A11-12-01 | A11-12 | 3.74 | 3.75 | 20.6 | 49 | 428 | 0.27 | 200 | 500 | 2.07 | 2.03
SWR-1840 | A11-12 | A11-11 | 3.75 | 3.71 | 55.2 | 123 | 1430 | 0.85 | 200 | 600 | 2.03 | 1.94
SWR-1841 | A11-11 | A11-10 | 3.71 | 3.66 | 42.8 | 213 | 1643 | 0.94 | 200 | 600 | 1.94 | 1.87
SWR-1842 | A11-10-01 | A11-10 | 3.71 | 3.66 | 18.6 | 223 | 223 | 0.13 | 200 | 300 | 2.31 | 2.25
SWR-1843 | A11-10 | A11-09 | 3.66 | 3.64 | 47.5 | 137 | 2003 | 1.1 | 200 | 600 | 1.87 | 1.79
SWR-1844 | A11-09 | A11-08 | 3.64 | 3.66 | 27.9 | 167 | 2170 | 1.17 | 200 | 700 | 1.79 | 1.75
SWR-1845 | A11-08 | A11-07 | 3.66 | 3.59 | 21.5 | 316 | 2486 | 1.3 | 200 | 700 | 1.75 | 1.72
SWR-1846 | A11-07 | A11-06 | 3.59 | 3.58 | 37.2 | 201 | 2687 | 1.38 | 200 | 700 | 1.72 | 1.67
SWR-1847 | A11-06-01 | A11-06 | 3.58 | 3.58 | 36.8 | 72 | 72 | 0.05 | 200 | 300 | 2.18 | 2.06
SWR-1848 | A11-06 | A11-05 | 3.58 | 3.57 | 47.9 | 110 | 2869 | 1.46 | 200 | 700 | 1.67 | 1.6
SWR-1849 | A11-05 | A11-04 | 3.57 | 4 | 22.4 | 81 | 2950 | 1.5 | 200 | 700 | 1.6 | 1.57
SWR-1850 | A11-04-05 | A11-04-04 | 3.72 | 3.74 | 20 | 332 | 332 | 0.19 | 200 | 300 | 2.32 | 2.25
SWR-1851 | A11-04-04 | A11-04-03 | 3.74 | 3.75 | 6.4 | 49 | 381 | 0.22 | 200 | 300 | 2.25 | 2.23
SWR-1852 | A11-04-03 | A11-04-02 | 3.75 | 3.67 | 28.1 | 45 | 426 | 0.25 | 200 | 300 | 2.23 | 2.14
SWR-1853 | A11-04-02 | A11-04-01 | 3.67 | 3.59 | 22.1 | 89 | 515 | 0.31 | 200 | 300 | 2.14 | 2.06
SWR-1854 | A11-04-01 | A11-04 | 3.59 | 4 | 46.3 | 58 | 573 | 0.35 | 200 | 300 | 2.06 | 1.91
SWR-1855 | A11-04 | A11-03 | 4 | 3.99 | 27.2 | 0 | 3523 | 1.74 | 200 | 300 | 1.57 | 1.48
SWR-1856 | A11-03 | A11-02 | 3.99 | 4.24 | 31.7 | 46 | 3569 | 1.76 | 200 | 300 | 1.48 | 1.37
SWR-1857 | A11-02-02 | A11-02-01 | 3.68 | 3.37 | 23.8 | 78 | 78 | 0.05 | 200 | 300 | 2.05 | 1.97
SWR-1858 | A11-02-01 | A11-02 | 3.37 | 4.24 | 22 | 91 | 169 | 0.11 | 200 | 300 | 1.97 | 1.9
SWR-1859 | A11-02 | A11-01 | 4.24 | 4.03 | 18.7 | 64 | 3802 | 1.86 | 200 | 333 | 1.37 | 1.31
SWR-1860 | A11-01 | A11 | 4.03 | 4.15 | 2.7 | 0 | 3802 | 1.86 | 200 | 333 | 1.31 | 1.31
SWR-1861 | A11 | A10 | 4.15 | 4 | 265.7 | 0 | 2039298 | 331.28 | 2047.6 | 2000 | -9.16 | -9.29
SWR-1862 | A10 | A09 | 4 | 4 | 191.1 | 1081 | 2040379 | 331.38 | 2047.6 | 2000 | -9.29 | -9.39
SWR-1863 | A09 | A08 | 4 | 3.88 | 198.8 | 1034 | 2041413 | 331.48 | 2047.6 | 2000 | -9.39 | -9.49
SWR-1864 | A08-46-02 | A08-46-01 | 4.68 | 4.68 | 33.8 | 496 | 496 | 0.28 | 200 | 307 | 3.28 | 3.17
SWR-1865 | A08-46-01 | A08-46 | 4.68 | 4.68 | 35.8 | 119 | 615 | 0.35 | 200 | 275 | 3.17 | 3.04
SWR-1866 | A08-48 | A08-47 | 5.6 | 5.1 | 24.5 | 11001 | 11001 | 3.79 | 250 | 307 | 3.22 | 3.14
SWR-1867 | A08-47 | A08-46 | 5.1 | 4.68 | 26.2 | 54 | 11055 | 3.82 | 250 | 262 | 3.14 | 3.04
SWR-1868 | A08-46 | A08-45 | 4.68 | 4.45 | 37.1 | 103 | 11773 | 4.04 | 250 | 195 | 3.04 | 2.85
SWR-1869 | A08-45 | A08-44 | 4.45 | 4.45 | 30.9 | 118 | 11891 | 4.08 | 300 | 386 | 2.85 | 2.77
SWR-1870 | A08-44 | A08-43 | 4.45 | 4.44 | 29.8 | 579 | 12470 | 4.25 | 300 | 497 | 2.77 | 2.71
SWR-1871 | A08-43 | A08-42 | 4.44 | 4.58 | 41.6 | 269 | 12739 | 4.33 | 300 | 520 | 2.71 | 2.63
SWR-1872 | A08-42 | A08-41 | 4.58 | 4.72 | 44.9 | 322 | 13061 | 4.43 | 300 | 642 | 2.63 | 2.56
SWR-1873 | A08-41 | A08-40 | 4.72 | 4.74 | 39.2 | 473 | 13534 | 4.57 | 300 | 178 | 2.56 | 2.34
SWR-1874 | A08-40 | A08-39 | 4.74 | 4.47 | 37.8 | 106 | 13640 | 4.61 | 450 | 756 | 2.34 | 2.29
SWR-1875 | A08-39 | A08-38 | 4.47 | 4.28 | 44.8 | 129 | 13769 | 4.66 | 450 | 896 | 2.29 | 2.24
SWR-1876 | A08-38 | A08-37 | 4.28 | 3.98 | 18.1 | 198 | 13967 | 4.72 | 450 | 181 | 2.24 | 2.14
SWR-1877 | A08-37 | A08-36 | 3.98 | 3.84 | 43 | 249 | 14216 | 4.8 | 450 | 859 | 2.14 | 2.09
SWR-1878 | A08-36 | A08-35 | 3.84 | 3.83 | 34.3 | 285 | 14501 | 4.88 | 450 | 858 | 2.09 | 2.05
SWR-1879 | A08-35 | A08-34 | 3.83 | 3.85 | 30 | 268 | 14769 | 4.96 | 450 | 1001 | 2.05 | 2.02
SWR-1880 | A08-34 | A08-33 | 3.85 | 3.79 | 22.8 | 530 | 15299 | 5.11 | 450 | 761 | 2.02 | 1.99
SWR-1881 | A08-33 | A08-32 | 3.79 | 3.76 | 16.7 | 56 | 15355 | 5.13 | 450 | 93 | 1.99 | 1.81
SWR-1882 | A08-32 | A08-31 | 3.76 | 3.74 | 53.4 | 1005 | 16360 | 5.39 | 450 | 486 | 1.81 | 1.7
SWR-1883 | A08-31-04 | A08-31-03 | 3.98 | 3.74 | 23.4 | 44 | 44 | 0.03 | 200 | 98 | 2.48 | 2.24
SWR-1884 | A08-31-03 | A08-31-02 | 3.74 | 3.8 | 40 | 537 | 581 | 0.34 | 200 | 400 | 2.24 | 2.14
SWR-1885 | A08-31-02 | A08-31-01 | 3.8 | 3.69 | 34 | 97 | 678 | 0.4 | 200 | 378 | 2.14 | 2.05
SWR-1886 | A08-31-01 | A08-31 | 3.69 | 3.74 | 42.4 | 105 | 783 | 0.46 | 200 | 121 | 2.05 | 1.7
SWR-1887 | A08-31 | A08-30 | 3.74 | 3.73 | 24.3 | 84 | 17227 | 5.66 | 450 | 810 | 1.7 | 1.67
SWR-1888 | A08-30-01 | A08-30 | 3.69 | 3.73 | 17.7 | 435 | 435 | 0.24 | 200 | 29 | 2.29 | 1.67
SWR-1889 | A08-30 | A08-29 | 3.73 | 3.79 | 23.3 | 101 | 17763 | 5.82 | 450 | 900 | 1.67 | 1.64
SWR-1890 | A08-29 | A08-28 | 3.79 | 3.9 | 39.5 | 56 | 17819 | 5.84 | 450 | 900 | 1.64 | 1.6
SWR-1891 | A08-28-01 | A08-28 | 3.9 | 3.9 | 57.7 | 163 | 163 | 0.1 | 200 | 96 | 2.2 | 1.6
SWR-1892 | A08-28 | A08-27 | 3.9 | 4.03 | 24.6 | 35 | 18017 | 5.91 | 450 | 820 | 1.6 | 1.57
SWR-1893 | A08-27-01 | A08-27 | 4.03 | 4.03 | 42.6 | 95 | 95 | 0.06 | 200 | 266 | 2.63 | 2.47
SWR-1894 | A08-27 | A08-26 | 4.03 | 3.99 | 43.4 | 144 | 18256 | 5.99 | 450 | 945 | 1.57 | 1.52
SWR-1895 | A08-26 | A08-25 | 3.99 | 3.88 | 30.7 | 113 | 18369 | 6.03 | 450 | 900 | 1.52 | 1.49
SWR-1896 | A08-25-02 | A08-25-01 | 5.19 | 5 | 16.8 | 991 | 991 | 0.54 | 200 | 300 | 3.73 | 3.67
SWR-1897 | A08-25-01 | A08-25 | 5 | 3.88 | 43.3 | 157 | 1148 | 0.62 | 200 | 289 | 3.67 | 3.52
SWR-1898 | A08-25 | A08-24 | 3.88 | 3.99 | 18.1 | 36 | 19553 | 6.35 | 450 | 906 | 1.49 | 1.47
SWR-1899 | A08-24 | A08-23 | 3.99 | 4.16 | 36.2 | 102 | 19655 | 6.38 | 450 | 904 | 1.47 | 1.43
SWR-1900 | A08-23 | A08-22 | 4.16 | 4.4 | 22.9 | 78 | 19733 | 6.41 | 450 | 1145 | 1.43 | 1.41
SWR-1901 | A08-22 | A08-21 | 4.4 | 4.37 | 32.1 | 706 | 20439 | 6.59 | 450 | 802 | 1.41 | 1.37
SWR-1902 | A08-21 | A08-20 | 4.37 | 4.28 | 32.4 | 152 | 20591 | 6.64 | 450 | 1081 | 1.37 | 1.34
SWR-1903 | A08-20-02 | A08-20-01 | 4.22 | 4.23 | 43.9 | 287 | 287 | 0.16 | 200 | 113 | 2.92 | 2.53
SWR-1904 | A08-20-01 | A08-20 | 4.23 | 4.28 | 44 | 205 | 492 | 0.28 | 200 | 147 | 2.53 | 2.23
SWR-1905 | A08-20 | A08-19 | 4.28 | 4.16 | 44 | 135 | 21218 | 6.82 | 450 | 881 | 1.34 | 1.29
SWR-1906 | A08-19 | A08-18 | 4.16 | 4.02 | 44.3 | 296 | 21514 | 6.91 | 450 | 886 | 1.29 | 1.24
SWR-1907 | A08-18 | A08-17 | 4.02 | 4.05 | 28.5 | 168 | 21682 | 6.96 | 450 | 951 | 1.24 | 1.21
SWR-1908 | A08-17 | A08-16 | 4.05 | 4.07 | 13.1 | 66 | 21748 | 6.99 | 450 | 654 | 1.21 | 1.19
SWR-1909 | A08-16 | A08-15 | 4.07 | 3.23 | 27.4 | 91 | 21839 | 7.02 | 450 | 913 | 1.19 | 1.16
SWR-1910 | A08-15 | A08-14 | 3.23 | 2.29 | 25.8 | 607 | 22446 | 7.17 | 450 | 889 | 1.16 | 1.13
SWR-1911 | A08-14 | A08-13 | 2.29 | 3.81 | 37.5 | 138 | 22584 | 7.22 | 450 | 892 | 1.13 | 1.09
SWR-1912 | A08-13 | A08-12 | 3.81 | 3.85 | 22.8 | 59 | 22643 | 7.24 | 450 | 911 | 1.09 | 1.06
SWR-1913 | A08-12 | A08-11 | 3.85 | 4.12 | 14.2 | 151 | 22794 | 7.29 | 450 | 886 | 1.06 | 1.05
SWR-1914 | A08-11 | A08-10 | 4.12 | 3.94 | 40.8 | 41 | 22835 | 7.31 | 450 | 908 | 1.05 | 1
SWR-1915 | A08-10 | A08-09 | 3.94 | 4.41 | 48.2 | 197 | 23032 | 7.37 | 450 | 893 | 1 | 0.95
SWR-1916 | A08-09 | A08-08 | 4.41 | 4.87 | 48.8 | 260 | 23292 | 7.44 | 450 | 996 | 0.95 | 0.9
SWR-1917 | A08-08 | A08-07 | 4.87 | 5.76 | 55.1 | 170 | 23462 | 7.5 | 450 | 501 | 0.9 | 0.79
SWR-1918 | A08-07 | A08-06 | 5.76 | 4.68 | 42.6 | 64 | 23526 | 7.53 | 450 | 710 | 0.79 | 0.73
SWR-1919 | A08-06 | A08-05 | 4.68 | 3.81 | 53.5 | 49 | 23575 | 7.56 | 450 | 892 | 0.73 | 0.67
SWR-1920 | A08-05 | A08-04 | 3.81 | 3.66 | 52.7 | 60 | 23635 | 7.59 | 450 | 1317 | 0.67 | 0.63
SWR-1921 | A08-04 | A08-03 | 3.66 | 3.57 | 33.2 | 25 | 23660 | 7.61 | 450 | 663 | 0.63 | 0.58
SWR-1922 | A08-03-10-04A-01 | A08-03-10-04 | 4.57 | 3.86 | 34.1 | 71 | 71 | 0.05 | 200 | 162 | 2.67 | 2.46
SWR-1923 | A08-03-10-04B-01 | A08-03-10-04 | 4 | 3.86 | 23.2 | 91 | 91 | 0.06 | 200 | 129 | 2.64 | 2.46
SWR-1924 | A08-03-10-05 | A08-03-10-04 | 4.72 | 3.86 | 16.8 | 70 | 70 | 0.04 | 200 | 105 | 2.62 | 2.46
SWR-1925 | A08-03-10-04 | A08-03-10-03 | 3.86 | 3.89 | 33.9 | 20 | 252 | 0.17 | 200 | 308 | 2.46 | 2.35
SWR-1926 | A08-03-10-03-01 | A08-03-10-03 | 4.18 | 3.89 | 36.5 | 68 | 68 | 0.04 | 200 | 141 | 2.61 | 2.35
SWR-1927 | A08-03-10-03 | A08-03-10-02 | 3.89 | 3.78 | 31.5 | 31 | 351 | 0.24 | 200 | 287 | 2.35 | 2.24
SWR-1928 | A08-03-10-02-01 | A08-03-10-02 | 3.87 | 3.78 | 20 | 64 | 64 | 0.04 | 200 | 64 | 2.55 | 2.24
SWR-1929 | A08-03-10-02 | A08-03-10-01 | 3.78 | 3.87 | 31.9 | 25 | 440 | 0.31 | 200 | 319 | 2.24 | 2.14
SWR-1930 | A08-03-10-01 | A08-03-10 | 3.87 | 3.71 | 29.3 | 36 | 476 | 0.33 | 200 | 293 | 2.14 | 2.04
SWR-1931 | A08-03-14 | A08-03-13 | 3.71 | 3.74 | 29.1 | 1004 | 1004 | 0.55 | 200 | 485 | 2.31 | 2.25
SWR-1932 | A08-03-13 | A08-03-12 | 3.74 | 3.64 | 32.5 | 76 | 1080 | 0.59 | 200 | 541 | 2.25 | 2.19
SWR-1933 | A08-03-12 | A08-03-11 | 3.64 | 3.67 | 36.8 | 30 | 1110 | 0.62 | 200 | 460 | 2.19 | 2.11
SWR-1934 | A08-03-11-01 | A08-03-11 | 3.83 | 3.67 | 55.3 | 103 | 103 | 0.07 | 200 | 173 | 2.43 | 2.11
SWR-1935 | A08-03-11 | A08-03-10 | 3.67 | 3.71 | 14.2 | 42 | 1255 | 0.7 | 200 | 203 | 2.11 | 2.04
SWR-1936 | A08-03-10 | A08-03-09 | 3.71 | 3.99 | 32.9 | 33 | 1764 | 0.99 | 200 | 659 | 2.04 | 1.99
SWR-1938 | A08-03-09B-04 | A08-03-09B-03 | 4.1 | 4.11 | 28.9 | 25 | 25 | 0.02 | 200 | 241 | 2.4 | 2.28
SWR-1939 | A08-03-09B-03 | A08-03-09B-02 | 4.11 | 3.96 | 20.7 | 25 | 50 | 0.04 | 200 | 296 | 2.28 | 2.21
SWR-1940 | A08-03-09B-02-01 | A08-03-09B-02 | 3.95 | 3.96 | 8.4 | 129 | 129 | 0.08 | 200 | 140 | 2.83 | 2.77
SWR-1941 | A08-03-09B-02 | A08-03-09B-01 | 3.96 | 3.89 | 34.6 | 21 | 200 | 0.14 | 200 | 288 | 2.21 | 2.09
SWR-1937 | A08-03-09B-01-01 | A08-03-09B-01 | 4.19 | 3.89 | 17.6 | 70 | 70 | 0.04 | 200 | 176 | 2.4 | 2.3
SWR-1942 | A08-03-09B-01 | A08-03-09 | 3.89 | 3.99 | 26 | 97 | 367 | 0.25 | 200 | 260 | 2.09 | 1.99
SWR-1943 | A08-03-09A-02 | A08-03-09A-01 | 3.87 | 3.82 | 25.2 | 71 | 71 | 0.05 | 200 | 314 | 2.47 | 2.39
SWR-1944 | A08-03-09A-01-01 | A08-03-09A-01 | 5.4 | 3.82 | 14.6 | 79 | 79 | 0.05 | 200 | 182 | 2.47 | 2.39
SWR-1945 | A08-03-09A-01 | A08-03-09 | 3.82 | 3.99 | 49.1 | 49 | 199 | 0.13 | 200 | 123 | 2.39 | 1.99
SWR-1946 | A08-03-09 | A08-03-08 | 3.99 | 3.89 | 38.6 | 28 | 2358 | 1.3 | 200 | 772 | 1.99 | 1.94
SWR-1947 | A08-03-08 | A08-03-07 | 3.89 | 3.97 | 33 | 91 | 2449 | 1.35 | 200 | 824 | 1.94 | 1.9
SWR-1948 | A08-03-07 | A08-03-06 | 3.97 | 4.01 | 45.2 | 482 | 2931 | 1.53 | 200 | 323 | 1.9 | 1.76
SWR-1949 | A08-03-06 | A08-03-05 | 4.01 | 4 | 49.1 | 448 | 3379 | 1.7 | 200 | 327 | 1.76 | 1.61
SWR-1950 | A08-03-05 | A08-03-04 | 4 | 4.03 | 31.5 | 352 | 3731 | 1.83 | 200 | 350 | 1.61 | 1.52
SWR-1951 | A08-03-04 | A08-03-03 | 4.03 | 3.86 | 35.8 | 52 | 3783 | 1.86 | 200 | 326 | 1.52 | 1.41
SWR-1952 | A08-03-03 | A08-03-02 | 3.86 | 3.81 | 23.4 | 237 | 4020 | 1.95 | 200 | 335 | 1.41 | 1.34
SWR-1953 | A08-03-02 | A08-03-01 | 3.81 | 3.73 | 41.4 | 185 | 4205 | 2.02 | 200 | 244 | 1.34 | 1.17
SWR-1954 | A08-03-01 | A08-03 | 3.73 | 3.57 | 38.6 | 166 | 4371 | 2.09 | 200 | 257 | 1.17 | 1.02
SWR-1955 | A08-03 | A08-02 | 3.57 | 3.57 | 156.8 | 10186 | 38217 | 11.58 | 450 | 871 | 0.58 | 0.4
SWR-1956 | A08-02 | A08-01 | 3.57 | 3.57 | 207.2 | 0 | 38217 | 11.62 | 450 | 797 | -1.09 | -1.35
SWR-1957 | A08-01 | A08 | 3.57 | 3.88 | 185.9 | 0 | 38217 | 11.65 | 450 | 744 | -1.35 | -1.6
SWR-1958 | A08 | A07 | 3.88 | 4.36 | 168.6 | 0 | 2079630 | 336.76 | 2047.6 | 2000 | -9.49 | -9.57
SWR-1959 | A07 | A06 | 4.36 | 4.5 | 229 | 9691 | 2089321 | 337.67 | 2047.6 | 2000 | -9.57 | -9.68
SWR-1960 | A06 | A05 | 4.5 | 3.96 | 150.7 | 0 | 2089321 | 337.67 | 2047.6 | 2000 | -9.68 | -9.76
SWR-1961 | A05 | A04 | 3.96 | 4.22 | 194.6 | 0 | 2089321 | 337.67 | 2047.6 | 2000 | -9.76 | -9.86
SWR-1962 | A04 | A03 | 4.22 | 4.44 | 67.1 | 0 | 2089321 | 337.67 | 2047.6 | 2000 | -9.86 | -9.89
SWR-1963 | A03-37-01 | A03-37 | 4.72 | 4.71 | 22.1 | 232 | 232 | 0.13 | 200 | 143 | 3.52 | 3.37
SWR-1964 | A03-38 | A03-37 | 4.76 | 4.71 | 21.3 | 108 | 108 | 0.07 | 200 | 109 | 3.56 | 3.37
SWR-1965 | A03-37 | A03-36 | 4.71 | 4.74 | 26.3 | 43 | 383 | 0.23 | 200 | 227 | 3.37 | 3.25
SWR-1966 | A03-36 | A03-35 | 4.74 | 4.83 | 24.8 | 51 | 434 | 0.27 | 200 | 268 | 3.25 | 3.16
SWR-1967 | A03-35 | A03-34 | 4.83 | 4.92 | 24.5 | 34 | 468 | 0.29 | 200 | 290 | 3.16 | 3.07
SWR-1968 | A03-34-01 | A03-34 | 4.83 | 4.92 | 35.1 | 277 | 277 | 0.16 | 200 | 165 | 3.43 | 3.22
SWR-1969 | A03-34 | A03-33 | 4.92 | 4.65 | 25 | 60 | 805 | 0.49 | 200 | 317 | 3.07 | 2.99
SWR-1970 | A03-33 | A03-32 | 4.65 | 4.37 | 25.2 | 70 | 875 | 0.54 | 200 | 500 | 2.99 | 2.94
SWR-1971 | A03-32 | A03-31 | 4.37 | 4.43 | 12.8 | 38 | 913 | 0.57 | 200 | 500 | 2.87 | 2.84
SWR-1972 | A03-31 | A03-30 | 4.43 | 4.39 | 13.7 | 49 | 962 | 0.6 | 200 | 700 | 2.84 | 2.82
SWR-1973 | A03-30 | A03-29 | 4.39 | 4.39 | 11.6 | 57 | 1019 | 0.64 | 200 | 500 | 2.82 | 2.8
SWR-1974 | A03-29 | A03-28 | 4.39 | 4.43 | 31.6 | 87 | 1106 | 0.68 | 200 | 500 | 2.8 | 2.74
SWR-1975 | A03-28-02 | A03-28-01 | 4.43 | 4.43 | 32.2 | 321 | 321 | 0.18 | 200 | 186 | 3.03 | 2.86
SWR-1976 | A03-28-01 | A03-28 | 4.43 | 4.43 | 30.7 | 86 | 407 | 0.24 | 200 | 232 | 2.86 | 2.72
SWR-1977 | A03-28 | A03-27 | 4.43 | 4.41 | 22.2 | 132 | 1645 | 0.93 | 200 | 700 | 2.72 | 2.69
SWR-1978 | A03-27 | A03-26 | 4.41 | 4.41 | 29.5 | 179 | 1824 | 1.01 | 200 | 700 | 2.69 | 2.65
SWR-1979 | A03-26 | A03-25 | 4.41 | 4.48 | 39.2 | 291 | 2115 | 1.12 | 200 | 750 | 2.65 | 2.6
SWR-1980 | A03-25-06 | A03-25-05 | 4.34 | 4.34 | 14.1 | 245 | 245 | 0.14 | 200 | 149 | 2.94 | 2.85
SWR-1981 | A03-25-05 | A03-25-04 | 4.34 | 4.32 | 24.6 | 296 | 541 | 0.31 | 200 | 300 | 2.85 | 2.76
SWR-1982 | A03-25-04 | A03-25-03 | 4.32 | 4.36 | 23.1 | 88 | 629 | 0.36 | 200 | 400 | 2.76 | 2.71
SWR-1983 | A03-25-03-01 | A03-25-03 | 4.42 | 4.36 | 15.7 | 95 | 95 | 0.06 | 200 | 200 | 2.72 | 2.64
SWR-1984 | A03-25-03 | A03-25-02 | 4.36 | 4.36 | 12.5 | 21 | 745 | 0.44 | 200 | 400 | 2.64 | 2.61
SWR-1985 | A03-25-02 | A03-25-01 | 4.36 | 4.36 | 21.2 | 148 | 893 | 0.53 | 200 | 500 | 2.61 | 2.57
SWR-1986 | A03-25-01 | A03-25 | 4.36 | 4.48 | 33.4 | 78 | 971 | 0.58 | 200 | 500 | 2.57 | 2.5
SWR-1987 | A03-25 | A03-24 | 4.48 | 4.4 | 54.5 | 327 | 3413 | 1.65 | 200 | 333 | 2.5 | 2.34
SWR-1988 | A03-24 | A03-23 | 4.4 | 4.43 | 47.6 | 312 | 3725 | 1.76 | 200 | 500 | 2.29 | 2.19
SWR-1989 | A03-23 | A03-22 | 4.43 | 4.43 | 21.1 | 166 | 3891 | 1.83 | 200 | 226 | 2.19 | 2.1
SWR-1990 | A03-22-04 | A03-22-03 | 4.19 | 4.77 | 37 | 598 | 598 | 0.33 | 200 | 320 | 2.49 | 2.37
SWR-1991 | A03-22-03 | A03-22-02 | 4.77 | 4.6 | 34.8 | 246 | 844 | 0.47 | 200 | 450 | 2.37 | 2.3
SWR-1992 | A03-22-02 | A03-22-01 | 4.6 | 4.64 | 38.2 | 190 | 1034 | 0.58 | 200 | 475 | 2.3 | 2.22
SWR-1993 | A03-22-01 | A03-22 | 4.64 | 4.43 | 34 | 134 | 1168 | 0.65 | 200 | 500 | 2.22 | 2.15
SWR-1994 | A03-22 | A03-21 | 4.43 | 4.39 | 21.4 | 66 | 5125 | 2.27 | 250 | 800 | 2.1 | 2.07
SWR-1995 | A03-21 | A03-20 | 4.39 | 4.36 | 21.5 | 78 | 5203 | 2.3 | 250 | 800 | 2.07 | 2.04
SWR-1996 | A03-20-03 | A03-20-02 | 4.23 | 4.31 | 26.3 | 625 | 625 | 0.34 | 200 | 375 | 2.83 | 2.76
SWR-1997 | A03-20-02 | A03-20-01 | 4.31 | 4.4 | 33.9 | 260 | 885 | 0.49 | 200 | 450 | 2.76 | 2.68
SWR-1998 | A03-20-01 | A03-20 | 4.4 | 4.36 | 38.7 | 161 | 1046 | 0.59 | 200 | 475 | 2.68 | 2.6
SWR-1999 | A03-20 | A03-19 | 4.36 | 4.24 | 45.6 | 101 | 6350 | 2.69 | 250 | 600 | 2.04 | 1.97
SWR-2000 | A03-19 | A03-18 | 4.24 | 4.21 | 40.4 | 176 | 6526 | 2.75 | 250 | 650 | 1.97 | 1.91
SWR-2001 | A03-18 | A03-17 | 4.21 | 4.45 | 22.6 | 256 | 6782 | 2.84 | 250 | 600 | 1.91 | 1.87
SWR-2002 | A03-17-04 | A03-17-03 | 3.69 | 3.99 | 45.8 | 148 | 148 | 0.09 | 200 | 175 | 2.49 | 2.23
SWR-2003 | A03-17-03 | A03-17-02 | 3.99 | 4.02 | 20.1 | 1209 | 1357 | 0.71 | 200 | 600 | 2.23 | 2.19
SWR-2004 | A03-17-02 | A03-17-01 | 4.02 | 4.05 | 35.1 | 184 | 1541 | 0.79 | 200 | 600 | 2.19 | 2.14
SWR-2005 | A03-17-01 | A03-17 | 4.05 | 4.45 | 35.6 | 173 | 1714 | 0.87 | 200 | 700 | 2.14 | 2.09
SWR-2006 | A03-17 | A03-16 | 4.45 | 4.26 | 52.3 | 459 | 8955 | 3.51 | 300 | 775 | 1.82 | 1.75
SWR-2007 | A03-16 | A03-15 | 4.26 | 4.31 | 16.7 | 338 | 9293 | 3.61 | 300 | 775 | 1.75 | 1.73
SWR-2008 | A03-15 | A03-14 | 4.31 | 4.38 | 40 | 125 | 9418 | 3.66 | 300 | 775 | 1.73 | 1.68
SWR-2009 | A03-14 | A03-13 | 4.38 | 5.45 | 34.8 | 286 | 9704 | 3.75 | 300 | 775 | 1.68 | 1.63
SWR-2010 | A03-13 | A03-12 | 5.45 | 5.51 | 36.9 | 527 | 10231 | 3.9 | 300 | 775 | 1.63 | 1.59
SWR-2011 | A03-12 | A03-11 | 5.51 | 5.5 | 19.6 | 132 | 10363 | 3.95 | 300 | 775 | 1.59 | 1.56
SWR-2012 | A03-11-03 | A03-11-03 | 4.2 | 4.14 | 28.2 | 1395 | 1395 | 0.71 | 200 | 600 | 2.79 | 2.74
SWR-2013 | A03-11-03 | A03-11-02 | 4.14 | 4.03 | 27.4 | 113 | 1508 | 0.77 | 200 | 600 | 2.68 | 2.63
SWR-2014 | A03-11-02 | A03-11-01 | 4.03 | 4.05 | 29 | 162 | 1670 | 0.84 | 200 | 600 | 2.63 | 2.58
SWR-2015 | A03-11-01 | A03-11 | 4.05 | 5.5 | 23.8 | 68 | 1738 | 0.87 | 200 | 600 | 2.58 | 2.54
SWR-2016 | A03-11 | A03-10 | 5.5 | 5.5 | 16.6 | 31 | 12132 | 4.46 | 300 | 650 | 1.56 | 1.54
SWR-2017 | A03-10-01 | A03-10 | 5.45 | 5.5 | 26.3 | 200 | 200 | 0.12 | 200 | 300 | 4.05 | 3.96
SWR-2018 | A03-10 | A03-09 | 5.5 | 5.49 | 16.7 | 23 | 12355 | 4.54 | 300 | 625 | 1.54 | 1.51
SWR-2019 | A03-09 | A03-08 | 5.49 | 5.38 | 38.9 | 70 | 12425 | 4.57 | 300 | 625 | 1.51 | 1.45
SWR-2020 | A03-08 | A03-07 | 5.38 | 5.53 | 37.5 | 197 | 12622 | 4.64 | 300 | 600 | 1.45 | 1.38
SWR-2021 | A03-07-05 | A03-07-04 | 4.05 | 4.12 | 36.1 | 3372 | 3372 | 1.44 | 200 | 700 | 2.65 | 2.6
SWR-2022 | A03-07-04 | A03-07-03 | 4.12 | 4.25 | 33.8 | 420 | 3792 | 1.59 | 250 | 700 | 2.55 | 2.5
SWR-2023 | A03-07-03 | A03-07-02 | 4.25 | 3.7 | 36.4 | 259 | 4051 | 1.68 | 250 | 700 | 2.2 | 2.15
SWR-2024 | A03-07-02 | A03-07-01 | 3.7 | 3.87 | 30.2 | 151 | 4202 | 1.74 | 250 | 700 | 2.15 | 2.11
SWR-2025 | A03-07-01 | A03-07 | 3.87 | 5.53 | 22.8 | 67 | 4269 | 1.77 | 250 | 700 | 2.11 | 2.07
SWR-2026 | A03-07 | A03-06 | 5.53 | 5.52 | 17.9 | 80 | 16971 | 5.79 | 450 | 800 | 1.23 | 1.21
SWR-2027 | A03-06 | A03-05 | 5.52 | 5.51 | 47.2 | 97 | 17068 | 5.83 | 450 | 800 | 1.21 | 1.15
SWR-2028 | A03-05 | A03-04 | 5.51 | 5.49 | 46.6 | 232 | 17300 | 5.9 | 450 | 800 | 1.15 | 1.09
SWR-2029 | A03-04-04 | A03-04-03 | 3.99 | 3.76 | 29.9 | 803 | 803 | 0.44 | 200 | 500 | 2.42 | 2.36
SWR-2030 | A03-04-03 | A03-04-02 | 3.76 | 3.88 | 15.8 | 2408 | 3211 | 1.39 | 200 | 700 | 2.36 | 2.34
SWR-2031 | A03-04-02 | A03-04-01 | 3.88 | 4.72 | 32.9 | 88 | 3299 | 1.43 | 200 | 700 | 2.34 | 2.29
SWR-2032 | A03-04-01 | A03-04 | 4.72 | 5.49 | 30.5 | 96 | 3395 | 1.47 | 250 | 800 | 2.24 | 2.2
SWR-2033 | A03-04 | A03-03 | 5.49 | 5.28 | 33.4 | 188 | 20883 | 6.81 | 450 | 900 | 1.09 | 1.06
SWR-2034 | A03-03 | A03-02 | 5.28 | 5.06 | 33 | 290 | 21173 | 6.89 | 450 | 900 | 1.06 | 1.02
SWR-2035 | A03-02 | A03-01 | 5.06 | 4.3 | 26.2 | 348 | 21521 | 6.98 | 450 | 900 | 1.02 | 0.99
SWR-2036 | A03-01 | A03 | 4.3 | 4.44 | 28.8 | 720 | 22241 | 7.16 | 450 | 900 | 0.99 | 0.96
SWR-2037 | A03 | A02 | 4.44 | 4 | 217.7 | 0 | 2111562 | 340.46 | 2047.6 | 2000 | -9.89 | -10
SWR-2038 | A02 | A01 | 4 | 4.36 | 135.3 | 497614 | 2609176 | 407.45 | 2047.6 | 2000 | -10 | -10.07
SWR-2039 | A01 | A00 | 4.36 | 4.36 | 61.2 | 0 | 2609176 | 407.45 | 2047.6 | 2000 | -10.07 | -10.1

## Manhole
Label | Elevation (Ground) (m) | Elevation (Invert) (m) | X (m) | Y (m) | Population (Sanitary)
A13-03A-16-33 | 4.19 | 2.99 | 373665.62 | 2470327.29 | 521
A13-03A-16-32 | 4.33 | 2.85 | 373617.63 | 2470298.87 | 158
A13-03A-16-31 | 4.4 | 2.77 | 373587.08 | 2470296.21 | 138
A13-03A-16-30 | 5.8 | 2.64 | 373536.26 | 2470309.94 | 119
A13-03A-16-29 | 4.98 | 2.59 | 373532.69 | 2470333.44 | 173
A13-03A-16-28 | 4.57 | 2.52 | 373516.58 | 2470364.8 | 177
A13-03A-16-27 | 4.58 | 2.46 | 373507.09 | 2470393.33 | 136
A13-03A-16-26 | 4.57 | 2.41 | 373507.49 | 2470418.68 | 145
A13-03A-16-25-04 | 3.88 | 2.68 | 373647.43 | 2470437.31 | 960
A13-03A-16-25-03 | 3.8 | 2.6 | 373618.17 | 2470428.89 | 142
A13-03A-16-25-02 | 3.85 | 2.54 | 373593.23 | 2470432.29 | 311
A13-03A-16-25-01 | 4.1 | 2.45 | 373559.69 | 2470427.64 | 92
A13-03A-16-25 | 4.39 | 2.35 | 373519.16 | 2470425.22 | 45
A13-03A-16-24 | 4.47 | 2.25 | 373513.84 | 2470476.1 | 372
A13-03A-16-23 | 4.53 | 2.16 | 373508.32 | 2470521.41 | 65
A13-03A-16-22 | 4.4 | 2.12 | 373493.99 | 2470529.16 | 57
A13-03A-16-21-01 | 4.55 | 2.33 | 373470.16 | 2470542.58 | 2262
A13-03A-16-21 | 4.35 | 2.03 | 373487.18 | 2470548.92 | 85
A13-03A-16-20 | 4.17 | 1.99 | 373512.35 | 2470560.39 | 122
A13-03A-16-19 | 4.14 | 1.94 | 373548.36 | 2470561.8 | 244
A13-03A-16-18-01 | 3.8 | 2.2 | 373618.17 | 2470556.62 | 200
A13-03A-16-18 | 4.02 | 1.83 | 373588.31 | 2470560.7 | 481
A13-03A-16-17 | 4.1 | 1.76 | 373584.93 | 2470611.62 | 486
A13-03A-16-16 | 4.1 | 1.73 | 373601.5 | 2470621.37 | 363
A13-03A-16-15-03 | 3.94 | 1.94 | 373482.73 | 2470670 | 3040
A13-03A-16-15-02 | 3.94 | 1.9 | 373501.65 | 2470669.13 | 168
A13-03A-16-15-01 | 3.89 | 1.81 | 373546.04 | 2470674.06 | 227
A13-03A-16-15 | 3.99 | 1.63 | 373587.92 | 2470679.37 | 173
A13-03A-16-14 | 3.87 | 1.59 | 373583.44 | 2470700.94 | 179
A13-03A-16-13-02 | 3.83 | 2.53 | 373677.15 | 2470761.19 | 178
A13-03A-16-13-01 | 4.22 | 2.3 | 373630.62 | 2470758.86 | 137
A13-03A-16-13 | 4.17 | 1.52 | 373581.03 | 2470750.3 | 110
A13-03A-16-12-02 | 3.71 | 2.31 | 373673.37 | 2470814.91 | 136
A13-03A-16-12-01 | 3.96 | 2.07 | 373625.7 | 2470810.33 | 118
A13-03A-16-12 | 4.12 | 1.43 | 373576.98 | 2470805.21 | 98
A13-03A-16-11-02 | 4.1 | 2.4 | 373529.14 | 2470817.48 | 344
A13-03A-16-11-01 | 4.05 | 2.29 | 373551.35 | 2470820.78 | 66
A13-03A-16-11 | 4.18 | 1.25 | 373574.05 | 2470822.55 | 38
A13-03A-16-10 | 4.05 | 1.21 | 373595 | 2470827.16 | 60
A13-03A-16-09-04 | 4.39 | 2.99 | 373467 | 2470859.12 | 254
A13-03A-16-09-03 | 4.34 | 2.64 | 373458.36 | 2470908.82 | 206
A13-03A-16-09-06 | 4.14 | 2.44 | 373512 | 2470914.95 | 172
A13-03A-16-09-02 | 4.12 | 2.32 | 373549.63 | 2470919.08 | 93
A13-03A-16-09-01 | 4.25 | 2.24 | 373578.4 | 2470920.1 | 212
A13-03A-16-09-05 | 4.16 | 2.11 | 373587.9 | 2470877.28 | 193
A13-03A-16-09 | 4.11 | 1.15 | 373592.3 | 2470859.48 | 69
A13-03A-16-08 | 3.98 | 1.06 | 373640.46 | 2470864.59 | 219
A13-03A-16-07-03 | 3.96 | 2.26 | 373685.85 | 2470728.83 | 370
A13-03A-16-07-02 | 3.87 | 2.08 | 373686.93 | 2470774.88 | 79
A13-03A-16-07-01 | 3.76 | 1.89 | 373687.87 | 2470821.26 | 102
A13-03A-16-07 | 3.9 | 0.97 | 373689.51 | 2470869.31 | 290
A13-03A-16-06-01-07 | 3.77 | 1.1 | 373808.37 | 2470667.12 | 96
A13-03A-16-06-01-06 | 3.57 | 1.01 | 373782.07 | 2470667.84 | 76
A13-03A-16-06-01-05 | 3.9 | 0.91 | 373750.34 | 2470668.62 | 79
A13-03A-16-06-01-04-02 | 3.65 | 2.25 | 373815.9 | 2470708.2 | 91
A13-03A-16-06-01-04-01 | 3.59 | 2.13 | 373783.67 | 2470708.79 | 72
A13-03A-16-06-01-04 | 3.73 | 0.8 | 373751.39 | 2470709.44 | 109
A13-03A-16-06-01-03-02 | 3.53 | 2.13 | 373817.58 | 2470747.73 | 75
A13-03A-16-06-01-03-01 | 3.62 | 2.02 | 373789.79 | 2470747.85 | 72
A13-03A-16-06-01-03 | 3.7 | 0.67 | 373751.68 | 2470748.5 | 116
A13-03A-16-06-01-02-02 | 3.61 | 2.21 | 373823.58 | 2470787.36 | 82
A13-03A-16-06-01-02-01 | 3.63 | 2.09 | 373787.29 | 2470788.39 | 81
A13-03A-16-06-01-02 | 3.73 | 0.54 | 373751.88 | 2470788.94 | 117
A13-03A-16-06-01-01-02 | 3.65 | 1.87 | 373825.9 | 2470826.91 | 93
A13-03A-16-06-01-01-01 | 3.24 | 1.72 | 373781.91 | 2470828.2 | 85
A13-03A-16-06-01-01 | 3.54 | 0.42 | 373752.55 | 2470829.08 | 109
A13-03A-16-06-03 | 3.67 | 1.77 | 373831.04 | 2470871.95 | 93
A13-03A-16-06-02 | 3.69 | 1.65 | 373794.07 | 2470872.07 | 96
A13-03A-16-06-01 | 3.76 | 0.29 | 373753.56 | 2470871.52 | 70
A13-03A-16-06 | 3.59 | 0.24 | 373736.16 | 2470871.12 | 100
A13-03A-16-05-03 | 3.26 | 1.86 | 373841.84 | 2470914.94 | 58
A13-03A-16-05-02 | 3.3 | 1.67 | 373804.04 | 2470916.05 | 88
A13-03A-16-05-01 | 3.37 | 1.48 | 373765.56 | 2470917.03 | 82
A13-03A-16-05 | 3.57 | 0.19 | 373735.8 | 2470918.02 | 99
A13-03A-16-04-03 | 3.37 | 1.97 | 373848.96 | 2470954.85 | 64
A13-03A-16-04-02 | 3.27 | 1.74 | 373803.2 | 2470955.83 | 87
A13-03A-16-04-01 | 3.44 | 1.57 | 373770.09 | 2470957.14 | 75
A13-03A-16-04 | 3.62 | 0.14 | 373735.91 | 2470957.83 | 96
A13-03A-16-03-03 | 3.97 | 2.57 | 373850.31 | 2470994.52 | 56
A13-03A-16-03-02 | 4.07 | 2.36 | 373807.91 | 2470995.79 | 92
A13-03A-16-03-01 | 3.91 | 2.15 | 373766.94 | 2470996.66 | 79
A13-03A-16-03 | 3.68 | 0.1 | 373736.7 | 2470997.68 | 93
A13-03A-16-02A-02 | 3.71 | 2.31 | 373828.77 | 2471074.35 | 88
A13-03A-16-02A-01 | 3.98 | 2.1 | 373786.72 | 2471075.63 | 97
A13-03A-16-02RS-01 | 3.66 | 1.86 | 373740.77 | 2471076.63 | 113
A13-03A-16-02-03 | 3.95 | 2.55 | 373849.87 | 2471033.99 | 43
A13-03A-16-02-02 | 3.95 | 2.42 | 373823.38 | 2471034.74 | 78
A13-03A-16-02-01 | 3.99 | 2.21 | 373780.6 | 2471036.22 | 94
A13-03A-16-02 | 3.7 | 0.05 | 373737.63 | 2471037.73 | 108
A13-03A-16-01B-13 | 5.3 | 2.94 | 373833.09 | 2471444.99 | 382
A13-03A-16-01B-12 | 4.34 | 2.74 | 373867.45 | 2471421.24 | 195
A13-03A-16-01B-11 | 4.5 | 2.61 | 373901.55 | 2471398.49 | 188
A13-03A-16-01B-10 | 4.61 | 2.51 | 373934.07 | 2471374.61 | 130
A13-03A-16-01B-09 | 4.85 | 2.4 | 373957.98 | 2471341.63 | 63
A13-03A-16-01B-08 | 4.75 | 2.35 | 373954.6 | 2471318.7 | 195
A13-03A-16-01B-07 | 4.44 | 2.24 | 373931.52 | 2471284.52 | 328
A13-03A-16-01B-06 | 4.39 | 2.14 | 373894.47 | 2471269.23 | 218
A13-03A-16-01B-05 | 4.31 | 2.04 | 373856.65 | 2471257.14 | 188
A13-03A-16-01B-04-02 | 4.23 | 2.53 | 373905.97 | 2471240.26 | 102
A13-03A-16-01B-04-01 | 4.2 | 2.16 | 373869.96 | 2471240.59 | 50
A13-03A-16-01B-04 | 4.15 | 1.82 | 373821.17 | 2471243.18 | 110
A13-03A-16-01B-03 | 4.06 | 1.78 | 373809.77 | 2471235.78 | 50
A13-03A-16-01B-02-06-02 | 4.12 | 2.62 | 373628.84 | 2471347.67 | 574
A13-03A-16-01B-02-06-01 | 4.2 | 2.5 | 373667.99 | 2471352.08 | 137
A13-03A-16-01B-02-07 | 4.5 | 2.72 | 373706.25 | 2471405.55 | 626
A13-03A-16-01B-02-06 | 4.28 | 2.37 | 373711.3 | 2471357.42 | 100
A13-03A-16-01B-02-05-02 | 4.17 | 2.57 | 373641.31 | 2471313.16 | 123
A13-03A-16-01B-02-05-01 | 4.26 | 2.32 | 373678.59 | 2471320.66 | 84
A13-03A-16-01B-02-05 | 4.17 | 2.02 | 373715.26 | 2471327.05 | 67
A13-03A-16-01B-02-04 | 4.21 | 1.96 | 373719.78 | 2471299.97 | 66
A13-03A-16-01B-02-03-03 | 3.98 | 2.58 | 373605.24 | 2471263.58 | 711
A13-03A-16-01B-02-03-02 | 4.13 | 2.41 | 373660.91 | 2471273.64 | 129
A13-03A-16-01B-02-03-01 | 4.14 | 2.29 | 373702.01 | 2471271.06 | 54
A13-03A-16-01B-02-03 | 4.13 | 1.9 | 373723.47 | 2471270.81 | 49
A13-03A-16-01B-02-02-01 | 4.08 | 2.58 | 373754.9 | 2471351.86 | 317
A13-03A-16-01B-02-02-01 | 4.11 | 2.46 | 373760.48 | 2471311.04 | 205
A13-03A-16-01B-02-02 | 4.13 | 1.82 | 373763.17 | 2471271.44 | 108
A13-03A-16-01B-02-01 | 4.04 | 1.77 | 373769.61 | 2471244.3 | 86
A13-03A-16-01B-02 | 4.12 | 1.63 | 373785.14 | 2471212.28 | 43
A13-03A-16-01B-01 | 4.1 | 1.56 | 373762.23 | 2471185.08 | 212
A13-03A-16-01A-08 | 4.13 | 2.53 | 373496.92 | 2471057.95 | 270
A13-03A-16-01A-07 | 4.03 | 2.43 | 373523.74 | 2471060.82 | 304
A13-03A-16-01A-06-01 | 4.06 | 1.46 | 373507.58 | 2471019.76 | 14352
A13-03A-16-01A-06 | 3.98 | 1.27 | 373532.89 | 2471025.49 | 85
A13-03A-16-01A-05-01 | 3.97 | 2.37 | 373572.01 | 2470969.09 | 312
A13-03A-16-01A-05 | 3.99 | 1.36 | 373564.91 | 2471025.06 | 152
A13-03A-16-01A-04 | 4.2 | 1.27 | 373616.4 | 2471036.3 | 561
A13-03A-16-01A-03-02-01 | 4.02 | 2.52 | 373610.01 | 2471131.44 | 461
A13-03A-16-01A-03-03 | 3.92 | 2.52 | 373631.57 | 2471152.09 | 136
A13-03A-16-01A-03-02 | 3.93 | 2.39 | 373635.68 | 2471135.36 | 54
A13-03A-16-01A-03-01 | 3.84 | 2.28 | 373644.35 | 2471098.44 | 93
A13-03A-16-01A-03 | 4.02 | 1.18 | 373654.48 | 2471074.56 | 151
A13-03A-16-01A-02 | 4.01 | 1.11 | 373683.07 | 2471103.02 | 516
A13-03A-16-01A-01 | 3.94 | 1.04 | 373714.88 | 2471135.33 | 230
A13-03A-16-01-03 | 3.7 | 2.3 | 373842.99 | 2471113.88 | 67
A13-03A-16-01-02 | 3.64 | 2.08 | 373799.76 | 2471115.06 | 93
A13-03A-16-01-01 | 3.69 | 1.86 | 373756.57 | 2471116.64 | 72
A13-03A-16-01LS-01 | 3.73 | 1.78 | 373741.86 | 2471116.84 | 84
A13-03A-16-01RS-02 | 3.69 | 1.99 | 373826.59 | 2471160.34 | 489
A13-03A-16-01RS-01 | 3.73 | 1.8 | 373788.12 | 2471160.33 | 118
A13-03A-16-01 | 3.9 | -0.14 | 373740.27 | 2471158.54 | 74
A13-03A-40-04 | 3.75 | 2.35 | 373749.92 | 2470649.72 | 94
A13-03A-40-03 | 3.71 | 2.23 | 373749.28 | 2470610.99 | 96
A13-03A-40-02-01 | 3.84 | 2.44 | 373745.55 | 2470506.39 | 115
A13-03A-40-02 | 3.84 | 2.05 | 373748.33 | 2470556.54 | 132
A13-03A-40-02 | 3.9 | 2.55 | 373774.22 | 2470471.16 | 264
A13-03A-40-01 | 3.54 | 2.2 | 373775.64 | 2470512.84 | 99
A13-03A-40-01 | 3.74 | 1.95 | 373777.12 | 2470555.89 | 112
A13-03A-42 | 3.96 | 2.56 | 373827.75 | 2470469.14 | 391
A13-03A-41 | 3.67 | 2.26 | 373828.93 | 2470511.32 | 168
A13-03A-40 | 3.78 | 1.78 | 373830.15 | 2470554.54 | 143
A13-03A-39 | 4.02 | 1.7 | 373884.24 | 2470553.08 | 480
A13-03A-38-03 | 3.95 | 2.55 | 373760.54 | 2470610.78 | 94
A13-03A-38-02 | 3.98 | 2.31 | 373809.11 | 2470609.49 | 147
A13-03A-38-01 | 3.97 | 2.07 | 373856.51 | 2470608.29 | 122
A13-03A-38 | 3.89 | 1.1 | 373886.05 | 2470606.64 | 221
A13-03A-37-02 | 3.65 | 1.1 | 373829.63 | 2470666.51 | 74
A13-03A-37-01 | 3.61 | 0.95 | 373860.18 | 2470665.69 | 79
A13-03A-37 | 3.58 | 0.82 | 373886.09 | 2470665.04 | 93
A13-03A-36-02 | 3.63 | 1.1 | 374028.4 | 2470661.16 | 287
A13-03A-36-01 | 3.52 | 0.87 | 373975.68 | 2470662.54 | 298
A13-03A-36 | 3.62 | 0.75 | 373928.45 | 2470663.78 | 158
A13-03A-35B-03 | 3.62 | 2.22 | 374045.22 | 2470702.09 | 172
A13-03A-35B-02 | 3.57 | 2 | 374004.41 | 2470703.35 | 97
A13-03A-35B-01 | 3.6 | 1.8 | 373961.94 | 2470704.13 | 86
A13-03A-35A-03 | 3.55 | 2.15 | 373830.03 | 2470707.72 | 62
A13-03A-35A-02 | 3.88 | 1.94 | 373871.25 | 2470706.65 | 84
A13-03A-35A-01 | 3.81 | 1.78 | 373902.68 | 2470705.49 | 72
A13-03A-35 | 3.4 | 0.69 | 373929.77 | 2470704.36 | 67
A13-03A-34B-03 | 3.38 | 1.98 | 374049.32 | 2470741.49 | 58
A13-03A-34B-02 | 3.63 | 1.78 | 374008.66 | 2470742.42 | 89
A13-03A-34B-01 | 3.35 | 1.58 | 373968.7 | 2470743.77 | 85
A13-03A-34A-02 | 3.57 | 2.17 | 373829.94 | 2470747.61 | 89
A13-03A-34A-01 | 3.59 | 1.92 | 373883.89 | 2470745.81 | 101
A13-03A-34 | 3.75 | 0.63 | 373930.55 | 2470744.97 | 90
A13-03A-33-03 | 3.51 | 2.11 | 373835.03 | 2470786.85 | 50
A13-03A-33-02 | 3.42 | 1.94 | 373868.22 | 2470785.89 | 79
A13-03A-33-01 | 3.52 | 1.78 | 373901.08 | 2470785.33 | 81
A13-03A-33 | 3.56 | 0.57 | 373936.29 | 2470783.92 | 47
A13-03A-32-03 | 3.79 | 2.39 | 374051.45 | 2470781.15 | 61
A13-03A-32-02 | 3.78 | 2.16 | 374005.41 | 2470782.43 | 87
A13-03A-32-01 | 3.69 | 2 | 373973.56 | 2470783.29 | 71
A13-03A-32 | 3.44 | 0.52 | 373944.98 | 2470784.06 | 43
A13-03A-31A-03 | 3.64 | 2.24 | 373836.19 | 2470826.94 | 71
A13-03A-31A-02 | 3.4 | 2.02 | 373879.63 | 2470825.37 | 101
A13-03A-31A-01 | 3.52 | 1.8 | 373923.76 | 2470824.24 | 81
A13-03A-31B-02 | 3.63 | 2.23 | 374041.02 | 2470821.19 | 77
A13-03A-31B-01 | 3.51 | 2 | 373994.77 | 2470822.02 | 104
A13-03A-31 | 3.43 | 0.48 | 373946.3 | 2470823.53 | 80
A13-03A-30A-02 | 3.43 | 1.74 | 373844.95 | 2470870.69 | 88
A13-03A-30A-01 | 3.47 | 1.49 | 373896.8 | 2470868.92 | 122
A13-03A-30B-02 | 3.6 | 2.22 | 374033.95 | 2470863.22 | 64
A13-03A-30B-01 | 3.57 | 2.01 | 373991.56 | 2470865.81 | 80
A13-03A-30 | 3.69 | 0.44 | 373947.21 | 2470867.73 | 84
A13-03A-29-02 | 3.64 | 2.04 | 374021.11 | 2470888.93 | 54
A13-03A-29-01 | 3.6 | 1.84 | 373981.56 | 2470890.08 | 67
A13-03A-29 | 3.74 | 0.37 | 373946.85 | 2470890.93 | 55
A13-03A-28-02 | 3.26 | 1.61 | 373853.84 | 2470914.3 | 81
A13-03A-28-01 | 3.27 | 1.37 | 373902.12 | 2470913.55 | 107
A13-03A-28 | 3.65 | 0.33 | 373947.53 | 2470912.52 | 48
A13-03A-27-02 | 3.87 | 2.47 | 374022.37 | 2470929.23 | 60
A13-03A-27-01 | 3.62 | 2.28 | 373983 | 2470930.89 | 80
A13-03A-27 | 3.57 | 0.3 | 373947.46 | 2470930.88 | 45
A13-03A-26-02 | 3.58 | 1.93 | 373862.97 | 2470954.11 | 81
A13-03A-26-01 | 3.53 | 1.7 | 373909.46 | 2470953.15 | 93
A13-03A-26 | 3.61 | 0.27 | 373948.02 | 2470951.69 | 44
A13-03A-25-02 | 3.36 | 1.76 | 374019.04 | 2470968.73 | 60
A13-03A-25-01 | 3.37 | 1.58 | 373982.67 | 2470970.1 | 74
A13-03A-25 | 3.56 | 0.25 | 373948.32 | 2470970.96 | 41
A13-03A-24-02 | 4 | 2.4 | 373860 | 2470994.01 | 82
A13-03A-24-01 | 3.87 | 2.11 | 373918.18 | 2470992.08 | 88
A13-03A-24 | 3.6 | 0.23 | 373948.79 | 2470991.33 | 41
A13-03A-23-02 | 3.92 | 2.52 | 374024.49 | 2471008.68 | 52
A13-03A-23-01 | 3.96 | 2.34 | 373989.49 | 2471010.29 | 82
A13-03A-23 | 3.56 | 0.21 | 373949.21 | 2471011.83 | 44
A13-03A-22-02 | 3.93 | 2.53 | 373860.62 | 2471033.91 | 74
A13-03A-22-01 | 3.98 | 2.29 | 373909.58 | 2471032.1 | 99
A13-03A-22 | 3.55 | 0.18 | 373949.76 | 2471030.72 | 45
A13-03A-21-02 | 4 | 2.58 | 374027.77 | 2471048.07 | 63
A13-03A-21-01 | 3.79 | 2.37 | 373985.42 | 2471049.94 | 81
A13-03A-21 | 3.5 | 0.16 | 373950.2 | 2471050.67 | 44
A13-03A-20-02 | 3.72 | 2.32 | 373866.96 | 2471072.96 | 99
A13-03A-20-01 | 3.63 | 2.11 | 373910.83 | 2471071.86 | 89
A13-03A-20 | 3.59 | 0.14 | 373951.01 | 2471069.9 | 45
A13-03A-19-02 | 3.95 | 2.42 | 374026.89 | 2471088.53 | 56
A13-03A-19-01 | 3.91 | 2.24 | 373991.05 | 2471089.84 | 81
A13-03A-19 | 3.53 | 0.12 | 373951.47 | 2471089.68 | 44
A13-03A-18-03 | 3.58 | 2.18 | 373856.84 | 2471113.25 | 61
A13-03A-18-02 | 3.6 | 2.03 | 373887.45 | 2471112.82 | 82
A13-03A-18-01 | 3.58 | 1.85 | 373923.76 | 2471111.2 | 68
A13-03A-18 | 3.4 | 0.1 | 373952.14 | 2471109.56 | 40
A13-03A-17-02 | 3.65 | 2.05 | 374028.68 | 2471128.26 | 64
A13-03A-17-01 | 3.5 | 1.85 | 373989.51 | 2471129.21 | 66
A13-03A-17 | 3.5 | 0.08 | 373953 | 2471129.85 | 46
A13-03A-16A-RS-02 | 3.64 | 1.94 | 373869.81 | 2471159.68 | 110
A13-03A-16A-RS-01 | 3.67 | 1.71 | 373915.86 | 2471159.56 | 110
A13-03A-16B-RS-01 | 3.5 | 1.8 | 373997.11 | 2471159.34 | 212
A13-03A-16 | 3.6 | -0.42 | 373953.2 | 2471156.15 | 170
A13-03A-15-19 | 3.36 | 2.1 | 374062.01 | 2470740.64 | 74
A13-03A-15-18 | 3.81 | 1.96 | 374107.84 | 2470739.44 | 231
A13-03A-15-17-02 | 3.5 | 2.1 | 374063.16 | 2470780.49 | 49
A13-03A-15-17-01 | 3.69 | 1.94 | 374095.8 | 2470779.79 | 62
A13-03A-15-17 | 3.79 | 1.82 | 374116.39 | 2470778.88 | 214
A13-03A-15-16-02 | 3.63 | 2.23 | 374061.96 | 2470820.24 | 57
A13-03A-15-16-01 | 3.63 | 2.09 | 374091.17 | 2470819.34 | 70
A13-03A-15-16 | 3.75 | 1.69 | 374116.69 | 2470818.52 | 130
A13-03A-15-15-01 | 3.63 | 2.28 | 374061.32 | 2470862.57 | 73
A13-03A-15-15 | 3.68 | 1.55 | 374118.45 | 2470860.22 | 61
A13-03A-15-14-03 | 3.59 | 2.19 | 374236.39 | 2470861.89 | 193
A13-03A-15-14-02 | 3.63 | 1.99 | 374197.6 | 2470862.62 | 219
A13-03A-15-14-01 | 3.67 | 1.77 | 374153.45 | 2470863.73 | 124
A13-03A-15-14 | 3.69 | 1.53 | 374122.68 | 2470863.65 | 27
A13-03A-15-13-02 | 3.64 | 2.2 | 374037.47 | 2470888.17 | 52
A13-03A-15-13-01 | 3.6 | 1.99 | 374079.66 | 2470887.5 | 84
A13-03A-15-13 | 3.61 | 1.46 | 374122.97 | 2470886.84 | 46
A13-03A-15-12-04 | 3.96 | 2.46 | 374279.72 | 2470902.34 | 157
A13-03A-15-12-03 | 3.83 | 2.25 | 374231.71 | 2470903.53 | 97
A13-03A-15-12-02 | 3.77 | 2.03 | 374189.43 | 2470904.56 | 97
A13-03A-15-12-01 | 3.81 | 1.82 | 374146.11 | 2470905.55 | 69
A13-03A-15-12 | 3.66 | 1.39 | 374123.29 | 2470906.03 | 38
A13-03A-15-11-02 | 3.82 | 2.42 | 374037.91 | 2470928.92 | 65
A13-03A-15-11-01 | 3.67 | 2.22 | 374080.33 | 2470927.21 | 92
A13-03A-15-11 | 3.75 | 1.33 | 374123.58 | 2470925.45 | 46
A13-03A-15-10-04 | 3.43 | 2.03 | 374301.78 | 2470941 | 181
A13-03A-15-10-03 | 3.56 | 1.89 | 374264.39 | 2470941.78 | 94
A13-03A-15-10-02 | 3.54 | 1.74 | 374214.7 | 2470943.39 | 101
A13-03A-15-10-01 | 3.57 | 1.6 | 374171.35 | 2470944.69 | 95
A13-03A-15-10 | 3.72 | 1.15 | 374123.76 | 2470946.63 | 54
A13-03A-15-09-02 | 3.57 | 1.74 | 374036.06 | 2470968.57 | 69
A13-03A-15-09-01 | 3.54 | 1.51 | 374082.43 | 2470967.03 | 94
A13-03A-15-09 | 3.75 | 1.12 | 374124.3 | 2470966.78 | 44
A13-03A-15-08-04 | 3.7 | 2.3 | 374278.16 | 2470982 | 100
A13-03A-15-08-03 | 3.55 | 2.06 | 374239.3 | 2470982.91 | 98
A13-03A-15-08-02 | 3.53 | 1.82 | 374191.16 | 2470983.57 | 91
A13-03A-15-08-01 | 3.62 | 1.65 | 374156.31 | 2470983.87 | 72
A13-03A-15-08 | 3.72 | 1.09 | 374124.42 | 2470984.28 | 42
A13-03A-15-07-02 | 3.92 | 2.02 | 374036.41 | 2471008.5 | 62
A13-03A-15-07-01 | 4.02 | 1.79 | 374082.66 | 2471006.65 | 95
A13-03A-15-07 | 3.69 | 1.06 | 374124.81 | 2471005.29 | 48
A13-03A-15-06-03 | 3.75 | 2 | 374238.76 | 2471022.42 | 80
A13-03A-15-06-02 | 3.84 | 1.8 | 374204.01 | 2471023.16 | 93
A13-03A-15-06-01 | 3.73 | 1.6 | 374163.84 | 2471024.74 | 86
A13-03A-15-06 | 3.67 | 1.03 | 374124.93 | 2471025.6 | 46
A13-03A-15-05-02 | 3.83 | 2.43 | 374043.1 | 2471047.23 | 66
A13-03A-15-05-01 | 3.77 | 2.22 | 374085.06 | 2471046.17 | 88
A13-03A-15-05 | 3.64 | 1 | 374125.36 | 2471044.84 | 45
A13-03A-15-04-02 | 3.49 | 2.09 | 374183.7 | 2471063.83 | 83
A13-03A-15-04-01 | 3.47 | 1.9 | 374157.93 | 2471064.92 | 98
A13-03A-15-04 | 3.65 | 0.97 | 374125.52 | 2471065.33 | 44
A13-03A-15-03-02 | 3.96 | 2.56 | 374040.8 | 2471088.08 | 64
A13-03A-15-03-01 | 3.82 | 2.34 | 374084.17 | 2471086.16 | 92
A13-03A-15-03 | 3.7 | 0.94 | 374125.9 | 2471085.14 | 67
A13-03A-15-02 | 3.82 | 0.89 | 374126.41 | 2471119.14 | 59
A13-03A-15-01-03 | 3.67 | 2.47 | 374036.55 | 2471127.96 | 65
A13-03A-15-01-02 | 3.44 | 2.25 | 374079.71 | 2471126.34 | 79
A13-03A-15-01-01 | 3.57 | 2.07 | 374115.6 | 2471125.12 | 28
A13-03A-15-01 | 4.21 | 0.87 | 374115.48 | 2471132.23 | 36
A13-03A-15RS-01 | 3.5 | 1.8 | 374036.2 | 2471159 | 118
A13-03A-15 | 5.45 | -1.23 | 374088.07 | 2471155.95 | 57
A13-03A-14 | 4.2 | -1.25 | 374073.01 | 2471176.06 | 130
A13-03A-13RS-03 | 3.57 | 2.17 | 374227.71 | 2471208.72 | 241
A13-03A-13RS-02 | 3.56 | 1.97 | 374187.82 | 2471208.72 | 386
A13-03A-13RS-01 | 3.68 | 1.79 | 374152.52 | 2471208.72 | 101
A13-03A-13 | 3.64 | -1.28 | 374141.33 | 2471204.38 | 584
A13-03A-12-45-01 | 6.94 | 5.77 | 374769.65 | 2471967.59 | 234
A13-03A-12-46 | 7.48 | 5.94 | 374780.17 | 2472022.48 | 253
A13-03A-12-45 | 7 | 5.55 | 374766.11 | 2472021.38 | 112
A13-03A-12-44-02 | 7.1 | 4.9 | 374724.06 | 2472102.94 | 5798
A13-03A-12-44-01 | 7.02 | 4.84 | 374726.57 | 2472061.8 | 269
A13-03A-12-44 | 6.85 | 4.78 | 374729.92 | 2472019.72 | 183
A13-03A-12-43 | 6.35 | 4.67 | 374686.46 | 2472012.21 | 161
A13-03A-12-42 | 6.35 | 4.64 | 374675.04 | 2472011.69 | 48
A13-03A-12-41-02 | 5.93 | 4.73 | 374621.18 | 2471970.33 | 115
A13-03A-12-41-01 | 6.2 | 4.47 | 374657.51 | 2471978.44 | 232
A13-03A-12-41 | 6.17 | 4.25 | 374656.87 | 2472018.77 | 30
A13-03A-12-40-02 | 6.13 | 4.73 | 374656.19 | 2472067.57 | 87
A13-03A-12-40-01 | 6.3 | 4.41 | 374653.9 | 2472035.68 | 87
A13-03A-12-40 | 6.17 | 4.23 | 374650.69 | 2472021.17 | 40
A13-03A-12-39 | 6.14 | 4.21 | 374637.36 | 2472024.78 | 131
A13-03A-12-38 | 5.98 | 4.14 | 374607.31 | 2472023.69 | 295
A13-03A-12-37-07 | 5.96 | 4.46 | 374632.14 | 2471877.4 | 553
A13-03A-12-37-06 | 5.95 | 4.31 | 374584.69 | 2471875.42 | 405
A13-03A-12-37-05-02 | 5.88 | 4.38 | 374651.41 | 2471913.47 | 486
A13-03A-12-37-05-01 | 5.88 | 4.26 | 374619.39 | 2471912.05 | 85
A13-03A-12-37-05 | 5.89 | 4.15 | 374583.01 | 2471911.18 | 219
A13-03A-12-37-04-01 | 5.88 | 4.38 | 374606.16 | 2471933.67 | 98
A13-03A-12-37-04 | 5.91 | 3.95 | 374581.19 | 2471932.91 | 108
A13-03A-12-37-03-01 | 5.98 | 4.48 | 374605.08 | 2471960.95 | 105
A13-03A-12-37-03 | 6 | 3.89 | 374573.62 | 2471959.52 | 140
A13-03A-12-37-02 | 5.96 | 3.87 | 374572.67 | 2471967.38 | 110
A13-03A-12-37-01 | 5.83 | 3.85 | 374578.39 | 2471976.21 | 85
A13-03A-12-37 | 5.8 | 3.71 | 374572.43 | 2472020.69 | 260
A13-03A-12-36 | 5.76 | 3.64 | 374549.54 | 2472021.12 | 154
A13-03A-12-35 | 5.67 | 3.57 | 374525.81 | 2472028.57 | 461
A13-03A-12-34 | 5.62 | 3.49 | 374500.17 | 2472030.3 | 678
A13-03A-12-33 | 5.63 | 3.4 | 374452.67 | 2472020.15 | 631
A13-03A-12-32 | 5.62 | 3.36 | 374437.48 | 2472013.62 | 77
A13-03A-12-31 | 5.53 | 3.19 | 374426.38 | 2472006.89 | 239
A13-03A-12-30 | 5.52 | 3.12 | 374390.19 | 2472003.44 | 515
A13-03A-12-29 | 5.53 | 3.05 | 374352.96 | 2471996.45 | 465
A13-03A-12-28-03 | 5.21 | 3.68 | 374311.46 | 2472070.29 | 145
A13-03A-12-28-02 | 5 | 3.6 | 374301.86 | 2472066.79 | 145
A13-03A-12-28-01 | 5.1 | 3.4 | 374305.81 | 2472030.29 | 145
A13-03A-12-28 | 5.33 | 2.97 | 374310.19 | 2471993.65 | 145
A13-03A-12-27 | 5.26 | 2.96 | 374302.49 | 2471993.01 | 145
A13-03A-12-26-04 | 5.3 | 3.82 | 374370.94 | 2471906.53 | 975
A13-03A-12-26-03 | 5.1 | 3.6 | 374365.89 | 2471930.74 | 179
A13-03A-12-26-02 | 5.35 | 3.43 | 374310.59 | 2471926.47 | 396
A13-03A-12-26-01 | 5.26 | 3.38 | 374308.93 | 2471943.36 | 68
A13-03A-12-26 | 5.24 | 2.89 | 374302.18 | 2471950.43 | 55
A13-03A-12-25 | 5.18 | 2.88 | 374294.12 | 2471945.13 | 164
A13-03A-12-24 | 5.12 | 2.8 | 374250.83 | 2471938.46 | 253
A13-03A-12-23-01 | 4.8 | 3.4 | 374219.32 | 2471975.86 | 97
A13-03A-12-23 | 5.04 | 2.75 | 374216.8 | 2471940.69 | 201
A13-03A-12-22-05 | 5.26 | 3.86 | 374124.97 | 2472078.73 | 82
A13-03A-12-22-04 | 5.27 | 3.56 | 374127.43 | 2472048.36 | 94
A13-03A-12-22-03-01 | 4.96 | 3.46 | 374110.74 | 2472013.91 | 713
A13-03A-12-22-03 | 5.14 | 3.35 | 374130.19 | 2472016.85 | 59
A13-03A-12-22-02-01 | 5.13 | 3.43 | 374181.11 | 2472024.42 | 429
A13-03A-12-22-02 | 5.15 | 3.25 | 374145.24 | 2472017.44 | 81
A13-03A-12-22-01-01 | 5.05 | 3.6 | 374127.48 | 2471985.08 | 126
A13-03A-12-22-01 | 4.7 | 3.15 | 374157.01 | 2471986.78 | 126
A13-03A-12-22 | 4.66 | 2.68 | 374174.12 | 2471941.33 | 195
A13-03A-12-21-09 | 4.65 | 3.25 | 373959.6 | 2471933.15 | 117
A13-03A-12-21-08 | 4.67 | 3.15 | 373977.06 | 2471931.98 | 117
A13-03A-12-21-07 | 4.64 | 3.01 | 373995.32 | 2471935.7 | 235
A13-03A-12-21-06 | 4.67 | 2.89 | 374026.86 | 2471927.4 | 117
A13-03A-12-21-05 | 4.67 | 2.83 | 374048.79 | 2471927.38 | 117
A13-03A-12-21-04-01 | 4.63 | 2.93 | 374033.99 | 2471895.47 | 97
A13-03A-12-21-04 | 4.65 | 2.74 | 374055.17 | 2471898.18 | 42
A13-03A-12-21-03 | 4.67 | 2.65 | 374062.89 | 2471870.51 | 97
A13-03A-12-21-02 | 4.71 | 2.56 | 374091.75 | 2471874.64 | 117
A13-03A-12-21-01 | 4.74 | 2.43 | 374135.95 | 2471881.28 | 238
A13-03A-12-21 | 4.6 | 2.04 | 374181.22 | 2471888.78 | 237
A13-03A-12-20-03 | 4.69 | 2.99 | 374090.16 | 2471819.95 | 2613
A13-03A-12-20-02 | 4.7 | 2.91 | 374113.64 | 2471830.09 | 190
A13-03A-12-20-01 | 4.72 | 2.79 | 374152.91 | 2471836.72 | 192
A13-03A-12-20 | 4.7 | 1.97 | 374189.89 | 2471843.08 | 358
A13-03A-12-19 | 4.61 | 1.9 | 374200.77 | 2471793.11 | 621
A13-03A-12-18 | 4.65 | 1.83 | 374209.79 | 2471743.46 | 858
A13-03A-12-17 | 4.65 | 1.77 | 374216.52 | 2471695.06 | 803
A13-03A-12-16-03 | 4.42 | 2.72 | 374126.31 | 2471626.56 | 269
A13-03A-12-16-02 | 4.42 | 2.66 | 374144.47 | 2471635.4 | 269
A13-03A-12-16-01 | 4.42 | 2.54 | 374181.21 | 2471639.39 | 269
A13-03A-12-16 | 4.62 | 1.69 | 374220.31 | 2471644.2 | 269
A13-03A-12-15-02 | 4.8 | 3.1 | 374300.26 | 2471614.8 | 844
A13-03A-12-15-01 | 4.83 | 2.98 | 374261.94 | 2471607.67 | 199
A13-03A-12-15 | 4.57 | 1.64 | 374228.18 | 2471601.55 | 1029
A13-03A-12-14 | 4.56 | 1.59 | 374235.59 | 2471564.03 | 459
A13-03A-12-13-04-06 | 4.22 | 2.77 | 374213.11 | 2471330.71 | 122
A13-03A-12-13-04-05 | 4.33 | 2.42 | 374161.27 | 2471333.76 | 159
A13-03A-12-13-04-04 | 4.39 | 2.18 | 374116.66 | 2471350.69 | 141
A13-03A-12-13-04-03 | 4.37 | 2 | 374088.96 | 2471374.38 | 136
A13-03A-12-13-04-02-04 | 4.08 | 2.48 | 374204.81 | 2471380.11 | 107
A13-03A-12-13-04-02-03 | 4.06 | 2.24 | 374169.37 | 2471380.11 | 116
A13-03A-12-13-04-02-02 | 4.08 | 2.09 | 374141.41 | 2471390.97 | 109
A13-03A-12-13-04-02-01-02 | 4.11 | 2.41 | 374187.32 | 2471423.08 | 95
A13-03A-12-13-04-02-01-01 | 4.13 | 2.24 | 374162.33 | 2471422.34 | 101
A13-03A-12-13-04-02-01 | 4.18 | 1.92 | 374120.15 | 2471417.87 | 143
A13-03A-12-13-04-02 | 4.4 | 1.64 | 374065.98 | 2471407.29 | 152
A13-03A-12-13-04-01B-04 | 4.16 | 2.66 | 374204.72 | 2471471.85 | 89
A13-03A-12-13-04-01B-03 | 4.18 | 2.44 | 374172.53 | 2471467.63 | 116
A13-03A-12-13-04-01B-02 | 4.21 | 2.27 | 374138.48 | 2471463.01 | 140
A13-03A-12-13-04-01B-01 | 4.4 | 2.04 | 374093.28 | 2471456.43 | 154
A13-03A-12-13-04-01A-03 | 4.25 | 2.65 | 373935.42 | 2471431.21 | 342
A13-03A-12-13-04-01A-02 | 4.31 | 2.35 | 373979.16 | 2471438.16 | 177
A13-03A-12-13-04-01A-01-01 | 4.32 | 2.62 | 374014.86 | 2471415.53 | 83
A13-03A-12-13-04-01A-01 | 4.42 | 2.2 | 374009.39 | 2471443.08 | 108
A13-03A-12-13-04-01 | 4.46 | 1.41 | 374051.43 | 2471450.2 | 145
A13-03A-12-13-09 | 4.14 | 2.74 | 373847.35 | 2471502.4 | 159
A13-03A-12-13-08 | 4.61 | 2 | 373854.76 | 2471471.27 | 212
A13-03A-12-13-07 | 4.68 | 1.79 | 373914.93 | 2471484.93 | 311
A13-03A-12-13-06 | 4.58 | 1.6 | 373972.86 | 2471489.63 | 256
A13-03A-12-13-05 | 4.54 | 1.48 | 374008.99 | 2471492.68 | 188
A13-03A-12-13-04 | 4.57 | 1.18 | 374046.55 | 2471495.97 | 196
A13-03A-12-13-03 | 4.55 | 1.11 | 374092.41 | 2471501.82 | 216
A13-03A-12-13-02 | 4.58 | 1.03 | 374146.24 | 2471508.67 | 195
A13-03A-12-13-01 | 4.55 | 0.96 | 374188.69 | 2471515.23 | 192
A13-03A-12-13 | 4.56 | 0.53 | 374245.71 | 2471524.95 | 209
A13-03A-12-12-02 | 4.87 | 3.41 | 374415.01 | 2471544.92 | 138
A13-03A-12-12-01 | 4.6 | 2.88 | 374361.97 | 2471544.35 | 188
A13-03A-12-12 | 4.56 | 0.48 | 374299.2 | 2471532.08 | 144
A13-03A-12-11-05 | 4.42 | 3.02 | 374377.68 | 2471500.44 | 200
A13-03A-12-11-04 | 4.32 | 2.86 | 374375.14 | 2471520.68 | 28
A13-03A-12-11-03 | 4.43 | 2.65 | 374349.11 | 2471519.12 | 32
A13-03A-12-11-02 | 4.53 | 2.62 | 374346.07 | 2471521.82 | 4
A13-03A-12-11-01 | 4.53 | 2.6 | 374341.77 | 2471522.94 | 90
A13-03A-12-11 | 4.46 | 0.47 | 374299.25 | 2471522.86 | 80
A13-03A-12-10A-02 | 4.15 | 2.75 | 374232.23 | 2471476.15 | 86
A13-03A-12-10A-01 | 4.11 | 2.44 | 374278.48 | 2471483.41 | 90
A13-03A-12-10B-02 | 4.44 | 2.95 | 374349.28 | 2471481.59 | 86
A13-03A-12-10B-01 | 4.38 | 2.36 | 374319.97 | 2471481.56 | 77
A13-03A-12-10 | 4.45 | 0.44 | 374299.29 | 2471486.45 | 51
A13-03A-12-09-02 | 4.17 | 2.57 | 374221.13 | 2471464.12 | 64
A13-03A-12-09-01 | 4.21 | 2.34 | 374255.01 | 2471464.07 | 95
A13-03A-12-09 | 4.44 | 0.42 | 374299.98 | 2471464.02 | 77
A13-03A-12-08B-05 | 4.35 | 2.65 | 374389.56 | 2471414.61 | 115
A13-03A-12-08B-04 | 4.25 | 2.27 | 374352.44 | 2471411.69 | 66
A13-03A-12-08B-03-02 | 4.42 | 2.72 | 374381.52 | 2471451.22 | 104
A13-03A-12-08B-03-01 | 4.17 | 2.36 | 374345.95 | 2471447.5 | 32
A13-03A-12-08B-03 | 4.13 | 2.02 | 374347.38 | 2471436.5 | 34
A13-03A-12-08B-02 | 4.54 | 1.96 | 374336.4 | 2471435.4 | 58
A13-03A-12-08B-01 | 4.6 | 1.84 | 374311.56 | 2471435.34 | 58
A13-03A-12-08A-02 | 4.15 | 2.55 | 374216.11 | 2471421.95 | 111
A13-03A-12-08A-01 | 4.24 | 2.27 | 374258.62 | 2471421.86 | 134
A13-03A-12-08 | 4.51 | 0.38 | 374301.08 | 2471421.85 | 94
A13-03A-12-07A-02 | 4.41 | 2.81 | 374228.95 | 2471380.52 | 104
A13-03A-12-07A-01 | 4.43 | 2.58 | 374263.53 | 2471380.52 | 126
A13-03A-12-07B-02 | 4.34 | 2.74 | 374361.46 | 2471387.38 | 75
A13-03A-12-07B-01 | 4.34 | 2.35 | 374322.57 | 2471387.36 | 98
A13-03A-12-07 | 4.47 | 0.34 | 374301.51 | 2471380.92 | 95
A13-03A-12-06A-02 | 4.26 | 2.86 | 374232.69 | 2471331.86 | 102
A13-03A-12-06A-01 | 4.18 | 2.64 | 374271.94 | 2471332.17 | 116
A13-03A-12-06B-02 | 4.21 | 2.81 | 374354.64 | 2471347.86 | 133
A13-03A-12-06B-01 | 4.16 | 2.17 | 374319.19 | 2471347.62 | 87
A13-03A-12-06 | 4.43 | 0.3 | 374301.51 | 2471332.48 | 68
A13-03A-12-05-08 | 4.85 | 3.35 | 374477.94 | 2471407.34 | 42
A13-03A-12-05-07 | 4.8 | 3.1 | 374485.63 | 2471394.01 | 38
A13-03A-12-05-06 | 4.8 | 2.96 | 374488.48 | 2471382.24 | 56
A13-03A-12-05-05 | 4.54 | 2.72 | 374488 | 2471347.49 | 108
A13-03A-12-05-04 | 4.04 | 2.28 | 374432.83 | 2471346.56 | 87
A13-03A-12-05-03-01 | 4.41 | 3.01 | 374471.51 | 2471308.89 | 292
A13-03A-12-05-03 | 4.36 | 2.07 | 374432.01 | 2471308.88 | 140
A13-03A-12-05-02 | 4.29 | 1.82 | 374376.5 | 2471308.89 | 144
A13-03A-12-05-01 | 4.18 | 1.64 | 374339.73 | 2471308.89 | 112
A13-03A-12-05 | 4.37 | 0.28 | 374301.51 | 2471308.89 | 62
A13-03A-12-04-09 | 4.34 | 2.94 | 374019.28 | 2471405.01 | 198
A13-03A-12-04-08 | 4.39 | 2.65 | 374040.09 | 2471367.19 | 299
A13-03A-12-04-07 | 4.37 | 2.49 | 374059.1 | 2471341.8 | 315
A13-03A-12-04-06 | 4.35 | 2.3 | 374087.92 | 2471317.02 | 400
A13-03A-12-04-05 | 4.36 | 2.12 | 374120.59 | 2471301.34 | 192
A13-03A-12-04-04 | 4.38 | 1.97 | 374150.21 | 2471293.09 | 97
A13-03A-12-04-03 | 4.36 | 1.84 | 374176.85 | 2471289.42 | 118
A13-03A-12-04-02 | 4.38 | 1.62 | 374220.06 | 2471289.13 | 107
A13-03A-12-04-01 | 4.39 | 1.42 | 374261.08 | 2471289.1 | 176
A13-03A-12-04 | 4.28 | 0.26 | 374301.71 | 2471289.53 | 58
A13-03A-12-02-04 | 3.62 | 2.22 | 374455.64 | 2471268.5 | 140
A13-03A-12-02-03 | 3.44 | 2.04 | 374428.5 | 2471268.41 | 115
A13-03A-12-02-02 | 3.44 | 1.82 | 374383.83 | 2471267.96 | 127
A13-03A-12-02-01 | 3.44 | 1.63 | 374345.13 | 2471267.92 | 123
A13-03A-12-03 | 4.23 | 0.24 | 374302.28 | 2471267.92 | 62
A13-03A-12-02-04 | 3.81 | 2.41 | 374147.03 | 2471249.14 | 235
A13-03A-12-02-03 | 3.83 | 2.16 | 374184.59 | 2471249.15 | 118
A13-03A-12-02-02 | 3.88 | 1.59 | 374222.85 | 2471249.15 | 127
A13-03A-12-02-01 | 3.92 | 1.35 | 374271.4 | 2471249.15 | 115
A13-03A-12-02 | 4.16 | 0.22 | 374302.43 | 2471249.15 | 54
A13-03A-12-01-05 | 3.44 | 2.04 | 374501.46 | 2471228.37 | 129
A13-03A-12-01-04 | 3.49 | 1.74 | 374456.8 | 2471228.36 | 143
A13-03A-12-01-03 | 3.67 | 1.22 | 374406.81 | 2471228.36 | 133
A13-03A-12-01-02 | 3.58 | 1.03 | 374368.97 | 2471228.37 | 115
A13-03A-12-01-01 | 3.51 | 0.84 | 374330.53 | 2471228.37 | 97
A13-03A-12-01 | 4.1 | 0.2 | 374302.43 | 2471228.37 | 50
A13-03A-12-06 | 3.58 | 2.18 | 374502.22 | 2471188.95 | 167
A13-03A-12-05 | 3.41 | 1.76 | 374459.22 | 2471188.95 | 143
A13-03A-12-04 | 3.28 | 1.49 | 374406.61 | 2471188.95 | 120
A13-03A-12-03 | 3.5 | 1.37 | 374381.09 | 2471188.95 | 93
A13-03A-12-02 | 3.31 | 1.2 | 374346.62 | 2471188.84 | 104
A13-03A-12-01 | 3.52 | 1.04 | 374313.22 | 2471188.84 | 95
A13-03A-12RS-02 | 3.51 | 2.11 | 374247.34 | 2471208.72 | 180
A13-03A-12RS-01 | 3.59 | 0.79 | 374290.04 | 2471208.72 | 97
A13-03A-12 | 4.03 | -1.36 | 374302.43 | 2471205.91 | 39
A13-03A-11-06 | 3.73 | 2.33 | 374213.46 | 2471128.15 | 223
A13-03A-11-05 | 3.66 | 2.07 | 374241.9 | 2471102.14 | 223
A13-03A-11-04 | 3.7 | 1.87 | 374271.61 | 2471074.98 | 223
A13-03A-11-03 | 3.74 | 1.67 | 374301.17 | 2471048.38 | 223
A13-03A-11-02 | 3.8 | 1.43 | 374350.31 | 2471047.9 | 223
A13-03A-11-01 | 3.84 | 1.18 | 374346.76 | 2471097.79 | 223
A13-03A-11RS-03 | 3.84 | 2.44 | 374385.56 | 2471150.13 | 100
A13-03A-11RS-02 | 3.86 | 0.92 | 374344 | 2471149.6 | 129
A13-03A-11RS-01 | 3.91 | 0.79 | 374317.88 | 2471149.02 | 80
A13-03A-11 | 3.94 | -1.39 | 374306.99 | 2471146.08 | 659
A13-03A-10RS-01A-01 | 3.86 | 2.46 | 374393.29 | 2471150.22 | 154
A13-03A-10RS-01B-01 | 3.96 | 2.56 | 374492 | 2471150.43 | 212
A13-03A-10RS-01 | 3.92 | 1.94 | 374444.87 | 2471150.33 | 83
A13-03A-10 | 4.02 | -1.46 | 374444.88 | 2471145.84 | 241
A13-03A-09-06-06 | 5.3 | 3.9 | 374714.91 | 2471254.12 | 108
A13-03A-09-06-05 | 5.27 | 3.59 | 374684.29 | 2471252.33 | 56
A13-03A-09-06-04 | 5.28 | 3.55 | 374679.33 | 2471253.48 | 66
A13-03A-09-06-03-01 | 4.87 | 3.47 | 374622.55 | 2471245.23 | 109
A13-03A-09-06-03 | 5.16 | 3.14 | 374655.06 | 2471250.73 | 81
A13-03A-09-06-02 | 5.21 | 2.93 | 374649.96 | 2471296.59 | 220
A13-03A-09-06-01-01 | 4.82 | 3.12 | 374664.15 | 2471336.89 | 176
A13-03A-09-06-01 | 5.04 | 2.8 | 374647.82 | 2471335.22 | 109
A13-03A-09-07-01 | 4.81 | 3.31 | 374549.89 | 2471381.77 | 304
A13-03A-09-08 | 5.22 | 3 | 374637.5 | 2471421.42 | 120
A13-03A-09-07 | 5.11 | 2.62 | 374620.99 | 2471387.67 | 264
A13-03A-09-06 | 5.01 | 2.43 | 374599.88 | 2471332.38 | 135
A13-03A-09-05 | 4.91 | 2.33 | 374588.1 | 2471301.57 | 120
A13-03A-09-04 | 4.8 | 2.27 | 374583.18 | 2471279.43 | 91
A13-03A-09-03-03 | 4.25 | 2.55 | 374511.89 | 2471278.06 | 125
A13-03A-09-03-02 | 4.38 | 2.23 | 374516.54 | 2471238.83 | 125
A13-03A-09-03-01 | 4.31 | 2.03 | 374550.05 | 2471245.15 | 126
A13-03A-09-03 | 4.64 | 1.8 | 374583.26 | 2471249.14 | 77
A13-03A-09-02-02 | 4.19 | 2.79 | 374699.27 | 2471199.01 | 177
A13-03A-09-02-01 | 4.29 | 2.46 | 374632.14 | 2471198.81 | 230
A13-03A-09-02 | 4.53 | 1.6 | 374583.78 | 2471198.32 | 78
A13-03A-09-01B-02 | 3.95 | 2.55 | 374703.39 | 2471152.03 | 89
A13-03A-09-01B-02 | 4.07 | 2.32 | 374658.16 | 2471151.68 | 165
A13-03A-09-01B-01 | 4.01 | 2.09 | 374612.41 | 2471151.68 | 118
A13-03-09-01A-02 | 4.06 | 2.66 | 374519.23 | 2471150.45 | 239
A13-03-09-01A-01 | 4.03 | 2.2 | 374569.43 | 2471150.41 | 141
A13-03A-09-01 | 4.42 | 1.52 | 374586.53 | 2471154.45 | 51
A13-03A-09 | 3.94 | -1.53 | 374585.57 | 2471146.41 | 42
A13-03A-08-01-10 | 3.86 | 2.46 | 374485.64 | 2470904.54 | 223
A13-03A-08-01-09 | 3.84 | 2.17 | 374427.62 | 2470905.12 | 223
A13-03A-08-01-08 | 3.89 | 1.93 | 374414.38 | 2470951.3 | 223
A13-03A-08-01-12 | 3.95 | 2.55 | 374499.58 | 2470947.48 | 223
A13-03A-08-01-11 | 3.99 | 2.36 | 374462.02 | 2470948.47 | 223
A13-03A-08-01-07 | 3.89 | 1.87 | 374426.92 | 2470950.55 | 223
A13-03A-08-01-06 | 3.84 | 1.8 | 374427.02 | 2470972.04 | 223
A13-03A-08-01-05 | 3.85 | 1.7 | 374426.94 | 2471002.8 | 223
A13-03A-08-01-04 | 3.86 | 1.59 | 374427.02 | 2471033.85 | 223
A13-03A-08-01-03 | 3.87 | 1.44 | 374471.22 | 2471034.31 | 223
A13-03A-08-01-02 | 3.96 | 1.29 | 374516.21 | 2471034.82 | 223
A13-03A-08-01-01 | 4.01 | 1.14 | 374561.38 | 2471035.61 | 223
A13-03-08-07-01 | 4.4 | 2.69 | 374545.84 | 2470761.14 | 206
A13-03-08-08 | 4.82 | 3.42 | 374586.71 | 2470731.38 | 250
A13-03-08-07 | 4.4 | 2.34 | 374586.66 | 2470759.84 | 137
A13-03-08-06-02 | 4.2 | 2.8 | 374514.71 | 2470807.55 | 230
A13-03-08-06-01 | 4.13 | 2.5 | 374556.77 | 2470806.07 | 108
A13-03-08-06 | 4.06 | 2.1 | 374586.75 | 2470805.11 | 143
A13-03A-08-05-03 | 4.37 | 2.97 | 374478.68 | 2470854.81 | 472
A13-03A-08-05-02 | 4.35 | 2.65 | 374510 | 2470853.38 | 194
A13-03A-08-05-01 | 4.33 | 2.4 | 374547.97 | 2470851.78 | 172
A13-03A-08-05 | 4.04 | 1.88 | 374586.54 | 2470850.34 | 214
A13-03A-08-04 | 4.28 | 1.66 | 374586.46 | 2470895.47 | 245
A13-03A-08-03 | 4.14 | 1.42 | 374586.35 | 2470943.91 | 174
A13-03A-08-02 | 4.1 | 1.18 | 374585.53 | 2470991.68 | 209
A13-03A-08-01 | 4.11 | 0.96 | 374585.57 | 2471035.84 | 127
A13-03A-08-05 | 4.12 | 2.72 | 374700.65 | 2471111.44 | 89
A13-03A-08-04 | 4.15 | 2.55 | 374655.58 | 2471111.43 | 112
A13-03A-08-03 | 4.16 | 2.36 | 374625.2 | 2471111.43 | 101
A13-03A-08-02 | 4.13 | 2.2 | 374590.58 | 2471111.49 | 152
A13-03A-08-01RS-03 | 4.03 | 2.62 | 374701.47 | 2471073.89 | 116
A13-03A-08-01RS-02 | 4.08 | 2.33 | 374657.77 | 2471073.69 | 163
A13-03A-08-01RS-01 | 3.96 | 2.15 | 374622.06 | 2471073.5 | 131
A13-03A-08-01 | 4.1 | 1.93 | 374590.74 | 2471073.97 | 55
A13-03A-08 | 4.12 | -1.57 | 374585.55 | 2471073.02 | 133
A13-03A-07-04 | 4.28 | 2.81 | 374713.22 | 2471198.96 | 138
A13-03A-07-03 | 4.15 | 2.31 | 374766.36 | 2471199.53 | 173
A13-03A-07-02-02 | 3.95 | 2.55 | 374712.56 | 2471152.78 | 91
A13-03A-07-02-01 | 3.99 | 2.26 | 374758.23 | 2471152.85 | 155
A13-03A-07-02 | 4.13 | 2.02 | 374804.08 | 2471153.05 | 242
A13-03A-07-01-02 | 4.16 | 2.76 | 374713.5 | 2471112.2 | 86
A13-03A-07-01-01 | 4.22 | 2.46 | 374757.95 | 2471112.33 | 134
A13-03A-07-01 | 4.43 | 1.82 | 374802.73 | 2471112.63 | 235
A13-03A-07RS-03 | 3.94 | 2.54 | 374715.53 | 2471073.68 | 119
A13-03A-07RS-02 | 3.96 | 2.26 | 374757.95 | 2471074.12 | 169
A13-03A-07RS-01 | 4.11 | 2.06 | 374799.32 | 2471073.97 | 68
A13-03A-07 | 4.45 | -1.68 | 374803.51 | 2471072.99 | 101
A13-03A-07A-04 | 4.07 | 2.67 | 374641.86 | 2471005.19 | 205
A13-03A-07A-03 | 4.37 | 2.32 | 374687.34 | 2471005.09 | 191
A13-03A-07A-02 | 4.44 | 2.08 | 374734.44 | 2471005.03 | 166
A13-03A-07A-01 | 4.27 | 1.92 | 374767.87 | 2471005.13 | 151
A13-03A-07B-04 | 4.17 | 2.77 | 374851.87 | 2471053.04 | 130
A13-03A-06RS-01A-02 | 4.31 | 2.43 | 374809.09 | 2471052.33 | 131
A13-03A-07B-03 | 4.39 | 2.69 | 374872.66 | 2471007.34 | 102
A13-03A-07B-02 | 4.2 | 2.44 | 374848.24 | 2471006.29 | 42
A13-03A-07B-01 | 4.06 | 2.36 | 374841.27 | 2471009.16 | 56
A13-03A-06RS-01A-02 | 4.22 | 1.71 | 374809.26 | 2471005.27 | 144
A13-03A-06A-04 | 4.06 | 2.66 | 374636.98 | 2470964.92 | 152
A13-03A-06A-03 | 4.13 | 2.43 | 374682.94 | 2470965.47 | 137
A13-03A-06A-02 | 4.19 | 2.21 | 374727.95 | 2470966.1 | 137
A13-03A-06A-01 | 4.15 | 1.99 | 374773 | 2470966.61 | 123
A13-03A-06RS-01A-01 | 4.17 | 1.51 | 374809.67 | 2470966.88 | 155
A13-03A-06A-01A-02 | 3.8 | 2.4 | 374743.42 | 2470887.43 | 212
A13-03A-06A-01A-01 | 3.71 | 2.2 | 374773.66 | 2470887.34 | 109
A13-03A-06RS-01B-01 | 4.21 | 2.1 | 374811.5 | 2470887.34 | 165
A13-03A-06RS-01 | 4.36 | 1.37 | 374809.83 | 2470926.55 | 83
A13-03A-06A-04 | 4.15 | 2.75 | 374639.67 | 2470925.41 | 257
A13-03A-06A-03 | 4.16 | 2.35 | 374684.52 | 2470925.82 | 220
A13-03A-06A-02 | 4.1 | 2.06 | 374715.53 | 2470925.79 | 138
A13-03A-06A-01 | 4.1 | 1.84 | 374761.44 | 2470926.24 | 129
A13-03A-06 | 4.37 | -1.75 | 374803.47 | 2470926.64 | 76
A13-03A-05B-24 | 4.9 | 3.7 | 374922.93 | 2471269.71 | 109
A13-03A-05B-23 | 4.7 | 3.24 | 374876.51 | 2471267.89 | 148
A13-03A-05B-22 | 4.92 | 2.95 | 374883.56 | 2471221.04 | 164
A13-03A-05B-21 | 4.89 | 2.88 | 374869.78 | 2471219.58 | 129
A13-03A-05B-20-01 | 4.33 | 2.93 | 374826.82 | 2471186.16 | 159
A13-03A-05B-20 | 4.74 | 2.56 | 374872.71 | 2471188.11 | 136
A13-03A-05B-19 | 4.62 | 2.46 | 374880.41 | 2471152.95 | 126
A13-03A-05B-18 | 4.61 | 2.34 | 374876.96 | 2471112.74 | 88
A13-03A-05B-17 | 4.78 | 2.28 | 374888.03 | 2471099.8 | 105
A13-03A-05B-16-02 | 4.29 | 2.59 | 374921.57 | 2471149.82 | 192
A13-03A-05B-16-01 | 4.3 | 2.42 | 374921.76 | 2471128.31 | 83
A13-03A-05B-16A-02 | 4.61 | 2.91 | 374956.71 | 2471117.19 | 97
A13-03A-05B-16A-01 | 4.63 | 2.65 | 374931.48 | 2471111.67 | 41
A13-03A-05B-16 | 4.62 | 2.18 | 374922.59 | 2471103.89 | 39
A13-03A-05B-15 | 4.27 | 2.07 | 374921.39 | 2471077.73 | 77
A13-03A-05B-14 | 4.48 | 2.02 | 374922.76 | 2471051.92 | 228
A13-03A-05B-13 | 4.32 | 1.96 | 374924.91 | 2471019.65 | 187
A13-03A-05B-12 | 3.97 | 1.87 | 374921.65 | 2470978.34 | 186
A13-03A-05B-11 | 3.7 | 1.8 | 374919.05 | 2470947 | 535
A13-03A-05B-10 | 3.75 | 1.72 | 374921.61 | 2470918.76 | 195
A13-03A-05B-09 | 3.88 | 1.57 | 374923.4 | 2470871.95 | 205
A13-03A-05B-08 | 3.61 | 1.49 | 374922.89 | 2470848.94 | 134
A13-03A-05B-07 | 3.57 | 1.4 | 374923.31 | 2470822.77 | 120
A13-03A-05B-06 | 3.47 | 1.32 | 374931.96 | 2470798.69 | 140
A13-03A-05B-05 | 3.62 | 1.25 | 374944.81 | 2470770.44 | 185
A13-03A-05B-04 | 3.85 | 1.11 | 374902.46 | 2470770.4 | 138
A13-03A-05B-03 | 3.96 | 0.94 | 374851.94 | 2470769.43 | 133
A13-03A-05-02-04 | 3.89 | 2.49 | 374642.93 | 2470768.3 | 165
A13-03A-05-02-03 | 3.75 | 2.19 | 374693.74 | 2470768.3 | 155
A13-03A-05-02-02 | 3.76 | 1.94 | 374743.38 | 2470768.3 | 123
A13-03A-05-02-01 | 3.74 | 1.78 | 374775.3 | 2470768.46 | 107
A13-03A-05B-02 | 4.23 | 0.75 | 374812.75 | 2470769.04 | 115
A13-03A-05B-01-01B-01 | 3.66 | 2.26 | 374866.4 | 2470848.35 | 234
A13-03A-05B-01-01A-01 | 3.65 | 2.25 | 374762.41 | 2470848 | 165
A13-03A-05B-01-01 | 4.12 | 1.99 | 374812.16 | 2470848.08 | 152
A13-03A-05B-01B-02 | 3.74 | 2.34 | 374879.44 | 2470807.62 | 122
A13-03A-05B-01B-01 | 3.71 | 2.26 | 374850.77 | 2470807.43 | 108
A13-03A-05B-01 | 4.29 | 0.64 | 374812.47 | 2470807.11 | 69
A13-03A-05A-04 | 3.93 | 2.53 | 374638.71 | 2470807.17 | 263
A13-03A-05A-03 | 4.05 | 2.22 | 374688.34 | 2470807.13 | 285
A13-03A-05A-02 | 4.68 | 1.97 | 374738.84 | 2470807.12 | 165
A13-03A-05A-01 | 4.28 | 1.78 | 374776.32 | 2470807.11 | 105
A13-03A-05 | 4.35 | -1.81 | 374805.32 | 2470807.79 | 59
A13-03A-04-1905 | 4.8 | 3.5 | 375111.2 | 2471047.96 | 551
A13-03A-04-1904 | 5.02 | 3.27 | 375106.59 | 2471099.29 | 175
A13-03A-04-1903 | 5.08 | 2.45 | 375100.6 | 2471152.27 | 611
A13-03A-04-1902 | 4.8 | 2.38 | 375069.09 | 2471151.83 | 220
A13-03A-04-1901 | 4.8 | 2.29 | 375025.85 | 2471146.32 | 234
A13-03A-04-24 | 5.47 | 3.77 | 374991.39 | 2471281.43 | 116
A13-03A-04-23 | 5.4 | 3.58 | 374995.1 | 2471263.21 | 56
A13-03A-04-22-01 | 4.9 | 3.2 | 374957.59 | 2471238.66 | 238
A13-03A-04-22 | 5.27 | 2.95 | 374994.89 | 2471237.99 | 463
A13-03A-04-21 | 5.03 | 2.78 | 374992.61 | 2471204.38 | 138
A13-03A-04-20 | 4.87 | 2.7 | 374982.98 | 2471178.2 | 178
A13-03A-04-19 | 4.87 | 2.21 | 374984.84 | 2471139.53 | 102
A13-03A-04-18 | 4.82 | 2.17 | 374981.42 | 2471122 | 178
A13-03A-04-17-01 | 4.17 | 2.47 | 375032.01 | 2471066.94 | 355
A13-03A-04-17 | 4.61 | 2.07 | 374990.32 | 2471069.63 | 161
A13-03A-04-16 | 4.44 | 2 | 374992.38 | 2471023.86 | 294
A13-03A-04-15 | 4.33 | 1.93 | 374998.26 | 2470974.34 | 430
A13-03A-04-14 | 4.33 | 1.87 | 375002.81 | 2470928.89 | 454
A13-03A-04-13 | 4.35 | 1.8 | 375007.09 | 2470884.44 | 415
A13-03A-04-12 | 4.26 | 1.74 | 375010.95 | 2470842 | 313
A13-03A-04-11 | 4.25 | 1.68 | 375016.2 | 2470802.03 | 241
A13-03A-04-10 | 4.2 | 1.64 | 375026.66 | 2470770.6 | 222
A13-03A-04-09 | 4.17 | 1.59 | 375025.39 | 2470735.64 | 187
A13-03A-04-08-10 | 3.82 | 2.39 | 375119.51 | 2470964.71 | 295
A13-03A-04-08-09-01 | 3.8 | 2.38 | 375138.4 | 2470930.59 | 104
A13-03A-04-08-09 | 3.62 | 2.13 | 375121.97 | 2470929.81 | 88
A13-03A-04-08-08 | 3.37 | 1.97 | 375125.46 | 2470898.52 | 124
A13-03A-04-08-07 | 3.57 | 1.84 | 375130.97 | 2470868.72 | 193
A13-03A-04-08-06 | 3.51 | 1.72 | 375100.76 | 2470864.33 | 120
A13-03A-04-08-05-01 | 3.6 | 2.2 | 375063.36 | 2470833.67 | 102
A13-03A-04-08-05 | 3.45 | 1.63 | 375102.35 | 2470837.42 | 109
A13-03A-04-08-04 | 3.5 | 1.51 | 375105.67 | 2470796.45 | 266
A13-03A-04-08-03 | 3.6 | 1.39 | 375106.9 | 2470754.65 | 143
A13-03A-04-08-02-03 | 3.76 | 2.26 | 375222.34 | 2470740.35 | 122
A13-03A-04-08-02-02 | 4.1 | 1.91 | 375187.55 | 2470737.62 | 173
A13-03A-04-08-02-01 | 4.2 | 1.69 | 375153.84 | 2470734.72 | 194
A13-03A-04-08-02 | 4.01 | 1.19 | 375113.73 | 2470723.02 | 113
A13-03A-04-08-01-01 | 4.17 | 2.42 | 375069.19 | 2470743.51 | 101
A13-03A-04-08-01 | 3.8 | 1.11 | 375075.54 | 2470712.41 | 87
A13-03A-04-08 | 4.16 | 0.98 | 375036.3 | 2470704.67 | 63
A13-03A-04-07-06 | 4.3 | 2.6 | 375157.12 | 2470561.02 | 123
A13-03A-04-07-05 | 4.13 | 2.18 | 375156.15 | 2470602.6 | 147
A13-03A-04-07-04 | 4.05 | 1.91 | 375154.49 | 2470643.29 | 169
A13-03A-04-07-03 | 4 | 1.71 | 375153.19 | 2470684.11 | 204
A13-03A-04-07-02 | 3.89 | 1.56 | 375115.92 | 2470683.89 | 144
A13-03A-04-07-01 | 3.8 | 1.42 | 375080.13 | 2470684.07 | 136
A13-03A-04-07 | 3.84 | 0.95 | 375046.3 | 2470684.31 | 154
A13-03A-04-06 | 3.71 | 0.8 | 375016.35 | 2470686.41 | 112
A13-03A-04-05 | 3.64 | 0.73 | 374971.56 | 2470686.66 | 165
A13-03A-04-04 | 3.72 | 0.67 | 374934.04 | 2470687.41 | 149
A13-03A-04-03 | 3.87 | 0.61 | 374895.07 | 2470687.06 | 147
A13-03A-04-02 | 3.79 | 0.55 | 374859.3 | 2470687.01 | 154
A13-03A-04-01-01A-04 | 3.8 | 2.4 | 374645.25 | 2470726.71 | 166
A13-03A-04-01-01A-03 | 3.82 | 2.18 | 374695.84 | 2470726.87 | 143
A13-03A-04-01-01A-02 | 3.8 | 1.97 | 374738.66 | 2470726.97 | 134
A13-03A-04-01-01A-01 | 3.72 | 1.71 | 374783.52 | 2470727.31 | 113
A13-03A-04-01-01B-03 | 3.81 | 2.41 | 374957.79 | 2470729.39 | 206
A13-03A-04-01-01B-02 | 3.77 | 2.17 | 374909.77 | 2470728.92 | 149
A13-03A-04-01-01B-01 | 3.74 | 1.92 | 374860.5 | 2470728.46 | 151
A13-03A-04-01-01 | 4.12 | 1.49 | 374813.43 | 2470727.96 | 119
A13-03A-04-01 | 4.14 | 0.48 | 374813.85 | 2470686.69 | 104
A13-03A-04-04 | 3.99 | 2.59 | 374638.89 | 2470687.88 | 448
A13-03A-04-03 | 4.06 | 2.22 | 374689.68 | 2470688.19 | 486
A13-03A-04-02 | 4.11 | 2 | 374733.12 | 2470688.19 | 329
A13-03A-04-01 | 4.16 | 1.8 | 374773.16 | 2470688.26 | 184
A13-03A-04 | 4.1 | -1.87 | 374806.32 | 2470688.27 | 76
A13-03A-03-12 | 4.07 | 2.67 | 375152.03 | 2470619.32 | 105
A13-03A-03-11 | 4 | 2.51 | 375102.78 | 2470619.25 | 178
A13-03A-03-10 | 3.98 | 2.36 | 375061.06 | 2470619.11 | 156
A13-03A-03-09 | 3.95 | 2.23 | 375018.29 | 2470618.95 | 90
A13-03A-03-08 | 4.14 | 2.19 | 375018.17 | 2470631.01 | 100
A13-03A-03-07 | 4.04 | 2.04 | 374976.77 | 2470630.47 | 178
A13-03A-03-06 | 3.77 | 1.91 | 374934.98 | 2470629.87 | 187
A13-03A-03-05 | 3.89 | 1.77 | 374891.84 | 2470629.52 | 181
A13-03A-03-04 | 3.91 | 1.64 | 374852.11 | 2470629.33 | 172
A13-03A-03-03 | 3.91 | 1.52 | 374814.42 | 2470628.98 | 338
A13-03A-03-02-09 | 4.03 | 2.63 | 375151.24 | 2470580.25 | 107
A13-03A-03-02-08 | 4.03 | 2.38 | 375113.51 | 2470579.99 | 192
A13-03A-03-02-07 | 3.94 | 2.23 | 375069.42 | 2470580.08 | 198
A13-03A-03-02-06 | 4.12 | 2.06 | 375018.59 | 2470579.75 | 84
A13-03A-03-02-05-01 | 3.89 | 2.49 | 375018.67 | 2470551.54 | 136
A13-03A-03-02-05 | 4.12 | 2.03 | 375018.68 | 2470572.36 | 51
A13-03A-03-02-04 | 4.02 | 1.89 | 374978.33 | 2470572.36 | 174
A13-03A-03-02-03 | 4.16 | 1.76 | 374937.4 | 2470572.36 | 188
A13-03A-03-02-02 | 4.05 | 1.62 | 374897.06 | 2470572.36 | 194
A13-03A-03-02-01 | 4.01 | 1.48 | 374855.25 | 2470571.83 | 188
A13-03A-03-02 | 3.9 | 1.33 | 374814.8 | 2470571.68 | 468
A13-03A-03-01-05 | 3.29 | 0.75 | 375012.87 | 2470511.03 | 89
A13-03A-03-01-03 | 3.32 | 0.56 | 374975.87 | 2470510.76 | 239
A13-03A-03-01-02 | 3.4 | 0.31 | 374931.26 | 2470509.56 | 194
A13-03A-03-01-04 | 3.55 | 0.05 | 374878.51 | 2470509.07 | 185
A13-03A-03-01-01 | 3.67 | -0.18 | 374833.72 | 2470509.13 | 141
A13-03A-03-01 | 3.89 | -0.32 | 374815.11 | 2470526.67 | 80
A13-03A-03 | 3.87 | -1.96 | 374808.47 | 2470520.85 | 520
A13-03-02-08-01 | 3.76 | 2.44 | 375047.39 | 2470469.5 | 144
A13-03-02-09 | 3.64 | 2.24 | 375082.07 | 2470490.67 | 86
A13-03-02-08 | 3.68 | 2.1 | 375082.16 | 2470470.39 | 140
A13-03-02-07 | 3.64 | 1.91 | 375082.59 | 2470433.11 | 576
A13-03-02-06 | 3.69 | 1.73 | 375046.85 | 2470432.74 | 220
A13-03-02-05 | 3.67 | 1.56 | 375011.87 | 2470431.82 | 296
A13-03-02-04 | 3.65 | 1.33 | 374965.27 | 2470431.19 | 321
A13-03-02-03 | 3.66 | 1.1 | 374918.51 | 2470431.38 | 350
A13-03-02-02-03 | 3.68 | 2.28 | 374945.58 | 2470469.87 | 147
A13-03-02-02-02 | 3.73 | 1.96 | 374913.7 | 2470469.42 | 104
A13-03-02-02-01-01 | 3.69 | 2.29 | 374849.7 | 2470468.79 | 205
A13-03-02-02-01 | 3.71 | 1.8 | 374881.7 | 2470468.96 | 95
A13-03-02-02 | 3.76 | 0.9 | 374878.55 | 2470431.41 | 202
A13-03-02-01 | 3.73 | 0.78 | 374854.6 | 2470431.69 | 62
A13-03A-02 | 3.74 | -2.01 | 374848.73 | 2470422.49 | 266
A13-03-A-01-LS-06 | 4 | 1.3 | 375245.71 | 2470309.29 | 461
A13-03-A-01-LS-05 | 4 | 1.07 | 375198.94 | 2470308.15 | 476
A13-03-A-01-LS-04 | 3.9 | 0.9 | 375157.67 | 2470308.15 | 397
A13-03-A-01-LS-03 | 3.9 | 0.76 | 375116.85 | 2470308.37 | 342
A13-03-A-01-LS-02 | 3.8 | 0.63 | 375075.31 | 2470308.31 | 365
A13-03-A-01-LS-01 | 3.6 | 0.46 | 375023.12 | 2470307.71 | 266
A13-03A-01 | 3.59 | -2.11 | 375001.42 | 2470312.3 | 685
A13-16-17-05 | 7.31 | 5.81 | 376486.84 | 2471108.41 | 2542
A13-16-17-04 | 7.43 | 5.77 | 376496.08 | 2471122.99 | 253
A13-16-17-06 | 7.41 | 5.69 | 376500.14 | 2471153.11 | 474
A13-16-17-03 | 7.32 | 5.61 | 376500.27 | 2471186.53 | 363
A13-16-17-02 | 7.05 | 5.52 | 376505.51 | 2471223.32 | 108
A13-16-17-01 | 6.92 | 5.43 | 376540.56 | 2471222.22 | 676
A13-16-23 | 8.15 | 6.65 | 376682.61 | 2471279.34 | 750
A13-16-22 | 8.15 | 6.53 | 376682.29 | 2471315.63 | 188
A13-16-21 | 7.74 | 6.17 | 376634.21 | 2471318.25 | 392
A13-16-20 | 7.3 | 5.65 | 376587.29 | 2471316.51 | 341
A13-16-19-01 | 7.02 | 5.62 | 376616.4 | 2471290.41 | 318
A13-16-19 | 7.1 | 5.47 | 376579.79 | 2471293.05 | 57
A13-16-18 | 7.1 | 5.45 | 376571.17 | 2471284.64 | 107
A13-16-17 | 7.13 | 5.24 | 376547.57 | 2471276.79 | 88
A13-16-16 | 6.95 | 5.17 | 376529.59 | 2471270.54 | 823
A13-16-15-02 | 7.39 | 5.56 | 376477.63 | 2471335.35 | 221
A13-16-15-01 | 7.4 | 5.39 | 376476.95 | 2471306.16 | 83
A13-16-15 | 7.1 | 5.1 | 376480.91 | 2471272.66 | 37
A13-16-14 | 7.08 | 5.05 | 376446.93 | 2471278.84 | 328
A13-16-13 | 7.41 | 4.97 | 376393.86 | 2471285.56 | 939
A13-16-12-01 | 7.58 | 6.08 | 376334.12 | 2471329.51 | 100
A13-16-12 | 7.58 | 4.88 | 376332.34 | 2471291.66 | 68
A13-16-11-02 | 7.06 | 5.36 | 376310.86 | 2471200.05 | 3485
A13-16-11-01 | 7.35 | 5.26 | 376306.88 | 2471240.55 | 214
A13-16-11 | 7.69 | 4.7 | 376308.66 | 2471293.03 | 86
A13-16-10-06 | 6.35 | 5.35 | 376176.61 | 2471169 | 2385
A13-16-10-05 | 6.5 | 5.25 | 376201.58 | 2471211.45 | 214
A13-16-10-04 | 6.62 | 5.17 | 376208.57 | 2471251.22 | 45
A13-16-10-03 | 6.5 | 5.13 | 376226.92 | 2471248.19 | 170
A13-16-10-02 | 7.17 | 5.04 | 376233.5 | 2471286.39 | 106
A13-16-10-01-01-01 | 7.88 | 6.31 | 376231.04 | 2471339.71 | 182
A13-16-10-01-02 | 6.84 | 5.64 | 376210.69 | 2471306.5 | 48
A13-16-10-01-01 | 7.19 | 5.43 | 376231.66 | 2471305.04 | 31
A13-16-10-01 | 7.49 | 5 | 376239.63 | 2471304.13 | 68
A13-16-10 | 7.8 | 4.61 | 376284.4 | 2471302.15 | 128
A13-16-09 | 7.85 | 4.58 | 376287.67 | 2471336.48 | 95
A13-16-08 | 7.95 | 4.56 | 376291.89 | 2471356.4 | 336
A13-16-07-02 | 7.88 | 6.08 | 376349.25 | 2471380.02 | 275
A13-16-07-01 | 7.92 | 5.95 | 376322.71 | 2471382.01 | 109
A13-16-07 | 8.02 | 4.53 | 376297.56 | 2471384.9 | 44
A13-16-06 | 8.08 | 4.52 | 376298.22 | 2471399.38 | 68
A13-16-05 | 8.18 | 4.49 | 376286.08 | 2471419.73 | 96
A13-16-04 | 8.36 | 4.47 | 376282.86 | 2471438.15 | 847
A13-16-03 | 8.28 | 4.38 | 376285.48 | 2471493.14 | 0
A13-16-02 | 8.11 | 4.32 | 376247.48 | 2471492.94 | 0
A13-16-01 | 7.94 | 4.26 | 376208.12 | 2471493.25 | 0
A13-18-01 | 8.51 | 6.81 | 376519.95 | 2471420.73 | 766
A13-18LS-02 | 8.51 | 6.66 | 376519.49 | 2471470.34 | 0
A13-18LS-01 | 8.74 | 6.58 | 376537.92 | 2471467.21 | 0
A13-18 | 8.8 | 6.38 | 376537.99 | 2471467.92 | 19872
A13-17-01 | 8.52 | 6.82 | 376423.1 | 2471453.48 | 642
A13-17LS-02 | 8.55 | 6.72 | 376422.92 | 2471486.58 | 0
A13-17LS-01 | 8.37 | 6.61 | 376386.23 | 2471494.18 | 0
A13-17 | 8.35 | 6.15 | 376385.54 | 2471495.73 | 0
A13-16 | 7.96 | 3.56 | 376207.83 | 2471495.48 | 51212
A13-15B-04 | 8.2 | 7.09 | 376138.62 | 2471424.45 | 295
A13-15B-03 | 8.32 | 7.04 | 376136.61 | 2471416.15 | 71
A13-15B-02 | 8.3 | 6.6 | 376095.64 | 2471413.87 | 73
A13-15B-01 | 8.4 | 6.45 | 376090.15 | 2471443.12 | 198
A13-15LS-01B-01 | 8.46 | 6.36 | 376087.04 | 2471474.02 | 0
A13-15A-01 | 8.5 | 6.8 | 376003.41 | 2471434.58 | 255
A13-15LS-01A-01 | 8.5 | 6.59 | 376008.04 | 2471468.04 | 0
A13-15LS-01 | 8.68 | 6.33 | 376049.19 | 2471468.41 | 0
A13-15 | 8.7 | 3.45 | 376049.09 | 2471469.44 | 5953
A13-14-07 | 7.47 | 5.77 | 375893.44 | 2471401.27 | 241
A13-14-06 | 7.78 | 5.53 | 375931.18 | 2471401.03 | 78
A13-14-05 | 7.92 | 5.35 | 375932.54 | 2471437.5 | 240
A13-14LS-01B-01 | 7.9 | 5.25 | 375933.63 | 2471468.88 | 0
A13-14LS-01B-01 | 7.3 | 5.2 | 375859.8 | 2471469.38 | 0
A13-14-04 | 7.27 | 6.16 | 375794.91 | 2471374.68 | 359
A13-14-03 | 7.41 | 6.08 | 375798.11 | 2471393.88 | 234
A13-14-02B-01 | 7.34 | 5.84 | 375833.76 | 2471415.1 | 222
A13-14-02A-01 | 7.75 | 6.64 | 375769.89 | 2471415.33 | 267
A13-14-02 | 7.69 | 5.58 | 375796.61 | 2471413.97 | 48
A13-14-01 | 7.55 | 5.53 | 375796.58 | 2471432.35 | 169
A13-14LS-01A-01 | 7.35 | 5.42 | 375801.32 | 2471471.68 | 0
A13-14LS-01 | 7.34 | 5.06 | 375814.67 | 2471470.56 | 0
A13-14 | 7.34 | 3.3 | 375814.71 | 2471472.24 | 0
A13-13-03 | 7.42 | 6.31 | 375669.25 | 2471401.94 | 135
A13-13-02 | 7.49 | 5.79 | 375683.52 | 2471434.98 | 84
A13-13-01-01 | 7.7 | 5.99 | 375655.67 | 2471449.21 | 524
A13-13-01 | 7.54 | 5.72 | 375685.63 | 2471449.14 | 131
A13-13-05 | 7.77 | 6.66 | 375735.47 | 2471440.47 | 108
A13-13-04 | 7.84 | 6.54 | 375736.07 | 2471451.88 | 82
A13-13LS-02 | 7.54 | 5.84 | 375735.16 | 2471478.39 | 0
A13-13LS-02 | 7.67 | 5.48 | 375690.36 | 2471483.33 | 5661
A13-13LS-01 | 7.69 | 5.45 | 375674.07 | 2471485.08 | 0
A13-13 | 7.69 | 3.21 | 375674.36 | 2471486.85 | 0
A13-12 | 7.62 | 3.12 | 375540.97 | 2471504.93 | 14194
A13-11-09 | 7.61 | 5.86 | 375543.38 | 2471404.16 | 323
A13-11-09 | 7.33 | 5.63 | 375520.81 | 2471402.6 | 71
A13-11-08 | 7.23 | 5.53 | 375520.81 | 2471424.66 | 339
A13-11-07 | 7.18 | 5.41 | 375479.81 | 2471423.88 | 316
A13-11LS-04 | 7.34 | 5.25 | 375471.84 | 2471477.22 | 0
A13-11LS-03 | 7.23 | 5.22 | 375443.44 | 2471468.16 | 0
A13-11LS-02 | 7.14 | 5.2 | 375419.64 | 2471460.26 | 0
A13-11-06 | 6.29 | 4.59 | 375383.83 | 2471335.36 | 330
A13-11-05 | 6.57 | 4.47 | 375413.49 | 2471335.71 | 112
A13-11-04 | 6.51 | 4.44 | 375422.19 | 2471335.96 | 21
A13-11-03 | 6.68 | 4.4 | 375432.23 | 2471345.54 | 59
A13-11-02-02 | 7.3 | 5.6 | 375498.67 | 2471385.01 | 136
A13-11-02-01 | 7.31 | 5.28 | 375458.93 | 2471384.75 | 168
A13-11-02 | 6.69 | 4.29 | 375414.6 | 2471380.28 | 101
A13-11-01-01 | 7.18 | 6.07 | 375359.5 | 2471390.71 | 388
A13-11-01 | 7.07 | 4.25 | 375406.92 | 2471394.23 | 241
A13-11LS-01 | 7.02 | 4.03 | 375384.26 | 2471448.03 | 0
A13-11 | 7.01 | 3.02 | 375383.95 | 2471448.7 | 34148
A13-10-13 | 5.8 | 4.3 | 375230.32 | 2471137.73 | 184
A13-10-12 | 5.82 | 4.09 | 375221.84 | 2471179.5 | 194
A13-10-11 | 5.8 | 4.05 | 375221.77 | 2471191.14 | 105
A13-10-10 | 5.86 | 3.78 | 375226.97 | 2471200.49 | 138
A13-10-09-01 | 5.42 | 4.31 | 375241.27 | 2471228.34 | 256
A13-10-09 | 5.42 | 3.72 | 375246.31 | 2471207.92 | 94
A13-10-08-01 | 6.1 | 4.81 | 375293.88 | 2471184.02 | 184
A13-10-08 | 5.75 | 3.59 | 375289.27 | 2471218.4 | 664
A13-10-07 | 5.87 | 3.5 | 375287.06 | 2471252.18 | 139
A13-10-06 | 5.92 | 3.4 | 375282.9 | 2471285.78 | 151
A13-10-05 | 5.83 | 3.35 | 375273.65 | 2471301.07 | 660
A13-10-04 | 6.02 | 3.24 | 375262.01 | 2471337.98 | 272
A13-10-03 | 6.1 | 3.13 | 375256.56 | 2471373.94 | 594
A13-10-02 | 6.05 | 2.98 | 375252.84 | 2471411.71 | 1960
A13-10-01 | 6.22 | 2.86 | 375310.17 | 2471412.98 | 0
A13-10 | 6.23 | 2.02 | 375311.32 | 2471414.75 | 0
A13-09A-17-25 | 5.25 | 3.75 | 374398.02 | 2471590.19 | 241
A13-09A-17-24 | 4.82 | 3.58 | 374399.95 | 2471630.49 | 257
A13-09A-17-23 | 4.99 | 3.47 | 374400.07 | 2471667.72 | 189
A13-09A-17-22 | 4.86 | 3.41 | 374388.39 | 2471681.27 | 107
A13-09A-17-21-02 | 5.06 | 3.48 | 374375.29 | 2471745.46 | 461
A13-09A-17-21-01 | 4.87 | 3.37 | 374379.57 | 2471719.08 | 63
A13-09A-17-21 | 4.91 | 3.33 | 374383 | 2471710.24 | 62
A13-09A-17-20 | 4.99 | 3.23 | 374414.41 | 2471715.77 | 127
A13-09A-17-19-06 | 5.24 | 4.04 | 374450.97 | 2471888.2 | 207
A13-09A-17-19-05 | 5.3 | 3.85 | 374456.09 | 2471855.23 | 207
A13-09A-17-19-04 | 5.29 | 3.59 | 374460.23 | 2471825.68 | 251
A13-09A-17-19-03 | 5.37 | 3.5 | 374459.4 | 2471797.18 | 105
A13-09A-17-19-02 | 5.35 | 3.43 | 374434.71 | 2471793.81 | 184
A13-09A-17-19-01 | 5.1 | 3.32 | 374437.44 | 2471758.71 | 141
A13-09A-17-19 | 4.98 | 3.14 | 374441.38 | 2471726.09 | 119
A13-09A-17-18 | 4.94 | 3.06 | 374467.66 | 2471728.47 | 201
A13-09A-17-17 | 5.01 | 2.92 | 374514.27 | 2471729.49 | 193
A13-09A-17-16-03 | 5.21 | 3.71 | 374541.05 | 2471791.75 | 302
A13-09A-17-16-02 | 5.18 | 3.63 | 374554.45 | 2471791.75 | 119
A13-09A-17-16-01 | 5.24 | 3.51 | 374555.99 | 2471760.18 | 90
A13-09A-17-16 | 5.11 | 2.78 | 374561.22 | 2471741.49 | 111
A13-09A-17-15 | 5.11 | 2.71 | 374583.15 | 2471746.57 | 139
A13-09A-17-14 | 5.27 | 2.6 | 374621.99 | 2471749.22 | 345
A13-09A-17-13 | 5.13 | 2.5 | 374625.03 | 2471716.49 | 129
A13-09A-17-12 | 5.18 | 2.39 | 374625.51 | 2471681.89 | 166
A13-09A-17-11 | 5.15 | 2.25 | 374627.54 | 2471650.07 | 124
A13-09A-17-10-07 | 6 | 4.5 | 374696.84 | 2471734.95 | 292
A13-09A-17-10-06 | 5.99 | 4.37 | 374693.24 | 2471712.28 | 80
A13-09A-17-10-05 | 5.89 | 4.19 | 374695.43 | 2471685.1 | 91
A13-09A-17-10-04 | 5.88 | 4.09 | 374698.69 | 2471658.1 | 108
A13-09A-17-10-03-02 | 5.6 | 4.2 | 374658.28 | 2471706.38 | 124
A13-09A-17-10-03-01 | 5.5 | 3.84 | 374663.23 | 2471661.75 | 73
A13-09A-17-10-03 | 5.65 | 3.77 | 374666.72 | 2471647.81 | 56
A13-09A-17-10-02 | 5.53 | 3.72 | 374651.29 | 2471641.51 | 36
A13-09A-17-10-01 | 5.5 | 3.7 | 374648 | 2471635.51 | 36
A13-09A-17-10 | 5.4 | 2.2 | 374627.27 | 2471627.84 | 70
A13-09A-17-09 | 5.28 | 2.18 | 374627.01 | 2471616.39 | 28
A13-09A-17-08 | 5.24 | 2.16 | 374623.5 | 2471609.71 | 84
A13-09A-17-07-07 | 5.3 | 3.6 | 374656.83 | 2471503.75 | 332
A13-09A-17-07-06 | 5.5 | 3.5 | 374675.68 | 2471501.95 | 134
A13-09A-17-07-05 | 5.43 | 3.4 | 374679.43 | 2471530.27 | 86
A13-09A-17-07-04 | 5.36 | 3.33 | 374678.48 | 2471551.66 | 80
A13-09A-17-07-03 | 5.35 | 3.27 | 374674.88 | 2471569.86 | 68
A13-09A-17-07-02-01 | 5.5 | 4 | 374664.6 | 2471607.27 | 97
A13-09A-17-07-02 | 5.4 | 3.21 | 374668.31 | 2471592.02 | 83
A13-09A-17-07-01 | 5.16 | 3.12 | 374640.93 | 2471585.34 | 63
A13-09A-17-07 | 5.18 | 2.11 | 374628.26 | 2471584.29 | 18
A13-09A-17-06 | 5.11 | 2.1 | 374625.35 | 2471580.85 | 126
A13-09A-17-05 | 5.08 | 1.97 | 374583.3 | 2471575.7 | 229
A13-09A-17-04-06 | 5.12 | 3.62 | 374535.96 | 2471689.65 | 194
A13-09A-17-04-05 | 5.14 | 3.48 | 374519.22 | 2471688.63 | 156
A13-09A-17-04-04 | 5.21 | 3.3 | 374522.66 | 2471650.28 | 178
A13-09A-17-04-03-01 | 5.4 | 3.7 | 374497.07 | 2471614.38 | 336
A13-09A-17-04-03 | 5.21 | 3.18 | 374525.59 | 2471616.67 | 51
A13-09A-17-04-02 | 5.15 | 3.15 | 374536.35 | 2471618.21 | 135
A13-09A-17-04-01 | 5.06 | 3.08 | 374538.82 | 2471593.89 | 90
A13-09A-17-04 | 4.99 | 1.84 | 374538.97 | 2471570.93 | 79
A13-09A-17-03-01 | 5.36 | 3.73 | 374505.96 | 2471546.14 | 228
A13-09A-17-03 | 4.98 | 1.78 | 374541.14 | 2471550.12 | 77
A13-09A-17-02 | 5.13 | 1.7 | 374546.35 | 2471525.47 | 109
A13-09A-17-01 | 5.7 | 1.66 | 374546.08 | 2471513.29 | 139
A13-09A-25 | 5.9 | 3.83 | 374422.12 | 2471438.03 | 104
A13-09A-24-01 | 5.54 | 3.78 | 374407.33 | 2471453.66 | 94
A13-09A-24 | 5.28 | 3.58 | 374421.9 | 2471453.23 | 10
A13-09A-23-01 | 5.4 | 3.7 | 374461.24 | 2471453.32 | 52
A13-09A-23 | 5.3 | 3.45 | 374437.73 | 2471453.48 | 21
A13-09A-22 | 5.25 | 3.32 | 374431.13 | 2471475.7 | 32
A13-09A-21 | 5 | 3.17 | 374430.42 | 2471501.86 | 39
A13-09A-20 | 5.2 | 2.98 | 374430.74 | 2471540.06 | 105
A13-09A-19-01 | 5.39 | 3.69 | 374472.19 | 2471497.22 | 92
A13-09A-19 | 5.23 | 2.43 | 374480.42 | 2471515.8 | 48
A13-09A-18-07-01 | 4.54 | 3.24 | 374434.67 | 2471408.57 | 252
A13-09A-18-08 | 5.63 | 3.31 | 374462.92 | 2471388.77 | 98
A13-09A-18-07 | 4.8 | 3.05 | 374462.92 | 2471410.15 | 22
A13-09A-18-06 | 5.8 | 3.01 | 374470.49 | 2471410.08 | 15
A13-09A-18-05 | 5.3 | 2.89 | 374465.29 | 2471434.36 | 48
A13-09A-18-04 | 5.22 | 2.84 | 374467.29 | 2471447.19 | 17
A13-09A-18-03 | 5.27 | 2.76 | 374485.02 | 2471447.8 | 50
A13-09A-18-02 | 5.28 | 2.72 | 374491.37 | 2471455.96 | 83
A13-09A-18-01 | 5.39 | 2.62 | 374493.35 | 2471481.89 | 74
A13-09A-18 | 5.36 | 2.32 | 374495.75 | 2471508.15 | 67
A13-09A-17 | 5.56 | 1.53 | 374534.64 | 2471488.78 | 133
A13-09A-16 | 5.5 | 1.47 | 374568.02 | 2471469.95 | 445
A13-09A-15-01 | 6.1 | 4.21 | 374598.88 | 2471438.38 | 112
A13-09A-15 | 5.77 | 1.42 | 374599.89 | 2471452.63 | 66
A13-09A-14 | 5.77 | 1.36 | 374640.55 | 2471440.9 | 134
A13-09A-13 | 5.93 | 1.29 | 374683.15 | 2471429.17 | 154
A13-09A-12 | 5.67 | 1.23 | 374720.06 | 2471421.57 | 236
A13-09A-11-08 | 5.7 | 4 | 374748.01 | 2471612.08 | 97
A13-09A-11-07 | 5.7 | 3.88 | 374760.3 | 2471614.44 | 62
A13-09A-11-06-01 | 5.88 | 4.18 | 374776.75 | 2471584.96 | 81
A13-09A-11-06 | 5.83 | 3.66 | 374763.63 | 2471583.33 | 68
A13-09A-11-05-01 | 5.58 | 3.88 | 374795.12 | 2471536.84 | 73
A13-09A-11-05 | 5.7 | 3.44 | 374762.68 | 2471536.67 | 68
A13-09A-11-04 | 5.63 | 3.39 | 374747.85 | 2471536.5 | 60
A13-09A-11-03-02 | 5.93 | 4.23 | 374723.88 | 2471569.49 | 190
A13-09A-11-03-01 | 5.64 | 3.83 | 374725.58 | 2471518.31 | 168
A13-09A-11-03 | 5.58 | 3.33 | 374748.02 | 2471517.12 | 42
A13-09A-11-02-02 | 5.72 | 4.02 | 374828.95 | 2471499.95 | 245
A13-09A-11-02-01 | 5.6 | 3.83 | 374798.35 | 2471501.31 | 169
A13-09A-11-02 | 5.6 | 3.23 | 374748.53 | 2471500.12 | 125
A13-09A-11-01 | 5.58 | 3.13 | 374750.62 | 2471452.1 | 332
A13-09A-11 | 5.74 | 1.04 | 374751.62 | 2471419.11 | 63
A13-09A-10-04-02 | 5.05 | 3.35 | 374736.49 | 2471332.39 | 130
A13-09A-10-04-01 | 4.67 | 2.94 | 374744.29 | 2471291.66 | 238
A13-09A-10-05 | 4.5 | 2.8 | 374794.3 | 2471267.22 | 481
A13-09A-10-04 | 4.5 | 2.65 | 374790.79 | 2471297.71 | 150
A13-09A-10-03 | 4.6 | 2.56 | 374787.48 | 2471326.38 | 143
A13-09A-10-02-01 | 5.19 | 3.49 | 374737 | 2471350.96 | 124
A13-09A-10-02 | 4.98 | 2.48 | 374781.07 | 2471354.72 | 81
A13-09A-10-01 | 5.3 | 2.44 | 374774.82 | 2471371.09 | 108
A13-09A-10 | 5.6 | 1 | 374772.98 | 2471416.76 | 112
A13-09A-09-02 | 5.66 | 3.96 | 374836.12 | 2471362.44 | 102
A13-09A-09-01 | 5.6 | 3.84 | 374824.07 | 2471363.57 | 77
A13-09A-09 | 5.26 | 0.92 | 374818.21 | 2471410.54 | 134
A13-09A-08 | 5.8 | 0.85 | 374857.07 | 2471395.86 | 196
A13-09A-07-05 | 4.2 | 2.5 | 374865.9 | 2471308.47 | 222
A13-09A-07-04-01 | 5.1 | 2.67 | 374903.45 | 2471312.75 | 122
A13-09A-07-04 | 4.33 | 2.29 | 374899.74 | 2471313.18 | 24
A13-09A-07-03 | 4.5 | 2.22 | 374899.96 | 2471325.23 | 38
A13-09A-07-02 | 4.62 | 2.16 | 374897.51 | 2471335.67 | 76
A13-09A-07-01 | 4.85 | 1.99 | 374897.59 | 2471363.26 | 98
A13-09A-07 | 5.45 | 0.79 | 374894.88 | 2471393.88 | 111
A13-09A-06-03 | 5 | 3.3 | 374942.87 | 2471353.03 | 91
A13-09A-06-02 | 5.04 | 3.2 | 374942.58 | 2471363.27 | 18
A13-09A-06-01 | 5.06 | 3.15 | 374939.41 | 2471367.28 | 52
A13-09A-06 | 5.38 | 0.72 | 374937.51 | 2471395.53 | 91
A13-09A-05-05 | 4.76 | 3.06 | 374939.53 | 2471287.2 | 113
A13-09A-05-04 | 5.5 | 2.57 | 374988.01 | 2471288.96 | 76
A13-09A-05-03-01 | 6 | 4.46 | 375008.62 | 2471322.83 | 109
A13-09A-05-03 | 5.47 | 2.37 | 374979.7 | 2471319.16 | 98
A13-09A-05-02-01 | 5.38 | 4.08 | 375005.36 | 2471350.54 | 102
A13-09A-05-02 | 5.48 | 2.22 | 374972.92 | 2471347.87 | 42
A13-09A-05-01-01 | 8.9 | 4.44 | 374991.8 | 2471363.15 | 99
A13-09A-05-01 | 5.52 | 2.16 | 374969.57 | 2471362.09 | 35
A13-09A-05 | 5.46 | 0.67 | 374966.03 | 2471394.96 | 101
A13-09A-04-04 | 5.72 | 4.02 | 375028.05 | 2471469.88 | 110
A13-09A-04-03 | 5.7 | 3.92 | 375013.48 | 2471467.84 | 50
A13-09A-04-01-02 | 5.67 | 3.82 | 375000.36 | 2471465.8 | 140
A13-09A-04-01 | 5.55 | 3.61 | 375007.06 | 2471431.11 | 140
A13-09A-04 | 5.46 | 0.6 | 375013.03 | 2471397.92 | 98
A13-09A-03 | 5.8 | 0.56 | 375035.55 | 2471398.52 | 403
A13-09A-02 | 5.9 | 0.5 | 375077.23 | 2471400.65 | 228
A13-09A-01 | 5.78 | 0.44 | 375120.38 | 2471405.46 | 231
A13-09-06-17 | 7.11 | 5.71 | 374964.57 | 2472017.12 | 142
A13-09-06-16 | 6.83 | 5.33 | 374967.32 | 2471971.75 | 251
A13-09-06-15 | 6.79 | 5.15 | 374975.44 | 2471926.64 | 182
A13-09-06-14-02 | 7.2 | 5.5 | 375033.7 | 2471903.8 | 77
A13-09-06-14-01 | 6.92 | 5.22 | 375003.8 | 2471902.16 | 55
A13-09-06-14 | 6.77 | 5.05 | 374973.72 | 2471900.3 | 77
A13-09-06-13 | 6.73 | 4.97 | 374965.68 | 2471874 | 104
A13-09-06-12-01 | 6.77 | 5.22 | 374952.12 | 2471840.36 | 101
A13-09-06-12 | 6.94 | 4.87 | 374948.51 | 2471873.75 | 92
A13-09-06-11-01 | 6.77 | 5.27 | 374920.12 | 2471824.72 | 95
A13-09-06-11 | 6.86 | 4.8 | 374913.75 | 2471873.36 | 211
A13-09-06-10-01 | 6.99 | 5.29 | 374828.56 | 2471867.05 | 527
A13-09-06-10 | 6.89 | 4.72 | 374874.19 | 2471874.73 | 237
A13-09-06-09 | 6.71 | 4.66 | 374881.23 | 2471844.91 | 160
A13-09-06-08-04 | 6.82 | 5.32 | 374786.59 | 2471766.9 | 681
A13-09-06-08-03-01 | 6.89 | 5.46 | 374811.84 | 2471788.34 | 262
A13-09-06-08-03 | 6.66 | 5.1 | 374814.22 | 2471768.93 | 187
A13-09-06-08-02-01 | 7 | 5.4 | 374846.53 | 2471814.49 | 97
A13-09-06-08-02 | 6.56 | 4.96 | 374860.98 | 2471771.71 | 57
A13-09-06-08-01 | 6.67 | 4.87 | 374889.74 | 2471779.65 | 127
A13-09-06-08 | 6.84 | 4.56 | 374887.34 | 2471796.76 | 113
A13-09-06-07 | 6.8 | 4.49 | 374923.14 | 2471803.14 | 90
A13-09-06-06-01 | 6.84 | 5.14 | 374990.73 | 2471816.11 | 221
A13-09-06-06 | 6.78 | 4.42 | 374957.96 | 2471809.1 | 96
A13-09-06-05-01 | 6.54 | 4.84 | 374947.59 | 2471762.87 | 121
A13-09-06-05 | 6.48 | 4.33 | 374965.8 | 2471766.64 | 84
A13-09-06-04-01 | 6.76 | 5.16 | 375049.04 | 2471782.19 | 203
A13-09-06-04 | 6.34 | 4.27 | 374997.17 | 2471773.03 | 139
A13-09-06-03-01-10-01 | 5.7 | 4.4 | 374811.1 | 2471590.54 | 101
A13-09-06-03-01-11 | 6.04 | 4.34 | 374807.9 | 2471533.08 | 79
A13-09-06-03-01-10 | 6.11 | 4.06 | 374812.69 | 2471547.51 | 63
A13-09-06-03-01-09 | 5.92 | 3.94 | 374846.62 | 2471547.02 | 139
A13-09-06-03-01-08-03 | 6.12 | 4.35 | 374871.15 | 2471492.85 | 275
A13-09-06-03-01-08-02 | 5.75 | 4.05 | 374900.94 | 2471495.3 | 168
A13-09-06-03-01-08-01 | 5.72 | 3.97 | 374899.39 | 2471516.99 | 58
A13-09-06-03-01-08 | 5.67 | 3.78 | 374897.39 | 2471546.45 | 50
A13-09-06-03-01-07 | 5.55 | 3.74 | 374896.83 | 2471559.04 | 59
A13-09-06-03-01-06-03 | 6.44 | 4.21 | 374944.59 | 2471425.98 | 196
A13-09-06-03-01-06-02 | 5.67 | 3.97 | 374943.85 | 2471466.29 | 227
A13-09-06-03-01-06-01 | 5.4 | 3.83 | 374939.94 | 2471513.56 | 305
A13-09-06-03-01-06 | 5.63 | 3.61 | 374938.73 | 2471561.24 | 170
A13-09-06-03-01-05-06 | 6.56 | 4.86 | 374856.07 | 2471623.84 | 178
A13-09-06-03-01-05-05 | 6.44 | 4.68 | 374824.29 | 2471620.95 | 126
A13-09-06-03-01-05-04 | 6.02 | 4.45 | 374831.22 | 2471579.05 | 82
A13-09-06-03-01-05-03 | 6.25 | 4.29 | 374864.06 | 2471580.53 | 91
A13-09-06-03-01-05-02 | 6.11 | 4.18 | 374894.8 | 2471582.36 | 46
A13-09-06-03-01-05-01 | 6.02 | 4.15 | 374895.72 | 2471591.09 | 95
A13-09-06-03-01-05 | 5.72 | 3.49 | 374937.58 | 2471593.16 | 122
A13-09-06-03-01-04 | 5.82 | 3.39 | 374932.97 | 2471642.68 | 65
A13-09-06-03-01-03-03 | 6.11 | 4.71 | 375001.58 | 2471584.21 | 611
A13-09-06-03-01-03-02 | 6.17 | 4.6 | 374995.28 | 2471617.74 | 242
A13-09-06-03-01-03-01 | 6.12 | 4.42 | 374969.67 | 2471614.3 | 100
A13-09-06-03-01-03 | 6 | 3.33 | 374961.81 | 2471647.98 | 95
A13-09-06-03-01-02-02 | 6.09 | 4.59 | 374921.53 | 2471640.75 | 107
A13-09-06-03-01-02-01 | 5.87 | 4.37 | 374916.53 | 2471668.42 | 143
A13-09-06-03-01-02 | 6 | 3.27 | 374955.6 | 2471677.49 | 80
A13-09-06-03-01-01-01 | 6.16 | 4.76 | 375064.19 | 2471696.22 | 289
A13-09-06-03-01-01-01 | 6.08 | 4.38 | 375019.67 | 2471688.49 | 226
A13-09-06-03-01-01 | 6.06 | 3.23 | 374973.56 | 2471681.43 | 111
A13-09-06-03-08 | 6.35 | 4.95 | 374787.44 | 2471688.28 | 393
A13-09-06-03-07 | 6.31 | 4.77 | 374790.93 | 2471659.55 | 281
A13-09-06-03-06 | 6.33 | 4.63 | 374814.44 | 2471667 | 90
A13-09-06-03-05 | 6.37 | 4.55 | 374839.32 | 2471680.39 | 177
A13-09-06-03-04 | 6.27 | 4.43 | 374871.3 | 2471701.98 | 192
A13-09-06-03-03 | 6.41 | 4.33 | 374903.96 | 2471713.79 | 147
A13-09-06-03-02 | 6.31 | 4.23 | 374935.02 | 2471718.36 | 114
A13-09-06-03-01 | 6.13 | 3.15 | 374965.55 | 2471722.78 | 110
A13-09-06-03 | 6.11 | 2.87 | 375003.93 | 2471730.17 | 156
A13-09-06-02 | 6.25 | 2.81 | 375055.55 | 2471739.74 | 138
A13-09-06-01 | 6.61 | 2.73 | 375097.33 | 2471748.52 | 139
A13-09-21 | 7 | 5.7 | 374814.93 | 2471955.65 | 234
A13-09-20 | 7.3 | 5.51 | 374800.05 | 2471990.9 | 234
A13-09-19 | 7.75 | 5.41 | 374800.27 | 2472022.36 | 126
A13-09-18 | 7.47 | 5.35 | 374822.54 | 2472023.45 | 71
A13-09-17-02 | 7.53 | 6.33 | 374870.54 | 2471979.39 | 315
A13-09-17-01 | 7.48 | 6.24 | 374841.58 | 2471975.19 | 283
A13-09-17 | 7.48 | 5.3 | 374837.78 | 2472027.85 | 26
A13-09-16-02 | 7.46 | 6.26 | 374864.09 | 2472015.32 | 77
A13-09-16-01 | 7.48 | 6.08 | 374848.78 | 2472012.58 | 53
A13-09-16 | 7.5 | 5.22 | 374845.27 | 2472034.64 | 154
A13-09-15 | 7.51 | 5.12 | 374891.44 | 2472038.31 | 252
A13-09-14 | 7.71 | 5.02 | 374939.12 | 2472041.97 | 108
A13-09-13 | 7.72 | 4.96 | 374972.44 | 2472041.17 | 97
A13-09-12-02 | 7.76 | 6.06 | 374965.9 | 2472102.37 | 255
A13-09-12-01 | 7.73 | 5.84 | 374974.83 | 2472069.01 | 132
A13-09-12 | 7.74 | 4.93 | 374987.34 | 2472041.13 | 139
A13-09-11 | 7.54 | 4.82 | 375002.47 | 2471988.95 | 195
A13-09-10 | 7.49 | 4.71 | 375023.68 | 2471939.01 | 199
A13-09-09 | 7.37 | 4.61 | 375045.69 | 2471892.45 | 231
A13-09-08 | 7.2 | 4.5 | 375069.15 | 2471844.8 | 244
A13-09-07 | 6.97 | 4.4 | 375092.13 | 2471798.81 | 182
A13-09-06 | 6.68 | 2.7 | 375112.55 | 2471751.06 | 2781
A13-09-05 | 6.71 | 2.61 | 375121.71 | 2471698.45 | 216
A13-09-04 | 6.55 | 2.53 | 375132.68 | 2471645.99 | 3844
A13-09-03 | 6.28 | 2.45 | 375141.77 | 2471591.66 | 382
A13-09-02 | 6.06 | 2.39 | 375144.76 | 2471531.8 | 470
A13-09-01 | 5.81 | 2.32 | 375144.34 | 2471471.28 | 688
A13-09 | 5.78 | -0.3 | 375151.51 | 2471411.78 | 0
A13-08-02 | 5.33 | 3.63 | 375089.69 | 2471291.24 | 246
A13-08-01 | 5.27 | 3.38 | 375131.65 | 2471296.51 | 105
A13-08RS-03 | 5.27 | 3.24 | 375152.96 | 2471302.08 | 0
A13-08RS-02 | 5.2 | 3.05 | 375155.27 | 2471258.9 | 0
A13-08RS-01 | 5.2 | 2.83 | 375159.45 | 2471211.47 | 0
A13-08 | 5.33 | -0.4 | 375161.94 | 2471209.15 | 0
A13-07 | 5 | -0.49 | 375183.67 | 2471029.56 | 2947
A13-06-06-31-03 | 7.15 | 6.04 | 376183.61 | 2471335.44 | 136
A13-06-06-31-02 | 7.05 | 5.33 | 376182.91 | 2471314.91 | 136
A13-06-06-31-01-01 | 6.84 | 5.34 | 376201.82 | 2471308.03 | 50
A13-06-06-31-01 | 7 | 5.08 | 376180.64 | 2471310.13 | 42
A13-06-06-32 | 6.58 | 5.18 | 376195.01 | 2471256.62 | 67
A13-06-06-31 | 6.52 | 4.92 | 376173.81 | 2471263.66 | 189
A13-06-06-30 | 7.02 | 4.81 | 376131.55 | 2471276.33 | 401
A13-06-06-29-05 | 8.18 | 7.07 | 376053.86 | 2471398.98 | 245
A13-06-06-29-04 | 8.02 | 6.3 | 376100.52 | 2471402.86 | 53
A13-06-06-29-03 | 7.9 | 6.2 | 376104.07 | 2471383.61 | 332
A13-06-06-29-02 | 7.55 | 6.06 | 376102.11 | 2471355.55 | 250
A13-06-06-29-06 | 7.42 | 5.92 | 376053.22 | 2471321.14 | 339
A13-06-06-29-01 | 7.4 | 5.59 | 376091.16 | 2471313.32 | 110
A13-06-06-29 | 7.02 | 4.71 | 376083.43 | 2471287.9 | 115
A13-06-06-28-01 | 6.21 | 4.91 | 376055.19 | 2471260.11 | 70
A13-06-06-28 | 6.85 | 4.66 | 376059.94 | 2471283.53 | 64
A13-06-06-27 | 6.55 | 4.58 | 376028.88 | 2471287.58 | 107
A13-06-06-26 | 6.46 | 4.47 | 375991.61 | 2471292.32 | 133
A13-06-06-25 | 6.26 | 4.4 | 375967.66 | 2471289.45 | 116
A13-06-06B-08 | 5.96 | 4.56 | 376025.85 | 2471092.25 | 1698
A13-06-06B-07 | 5.96 | 4.41 | 376028.71 | 2471137.97 | 303
A13-06-06B-06 | 5.96 | 4.23 | 376031.57 | 2471190.27 | 285
A13-06-06B-05-02 | 6.21 | 5.1 | 376053.44 | 2471247.65 | 121
A13-06-06B-05-01 | 6.25 | 5.02 | 376048.23 | 2471240.48 | 114
A13-06-06B-05 | 6.19 | 4.08 | 376033.9 | 2471235.67 | 63
A13-06-06B-04-01 | 6.22 | 4.52 | 376008.99 | 2471183.98 | 178
A13-06-06B-04 | 6.22 | 4.03 | 376014.99 | 2471238.84 | 186
A13-06-06B-03-03 | 6.22 | 4.52 | 375943.21 | 2471194.25 | 143
A13-06-06B-03-02 | 6.22 | 4.45 | 375944.31 | 2471201.57 | 72
A13-06-06B-03-01 | 6.22 | 4.33 | 375960.4 | 2471198.28 | 145
A13-06-06B-03 | 6.22 | 3.91 | 375967.57 | 2471246.85 | 83
A13-06-06B-02 | 6.29 | 3.84 | 375947.03 | 2471251.72 | 80
A13-06-06B-01 | 6.24 | 3.79 | 375938 | 2471267.28 | 46
A13-06-06A-04 | 7.7 | 5.59 | 375930.87 | 2471392.44 | 67
A13-06-06A-03 | 7.01 | 5.31 | 375930.63 | 2471364.76 | 149
A13-06-06A-05 | 6.94 | 5.34 | 375888.23 | 2471333.93 | 194
A13-06-06A-02 | 7.2 | 5.02 | 375929.83 | 2471334.92 | 121
A13-06-06A-01 | 7.06 | 4.92 | 375929.78 | 2471304.74 | 131
A13-06-06-24 | 6.41 | 3.7 | 375928.66 | 2471274.52 | 40
A13-06-06-23-05 | 6.07 | 4.96 | 375844.44 | 2471236.23 | 148
A13-06-06-23-04 | 6.07 | 4.49 | 375839.97 | 2471258.75 | 54
A13-06-06-23-03 | 5.83 | 4.33 | 375871.98 | 2471263.37 | 46
A13-06-06-23-02 | 5.88 | 4.25 | 375878.67 | 2471277.5 | 37
A13-06-06-23-01-02 | 6.78 | 4.2 | 375882.35 | 2471305.75 | 116
A13-06-06-23-01-01 | 5.79 | 4.09 | 375896.5 | 2471303.24 | 52
A13-06-06-23-01 | 5.8 | 3.94 | 375890.96 | 2471281.66 | 59
A13-06-06-23 | 6.07 | 3.6 | 375901.88 | 2471272.15 | 43
A13-06-06-22 | 5.99 | 3.39 | 375897.34 | 2471227.34 | 82
A13-06-06-21 | 5.8 | 3.33 | 375892.99 | 2471182.54 | 127
A13-06-06-20 | 5.67 | 3.21 | 375890.46 | 2471137.59 | 178
A13-06-06-19 | 5.78 | 3.16 | 375890.61 | 2471097.63 | 266
A13-06-06-18 | 5.51 | 3.09 | 375894.97 | 2471052.84 | 546
A13-06-06-17-01 | 4.96 | 3.56 | 375778.52 | 2471023.86 | 101
A13-06-06-17-01 | 5 | 3.2 | 375833.08 | 2471025.33 | 384
A13-06-06-17 | 5.24 | 2.77 | 375893.99 | 2471021.82 | 144
A13-06-06-16 | 5.08 | 2.76 | 375892.86 | 2471009.46 | 116
A13-06-06-15-03-01 | 5.3 | 4.19 | 376005.5 | 2471015.54 | 306
A13-06-06-15-04 | 5.3 | 4.19 | 376006.23 | 2470971.65 | 987
A13-06-06-15-03 | 5.3 | 3.6 | 376006.08 | 2470991.98 | 194
A13-06-06-15-02 | 5.3 | 3.5 | 375970.68 | 2470992.96 | 192
A13-06-06-15-01 | 5.3 | 3.38 | 375927.61 | 2470993.3 | 176
A13-06-06-15 | 5.2 | 2.74 | 375893.54 | 2470992.08 | 262
A13-06-06-14-01 | 4.62 | 3.12 | 375848.4 | 2470932.89 | 231
A13-06-06-14 | 4.63 | 2.62 | 375897.98 | 2470932.69 | 176
A13-06-06-13 | 4.54 | 2.59 | 375901.03 | 2470906.94 | 160
A13-06-06-12 | 4.72 | 2.53 | 375857.06 | 2470903.59 | 178
A13-06-06-11-01 | 4.73 | 3.03 | 375805.1 | 2470862.67 | 180
A13-06-06-11 | 4.74 | 2.43 | 375811 | 2470905.37 | 157
A13-06-06-10 | 4.81 | 2.38 | 375770.29 | 2470906.86 | 628
A13-06-06-09-03 | 4.88 | 3.77 | 375773.42 | 2470824.14 | 148
A13-06-06-09-02 | 4.69 | 3.45 | 375734.51 | 2470824.97 | 63
A13-06-06-09-01 | 4.84 | 3.24 | 375738.1 | 2470862.62 | 191
A13-06-06-09 | 4.81 | 2.34 | 375741.71 | 2470906.74 | 109
A13-06-06-08-03 | 5.13 | 3.57 | 375715.7 | 2471008.36 | 463
A13-06-06-08-02 | 4.81 | 3.41 | 375715.52 | 2470975.44 | 198
A13-06-06-08-01 | 5.2 | 3.3 | 375713.91 | 2470943.69 | 164
A13-06-06-08 | 4.75 | 2.3 | 375713 | 2470907.08 | 152
A13-06-06-07 | 4.56 | 2.25 | 375667.83 | 2470907.35 | 246
A13-06-06-06-01 | 5.24 | 3.36 | 375634.56 | 2470942.72 | 361
A13-06-06-06 | 4.88 | 2.21 | 375634.8 | 2470907.1 | 185
A13-06-06-05 | 4.81 | 2.16 | 375600.15 | 2470904.65 | 229
A13-06-06-04-03 | 4.94 | 3.83 | 375522.76 | 2470839.58 | 759
A13-06-06-04-02-01 | 4.96 | 3.85 | 375491.39 | 2470884.17 | 269
A13-06-06-04-02 | 4.91 | 3.21 | 375519.13 | 2470885.58 | 43
A13-06-06-04-01 | 4.9 | 3.17 | 375518.71 | 2470901.03 | 151
A13-06-06-04 | 4.84 | 2.12 | 375568.24 | 2470903.06 | 155
A13-06-06-03-03 | 5.05 | 3.94 | 375569.27 | 2471049.59 | 1093
A13-06-06-03-02 | 5.11 | 3.81 | 375569.85 | 2471006.43 | 372
A13-06-06-03-01 | 5.16 | 3.7 | 375565.22 | 2470967.42 | 212
A13-06-06-03 | 4.87 | 2.09 | 375567.13 | 2470932.11 | 134
A13-06-06-02 | 4.89 | 2.01 | 375509.59 | 2470941.66 | 173
A13-06-06-01-01 | 5.32 | 3.42 | 375476.42 | 2470971.38 | 279
A13-06-06-01 | 4.83 | 1.97 | 375477.18 | 2470942.23 | 123
A13-06-33 | 7.27 | 6.16 | 375666.42 | 2471390.14 | 186
A13-06-32-01 | 6.87 | 5.76 | 375625.13 | 2471337.75 | 301
A13-06-32 | 6.89 | 5.59 | 375663.03 | 2471341.37 | 112
A13-06-31 | 6.82 | 5.5 | 375667.96 | 2471309.89 | 416
A13-06-30 | 6.86 | 5.39 | 375703.68 | 2471314.78 | 188
A13-06-29 | 6.65 | 5.33 | 375706.86 | 2471293.45 | 90
A13-06-28 | 6.46 | 5.24 | 375709.94 | 2471262.8 | 135
A13-06-27-02-01 | 5.88 | 4.77 | 375799.54 | 2471212.37 | 280
A13-06-27-04 | 5.78 | 4.38 | 375824.8 | 2471251.23 | 84
A13-06-27-03 | 5.98 | 4.14 | 375801.54 | 2471244.45 | 333
A13-06-27-02 | 5.88 | 4.13 | 375797.74 | 2471244.51 | 50
A13-06-27-01-01 | 6.22 | 5.11 | 375757.64 | 2471218.58 | 123
A13-06-27-01 | 6.22 | 4.01 | 375757.37 | 2471244.19 | 285
A13-06-27 | 6.43 | 3.89 | 375713.8 | 2471241.6 | 105
A13-06-26-06 | 5.1 | 4 | 375657.22 | 2471118.06 | 453
A13-06-26-05 | 4.98 | 3.78 | 375704.7 | 2471110.62 | 994
A13-06-26-04 | 5.07 | 3.71 | 375704.28 | 2471139.43 | 170
A13-06-26-03 | 5.2 | 3.66 | 375716.95 | 2471144.4 | 54
A13-06-26-02-01 | 5.25 | 4.14 | 375751.47 | 2471158.82 | 162
A13-06-26-02 | 5.25 | 3.63 | 375717.07 | 2471158.82 | 35
A13-06-26-01-01 | 5.38 | 3.88 | 375744.07 | 2471170.72 | 87
A13-06-26-01 | 5.38 | 3.61 | 375716.66 | 2471170.2 | 79
A13-06-26 | 6.34 | 3.48 | 375712.35 | 2471206.71 | 117
A13-06-25 | 6.38 | 3.41 | 375674.02 | 2471207.07 | 184
A13-06-24 | 6.09 | 3.34 | 375639.6 | 2471205.62 | 231
A13-06-23-01 | 6.15 | 4.43 | 375605.87 | 2471233.33 | 241
A13-06-23 | 5.98 | 3.28 | 375609.32 | 2471203.44 | 29
A13-06-22 | 6.1 | 3.25 | 375600.54 | 2471194.14 | 46
A13-06-21 | 5.8 | 3.22 | 375597.5 | 2471180.61 | 492
A13-06-20-01 | 5.34 | 3.84 | 375534.25 | 2471182.45 | 94
A13-06-20 | 5.34 | 3.17 | 375560.06 | 2471184.21 | 49
A13-06-19 | 5.62 | 3.14 | 375554.69 | 2471202.14 | 90
A13-06-18-04 | 6.45 | 5.34 | 375514.77 | 2471336.49 | 185
A13-06-18-03 | 6.45 | 4.75 | 375535.26 | 2471336.13 | 192
A13-06-18-02-01 | 6.31 | 4.61 | 375570.34 | 2471297.26 | 374
A13-06-18-02 | 6.44 | 4.46 | 375535.67 | 2471297.66 | 182
A13-06-18-01 | 6.5 | 4.31 | 375537.02 | 2471252.83 | 259
A13-06-18 | 6.07 | 3.06 | 375535.7 | 2471203.75 | 78
A13-06-17 | 6.26 | 3.01 | 375498.43 | 2471205.65 | 258
A13-06-16 | 6.36 | 2.97 | 375466.37 | 2471206.5 | 95
A13-06-15 | 6.4 | 2.95 | 375459.33 | 2471196.09 | 54
A13-06-14-04 | 6.88 | 5.77 | 375442.5 | 2471334.89 | 218
A13-06-14-03-01 | 6.65 | 5.25 | 375415.51 | 2471287.13 | 156
A13-06-14-03 | 6.71 | 5.07 | 375441.8 | 2471285.58 | 132
A13-06-14-03-01 | 6.01 | 4.31 | 375417.48 | 2471254.81 | 142
A13-06-14-02 | 6.79 | 4.11 | 375437.16 | 2471254.12 | 122
A13-06-14-01 | 6.41 | 4.02 | 375435.25 | 2471221.6 | 109
A13-06-14 | 6.33 | 2.91 | 375433.21 | 2471191.54 | 59
A13-06-13-02-01 | 6.23 | 4.73 | 375371.79 | 2471212.01 | 184
A13-06-13-04 | 6.18 | 4.68 | 375350.04 | 2471185.25 | 116
A13-06-13-03 | 6.16 | 4.63 | 375366.35 | 2471183.76 | 33
A13-06-13-02 | 6.23 | 4.51 | 375371.63 | 2471185.37 | 32
A13-06-13-01 | 6.22 | 4.44 | 375393.68 | 2471185.43 | 78
A13-06-13 | 6.17 | 2.88 | 375420.92 | 2471185.08 | 50
A13-06-12-01 | 5.86 | 4.16 | 375467.13 | 2471163.82 | 171
A13-06-12 | 5.86 | 2.85 | 375418.32 | 2471163.2 | 51
A13-06-11 | 5.86 | 2.84 | 375418.89 | 2471151.88 | 27
A13-06-10 | 5.5 | 2.48 | 375418.41 | 2471097.33 | 261
A13-06-09 | 5.09 | 2.27 | 375427.94 | 2471056.79 | 418
A13-06-08 | 5.02 | 2.15 | 375431.74 | 2471016.47 | 399
A13-06-07 | 5.1 | 2.03 | 375434.07 | 2470972.66 | 181
A13-06-06A-01 | 5.04 | 3.34 | 375436.05 | 2470909.85 | 201
A13-06-06 | 5.04 | 1.79 | 375433.32 | 2470940.71 | 106
A13-06-05 | 5.04 | 1.73 | 375389.71 | 2470932.37 | 283
A13-06-04 | 4.8 | 1.72 | 375388.08 | 2470920.16 | 186
A13-06-03 | 4.83 | 1.66 | 375392.82 | 2470878.34 | 273
A13-06-02-03 | 4.4 | 2.7 | 375354.92 | 2470777.56 | 797
A13-06-02-02 | 4.24 | 2.54 | 375378.85 | 2470784.59 | 239
A13-06-02-01 | 4.28 | 2.44 | 375364.98 | 2470816.05 | 277
A13-06-02 | 4.78 | 1.6 | 375350.06 | 2470848.72 | 194
A13-06-01-12 | 6 | 4.5 | 375409.74 | 2471151.1 | 206
A13-06-01-11 | 5.98 | 4.28 | 375372.79 | 2471148.08 | 291
A13-06-01-10 | 5.51 | 4.11 | 375322.22 | 2471140.66 | 140
A13-06-01-09 | 6.1 | 4 | 375289.46 | 2471131.54 | 691
A13-06-01-08 | 5.73 | 3.8 | 375233.67 | 2471116.97 | 142
A13-06-01-07 | 5.3 | 3.7 | 375241.12 | 2471085.68 | 230
A13-06-01-06 | 4.97 | 3.58 | 375251.52 | 2471053.39 | 293
A13-06-01-05 | 5.14 | 3.45 | 375264.61 | 2471014.29 | 411
A13-06-01-04 | 5 | 2.8 | 375279.48 | 2470976.7 | 471
A13-06-01-03 | 4.37 | 2.67 | 375292.77 | 2470940.14 | 410
A13-06-01-02 | 4.98 | 2.53 | 375309.87 | 2470901.78 | 150
A13-06-01-01 | 4.86 | 2.48 | 375324.13 | 2470897.83 | 133
A13-06-01 | 4.73 | 1.41 | 375335.18 | 2470870.73 | 779
A13-06 | 4.2 | -0.6 | 375228.18 | 2470831.15 | 0
A13-05 | 4.15 | -0.64 | 375241.41 | 2470743.24 | 0
A13-04-04 | 3.3 | 0.75 | 375036.5 | 2470510.86 | 89
A13-04-03 | 3.34 | 0.52 | 375083.21 | 2470510.61 | 180
A13-04-02 | 3.26 | 0.23 | 375141.36 | 2470511.15 | 349
A13-04-01 | 3.34 | -0.03 | 375192.37 | 2470512.24 | 964
A13-04 | 4.1 | -1.32 | 375261.56 | 2470523.08 | 0
A13-03B-11-12-20 | 4.43 | 3.13 | 375987.17 | 2470703.6 | 100
A13-03B-11-12-19 | 4.55 | 3.05 | 375985.52 | 2470711.81 | 65
A13-03B-11-12-18 | 4.67 | 2.93 | 375962.22 | 2470710.44 | 224
A13-03B-11-12-17 | 4.67 | 2.84 | 375961.54 | 2470736 | 114
A13-03B-11-12-16 | 4.64 | 2.75 | 375964.39 | 2470765.01 | 151
A13-03B-11-12-15 | 4.64 | 2.68 | 375967.14 | 2470788.52 | 121
A13-03B-11-12-14 | 4.57 | 2.63 | 375966.74 | 2470806.94 | 559
A13-03B-11-12-13 | 4.44 | 2.54 | 375938.01 | 2470805.07 | 126
A13-03B-11-12-12-02 | 5.59 | 3.43 | 375901.55 | 2470886.46 | 292
A13-03B-11-12-12-01 | 4.31 | 2.61 | 375902.9 | 2470834.81 | 252
A13-03B-11-12-12 | 4.3 | 2.44 | 375902.23 | 2470803.59 | 130
A13-03B-11-12-11 | 4.38 | 2.33 | 375900.73 | 2470770 | 54
A13-03B-11-12-10 | 4.35 | 2.31 | 375893.11 | 2470768.1 | 26
A13-03B-11-12-09-01 | 4.35 | 2.65 | 375936.36 | 2470763.08 | 114
A13-03B-11-12-09 | 4.35 | 2.23 | 375894.67 | 2470763.53 | 32
A13-03B-11-12-08 | 4.27 | 2.17 | 375887.62 | 2470718.84 | 269
A13-03B-11-12-07 | 4.39 | 2.1 | 375885.47 | 2470674.29 | 297
A13-03B-11-12-06 | 4.14 | 2.03 | 375882.69 | 2470633.22 | 102
A13-03B-11-12-05 | 4.15 | 2.01 | 375884.13 | 2470621.92 | 154
A13-03B-11-12-04 | 4.19 | 1.95 | 375878.87 | 2470587.2 | 138
A13-03B-11-12-03 | 4.17 | 1.87 | 375831.76 | 2470592.38 | 219
A13-03B-11-12-02-03 | 5.08 | 2.98 | 375874.21 | 2470503.58 | 86
A13-03B-11-12-02-02 | 4.18 | 2.48 | 375824.47 | 2470507.13 | 127
A13-03B-11-12-02-01-01 | 4.14 | 3.03 | 375844.28 | 2470543.34 | 184
A13-03B-11-12-02-01 | 4.14 | 2.24 | 375826.6 | 2470543.57 | 148
A13-03B-11-12-02 | 4.12 | 1.81 | 375830.43 | 2470583.44 | 105
A13-03B-11-12-01 | 4.02 | 1.74 | 375792.56 | 2470586.9 | 211
A13-03B-11-23 | 4.55 | 3.15 | 375649.45 | 2470798.42 | 483
A13-03B-11-22-01 | 4.61 | 3.5 | 375678.97 | 2470787.16 | 117
A13-03B-11-22 | 4.61 | 2.91 | 375678.15 | 2470798.45 | 129
A13-03B-11-21 | 4.57 | 2.82 | 375707.91 | 2470799.12 | 114
A13-03B-11-20-01 | 4.61 | 3.11 | 375735.12 | 2470819 | 51
A13-03B-11-20 | 4.58 | 2.74 | 375736.34 | 2470801.54 | 40
A13-03B-11-19 | 4.57 | 2.68 | 375737.49 | 2470780.8 | 81
A13-03B-11-18-03-01 | 4.35 | 2.65 | 375850.16 | 2470747.25 | 121
A13-03B-11-18-04 | 4.38 | 2.88 | 375865.1 | 2470768.25 | 82
A13-03B-11-18-03 | 4.35 | 2.59 | 375850.06 | 2470768.59 | 86
A13-03B-11-18-02-01 | 4.4 | 3.29 | 375816.06 | 2470820.7 | 233
A13-03B-11-18-02 | 4.35 | 2.45 | 375815.94 | 2470769.68 | 57
A13-03B-11-18-01-01 | 4.57 | 3.06 | 375809.7 | 2470749.51 | 88
A13-03B-11-18-01 | 4.35 | 2.43 | 375810.44 | 2470770.33 | 79
A13-03B-11-18 | 4.35 | 2.29 | 375759.94 | 2470776.67 | 117
A13-03B-11-17-04 | 4.43 | 3.03 | 375634.34 | 2470728.84 | 276
A13-03B-11-17-03 | 4.3 | 2.74 | 375699.21 | 2470731.53 | 199
A13-03B-11-17-02 | 4.25 | 2.66 | 375729.06 | 2470733.9 | 62
A13-03B-11-17-01 | 4.25 | 2.63 | 375735.29 | 2470738.44 | 51
A13-03B-11-17 | 4.17 | 2.18 | 375758.09 | 2470737.19 | 79
A13-03B-11-16-02 | 4.12 | 2.42 | 375804.26 | 2470696.69 | 228
A13-03B-11-16-01 | 4.12 | 2.3 | 375804.03 | 2470719.78 | 109
A13-03B-11-16 | 4.16 | 2.13 | 375757.85 | 2470718.87 | 109
A13-03B-11-15-05 | 4.48 | 3.31 | 375594.67 | 2470710.51 | 390
A13-03B-11-15-04 | 4.37 | 3.26 | 375610.37 | 2470710.26 | 93
A13-03B-11-15-03 | 4.34 | 3.12 | 375609.5 | 2470664.18 | 126
A13-03B-11-15-02 | 4.39 | 2.98 | 375660.4 | 2470663.59 | 319
A13-03B-11-15-01-01 | 4.25 | 3.14 | 375717.95 | 2470692.05 | 124
A13-03B-11-15-01 | 4.25 | 2.55 | 375718.44 | 2470664.57 | 84
A13-03B-11-15 | 4.2 | 1.97 | 375758.6 | 2470664.67 | 118
A13-03B-11-14-01 | 4.06 | 2.95 | 375781.77 | 2470641.92 | 268
A13-03B-11-14 | 4.06 | 1.86 | 375757.3 | 2470642.51 | 92
A13-03B-11-13-06 | 4.35 | 3.24 | 375580.42 | 2470636.56 | 448
A13-03B-11-13-05 | 4.36 | 3.11 | 375612.56 | 2470637.41 | 69
A13-03B-11-13-04 | 4.34 | 3.08 | 375614.65 | 2470629.34 | 158
A13-03B-11-13-03 | 4.24 | 2.98 | 375648.91 | 2470628.01 | 109
A13-03B-11-13-02 | 4.27 | 2.95 | 375658.78 | 2470621.23 | 168
A13-03B-11-13-01 | 4.27 | 2.77 | 375720.58 | 2470617.72 | 186
A13-03B-11-13 | 4.09 | 1.8 | 375756.27 | 2470616.59 | 114
A13-03B-11-12 | 4.19 | 1.63 | 375754.3 | 2470589.85 | 151
A13-03B-11-11A-03 | 4.02 | 2.42 | 375676.21 | 2470587.09 | 254
A13-03B-11-11A-02 | 4.19 | 2.16 | 375715.65 | 2470585.36 | 156
A13-03B-11-11A-01-01 | 4.17 | 2.57 | 375684.32 | 2470543.97 | 170
A13-03B-11-11A-01 | 4.17 | 2 | 375714.73 | 2470545.4 | 143
A13-03B-11-11B-01 | 4.28 | 2.48 | 375770.6 | 2470539.84 | 158
A13-03B-11-11 | 4.28 | 1.41 | 375755.53 | 2470539.87 | 107
A13-03B-11-10 | 3.72 | 1.38 | 375753.15 | 2470515.92 | 104
A13-03B-11-09 | 3.69 | 1.37 | 375761.8 | 2470507.77 | 89
A13-03B-11-08-05 | 4.1 | 2.5 | 375787.01 | 2470381.42 | 122
A13-03B-11-08-04 | 4.1 | 2.29 | 375766.26 | 2470383.45 | 160
A13-03B-11-08-03-01 | 4.1 | 2.32 | 375736.39 | 2470413.35 | 257
A13-03B-11-08-03 | 4.13 | 2.11 | 375768.47 | 2470414.36 | 93
A13-03B-11-08-02 | 4.09 | 2.07 | 375769.01 | 2470426.66 | 119
A13-03B-11-08-01 | 3.9 | 2.05 | 375761.49 | 2470430.24 | 96
A13-03B-11-08 | 3.89 | 1.32 | 375761.8 | 2470470.89 | 211
A13-03B-11-07-01 | 3.93 | 2.23 | 375704.02 | 2470516.06 | 155
A13-03B-11-07 | 3.93 | 1.24 | 375705.6 | 2470472.42 | 185
A13-03B-11-06-01 | 3.92 | 2.22 | 375686.75 | 2470444.83 | 258
A13-03B-11-06 | 3.92 | 1.22 | 375686.39 | 2470471.04 | 52
A13-03B-11-05-04 | 3.7 | 2.1 | 375659.99 | 2470516.84 | 169
A13-03B-11-05-03 | 3.81 | 2.03 | 375666.29 | 2470511.24 | 56
A13-03B-11-05-02 | 3.77 | 1.9 | 375666 | 2470492.13 | 78
A13-03B-11-05-01 | 3.61 | 1.87 | 375671.34 | 2470489.45 | 49
A13-03B-11-05 | 3.9 | 1.2 | 375671.5 | 2470470.39 | 109
A13-03B-11-04-02 | 3.72 | 2.12 | 375596.95 | 2470562.91 | 330
A13-03B-11-04-01 | 3.67 | 1.91 | 375601.28 | 2470521.41 | 353
A13-03B-11-04 | 3.61 | 1.12 | 375616.48 | 2470468.58 | 202
A13-03B-11-03 | 3.44 | 1.07 | 375625.53 | 2470426.44 | 219
A13-03B-11-02 | 3.52 | 1.02 | 375633.29 | 2470389.99 | 271
A13-03B-11-01-01 | 3.57 | 1.87 | 375586.25 | 2470416.75 | 227
A13-03B-11-01 | 3.47 | 0.96 | 375596.03 | 2470373.73 | 229
A13-03B-24-01 | 4.09 | 2.53 | 375351.04 | 2470725.69 | 646
A13-03B-25 | 4.24 | 2.54 | 375380.16 | 2470778.98 | 146
A13-03B-24 | 4.09 | 2.21 | 375391.61 | 2470746.75 | 230
A13-03B-23-01 | 3.98 | 2.42 | 375365.52 | 2470699.06 | 651
A13-03B-23 | 3.98 | 2.14 | 375400.34 | 2470722.47 | 156
A13-03B-22 | 3.98 | 2.06 | 375413.81 | 2470699.35 | 175
A13-03B-21-05 | 3.91 | 2.46 | 375471.19 | 2470731.53 | 334
A13-03B-21-04 | 3.91 | 2.31 | 375471.29 | 2470718.41 | 50
A13-03B-21-03-01 | 3.91 | 2.46 | 375497.62 | 2470718.75 | 294
A13-03B-21-03 | 3.91 | 2.27 | 375481.7 | 2470718.3 | 26
A13-03B-21-02-01 | 3.91 | 2.37 | 375497.22 | 2470690 | 160
A13-03B-21-02 | 3.91 | 2.18 | 375481.55 | 2470690.98 | 48
A13-03B-21-01 | 3.93 | 2.13 | 375465.59 | 2470691.62 | 71
A13-03B-21 | 4.01 | 1.98 | 375434.8 | 2470680.29 | 122
A13-03B-20-01 | 3.95 | 2.4 | 375390.19 | 2470640.29 | 2047
A13-03B-20 | 3.95 | 1.86 | 375443.96 | 2470658.76 | 156
A13-03B-19-01 | 3.93 | 2.23 | 375498.4 | 2470645.84 | 399
A13-03B-19 | 3.93 | 1.8 | 375456.32 | 2470628.92 | 118
A13-03B-18-02 | 3.71 | 3.01 | 375442.54 | 2470589.12 | 1703
A13-03B-18-01 | 3.73 | 2.93 | 375441.25 | 2470606 | 141
A13-03B-18 | 3.91 | 1.71 | 375462.59 | 2470610.45 | 114
A13-03B-17 | 3.83 | 1.65 | 375481.14 | 2470568.07 | 299
A13-03B-16 | 3.88 | 1.6 | 375492.84 | 2470539.8 | 266
A13-03B-15-02 | 3.94 | 2.83 | 375554.43 | 2470546.52 | 295
A13-03B-15-01 | 3.94 | 2.68 | 375526.98 | 2470535.47 | 179
A13-03B-15 | 3.78 | 1.58 | 375499.25 | 2470523.52 | 396
A13-03B-14 | 3.76 | 1.52 | 375510.21 | 2470482.32 | 1284
A13-03B-13-02 | 3.5 | 2.05 | 375583.1 | 2470478.18 | 141
A13-03B-13-01 | 3.66 | 1.69 | 375551.85 | 2470461.15 | 184
A13-03B-13 | 3.81 | 1.27 | 375521.2 | 2470443.51 | 1932
A13-03B-12 | 3.71 | 1.2 | 375543.67 | 2470399.88 | 752
A13-03B-11 | 3.79 | 0.91 | 375562.29 | 2470358.73 | 105
A13-03B-10 | 3.57 | 0.89 | 375572.16 | 2470338.31 | 51
A13-03B-09 | 3.51 | 0.85 | 375595.45 | 2470320.8 | 51
A13-03B-08-01-01 | 3.6 | 1.9 | 375627 | 2470316.07 | 375
A13-03B-08-01 | 3.48 | 1.78 | 375601.98 | 2470306.83 | 51
A13-03B-08 | 3.47 | 0.84 | 375598.94 | 2470311.52 | 51
A13-03B-07 | 3.5 | 0.82 | 375585.96 | 2470311.77 | 196
A13-03B-06 | 3.51 | 0.77 | 375545.13 | 2470311.22 | 269
A13-03B-05 | 3.48 | 0.73 | 375505.62 | 2470310.75 | 296
A13-03B-04 | 3.49 | 0.67 | 375456.06 | 2470310.58 | 326
A13-03B-03 | 3.4 | 0.61 | 375407.7 | 2470310.77 | 298
A13-03B-02 | 3.77 | 0.55 | 375361.86 | 2470311.19 | 267
A13-03B-01 | 3.52 | 0.5 | 375323.89 | 2470311.84 | 493
A13-03 | 4.2 | -2.73 | 375274.68 | 2470313.12 | 0
A13-02B-03-03 | 4.3 | 1.93 | 375258.1 | 2470237.01 | 190
A13-02B-03-02 | 4.06 | 1.86 | 375222.14 | 2470236.86 | 196
A13-02B-03B-01 | 4.15 | 1.79 | 375188.36 | 2470236.73 | 248
A13-02B-03A-02 | 4.1 | 1.9 | 375029.3 | 2470236.23 | 433
A13-02B-03A-01 | 4.11 | 1.55 | 375082.07 | 2470236.85 | 266
A13-02B-04 | 3.9 | 2 | 375135.2 | 2470265.08 | 144
A13-02B-03 | 4.09 | 1.31 | 375135.69 | 2470236.82 | 159
A13-02B-02-03 | 5.36 | 1.43 | 375040.02 | 2470170.9 | 404
A13-02B-02-02 | 4.1 | 1.3 | 375066.82 | 2470171.42 | 134
A13-02B-02-01 | 4.12 | 1.19 | 375089.62 | 2470171.92 | 276
A13-02B-02 | 4.13 | 1 | 375135.33 | 2470171.93 | 326
A13-02B-01 | 4.4 | 0.65 | 375205.36 | 2470172.4 | 277
A13-02RS-02 | 4.26 | 0.45 | 375273.48 | 2470173.14 | 78
A13-02A-08B-01 | 3.98 | 2.38 | 375275.68 | 2469942.42 | 132
A13-02A-08B-01 | 3.89 | 2.02 | 375240.45 | 2469941.59 | 161
A13-02A-08A-02 | 5.09 | 1.75 | 375143.24 | 2469935.92 | 3642
A13-02A-08A-01 | 3.79 | 1.65 | 375169.7 | 2469940.07 | 149
A13-02A-08 | 4.05 | 1.55 | 375199.77 | 2469940.66 | 128
A13-02A-07 | 4 | 1.5 | 375198.97 | 2469965.25 | 101
A13-02A-06-02 | 4.03 | 2.23 | 375273.69 | 2469993.77 | 157
A13-02A-06-01 | 3.9 | 1.89 | 375239.66 | 2469993.05 | 167
A13-02A-06 | 3.64 | 1.44 | 375198.38 | 2469991.78 | 144
A13-02A-05 | 3.91 | 1.39 | 375197.62 | 2470018.34 | 111
A13-02A-04B-02 | 3.95 | 2.1 | 375271.29 | 2470046.11 | 200
A13-02A-04B-01 | 3.89 | 1.76 | 375237.58 | 2470045.76 | 182
A13-02A-04A-02 | 3.97 | 1.92 | 375134.82 | 2470044.07 | 279
A13-02A-04A-01 | 3.78 | 1.63 | 375164.24 | 2470044.24 | 155
A13-02A-04 | 3.88 | 1.34 | 375197.32 | 2470044.88 | 89
A13-02A-03 | 3.86 | 1.27 | 375196.87 | 2470077.71 | 134
A13-02A-02-01 | 3.73 | 1.68 | 375167.76 | 2470108.71 | 316
A13-02A-02 | 3.69 | 1.21 | 375196.62 | 2470109.27 | 146
A13-02A-01 | 3.64 | 1.12 | 375242.58 | 2470109.96 | 342
A13-02RS-01 | 3.97 | 0.16 | 375279.77 | 2470111.07 | 0
A13-02 | 4 | -2.83 | 375282.96 | 2470111.23 | 0
A13-01-29 | 4.44 | 2.74 | 375787.46 | 2470493.52 | 135
A13-01-28 | 4.34 | 2.57 | 375812.98 | 2470490.72 | 151
A13-01-27 | 4.07 | 2.35 | 375851.7 | 2470487.34 | 139
A13-01-26 | 4.1 | 2.19 | 375849.51 | 2470452.13 | 243
A13-01-25 | 3.65 | 2.03 | 375846.26 | 2470412.68 | 208
A13-01-24 | 3.64 | 1.99 | 375830.59 | 2470413.53 | 188
A13-01-23-01 | 3.9 | 2.14 | 375850.38 | 2470363.66 | 182
A13-01-23 | 3.53 | 1.83 | 375820.47 | 2470370.71 | 118
A13-01-22-01 | 3.8 | 2.1 | 375785.7 | 2470349.12 | 135
A13-01-22 | 3.62 | 1.76 | 375817.44 | 2470347.91 | 54
A13-01-21-01 | 3.58 | 2.08 | 375853.07 | 2470341.01 | 172
A13-01-21 | 3.58 | 1.74 | 375817.02 | 2470341.01 | 137
A13-01-20-01 | 3.58 | 1.98 | 375848.62 | 2470299.2 | 235
A13-01-20 | 3.58 | 1.63 | 375814.85 | 2470299.6 | 232
A13-01-19-01 | 3.51 | 1.81 | 375762.6 | 2470323.34 | 178
A13-01-19 | 3.64 | 1.47 | 375765.94 | 2470288.96 | 128
A13-01-18 | 3.55 | 1.41 | 375736.57 | 2470283.21 | 163
A13-01-17-02-02 | 3.4 | 1.9 | 375715.67 | 2470345.91 | 151
A13-01-17-02-01 | 3.41 | 1.8 | 375717.37 | 2470335.74 | 106
A13-01-17-03 | 3.41 | 1.91 | 375684.2 | 2470368.14 | 306
A13-01-17-02 | 3.41 | 1.65 | 375691.24 | 2470332.94 | 139
A13-01-17-01 | 3.31 | 1.58 | 375694.79 | 2470311.63 | 158
A13-01-17 | 3.5 | 1.35 | 375707 | 2470277.73 | 176
A13-01-16 | 3.6 | 1.26 | 375658.82 | 2470271.64 | 308
A13-01-15 | 3.59 | 1.16 | 375610.35 | 2470265.72 | 51
A13-01-14 | 3.57 | 1.12 | 375608.78 | 2470249.37 | 271
A13-01-13 | 3.51 | 0.96 | 375559.17 | 2470248.45 | 332
A13-01-12 | 3.43 | 0.85 | 375506.88 | 2470247.61 | 344
A13-01-11-04 | 3.5 | 1.5 | 375300.84 | 2470245.94 | 256
A13-01-11-03 | 3.55 | 1.34 | 375332.92 | 2470246.22 | 238
A13-01-11-02 | 3.49 | 1.23 | 375367.16 | 2470246.26 | 270
A13-01-11-01 | 3.39 | 1.11 | 375411.68 | 2470246.7 | 308
A13-01-11 | 3.4 | 0.75 | 375455.66 | 2470247.47 | 253
A13-01-10 | 3.34 | 0.68 | 375455.14 | 2470214.53 | 193
A13-01-09-04 | 3.32 | 1.42 | 375607.36 | 2470181.31 | 193
A13-01-09-03 | 3.38 | 1.07 | 375571.9 | 2470181.28 | 233
A13-01-09-02 | 3.35 | 0.95 | 375535.84 | 2470180.95 | 247
A13-01-09-01 | 3.32 | 0.83 | 375501.24 | 2470181.12 | 241
A13-01-09 | 3.33 | 0.58 | 375455.6 | 2470180.88 | 218
A13-01-08-04 | 3.73 | 1.2 | 375304.17 | 2470180.04 | 206
A13-01-08-03 | 3.35 | 0.95 | 375335.94 | 2470180.14 | 223
A13-01-08-02 | 3.37 | 0.81 | 375369.66 | 2470179.97 | 242
A13-01-08-01 | 3.32 | 0.69 | 375406.28 | 2470180.1 | 200
A13-01-08 | 3.36 | 0.53 | 375428.09 | 2470180.14 | 150
A13-01-07A-04 | 3.88 | 1.58 | 375306.59 | 2470117.94 | 177
A13-01-07A-03 | 3.77 | 1.32 | 375338.14 | 2470117.96 | 218
A13-01-07A-02 | 3.65 | 1.17 | 375372.22 | 2470118.2 | 218
A13-01-07A-01 | 3.2 | 1.07 | 375407.12 | 2470118.24 | 175
A13-01-07B-02 | 3.6 | 1.9 | 375530.14 | 2470119.01 | 291
A13-01-07B-01 | 3.7 | 1.63 | 375480.15 | 2470118.66 | 277
A13-01-07 | 3.39 | 0.44 | 375428.3 | 2470118.66 | 287
A13-01-06B-16 | 3.26 | 1.85 | 375863.47 | 2470229.49 | 321
A13-01-06B-15 | 3.14 | 1.73 | 375830.82 | 2470220.91 | 274
A13-01-06B-14 | 3.02 | 1.62 | 375798.07 | 2470212.87 | 240
A13-01-06B-13 | 2.99 | 1.53 | 375764.39 | 2470203.85 | 88
A13-01-06B-12-03 | 3.4 | 1.9 | 375661 | 2470165.5 | 147
A13-01-06B-12-02 | 3.38 | 1.73 | 375694.24 | 2470173.86 | 153
A13-01-06B-12-01 | 3.38 | 1.54 | 375731.03 | 2470183.03 | 257
A13-01-06B-12 | 2.99 | 1.42 | 375765.58 | 2470191.6 | 68
A13-01-06B-11-03 | 3.03 | 1.76 | 375889.06 | 2470192.88 | 154
A13-01-06B-11-02 | 3.01 | 1.63 | 375850.58 | 2470182.45 | 178
A13-01-06B-11-01 | 2.96 | 1.49 | 375812.05 | 2470172.63 | 168
A13-01-06B-11 | 2.93 | 1.34 | 375776.21 | 2470162.83 | 83
A13-01-06B-10-04 | 3.5 | 1.9 | 375900.64 | 2470150.87 | 341
A13-01-06B-10-03 | 3.16 | 1.71 | 375864.58 | 2470141.43 | 543
A13-01-06B-10-02 | 3.17 | 1.56 | 375828.16 | 2470132.41 | 470
A13-01-06B-10-01 | 3.17 | 1.43 | 375789.68 | 2470122.72 | 152
A13-01-06B-10 | 3.17 | 1.31 | 375779.43 | 2470152.45 | 88
A13-01-06B-09 | 3.13 | 1.19 | 375744.45 | 2470142.55 | 158
A13-01-06B-08 | 3.13 | 1.1 | 375711.18 | 2470133.03 | 177
A13-01-06B-07A-05 | 3.4 | 1.85 | 375746.14 | 2470233.58 | 257
A13-01-06B-07A-04 | 3.4 | 1.61 | 375708.23 | 2470223.61 | 204
A13-01-06B-07A-03 | 3.4 | 1.48 | 375674.56 | 2470214.51 | 202
A13-01-06B-07A-02-02 | 3.4 | 1.52 | 375608.23 | 2470234.65 | 89
A13-01-06B-07A-02-01 | 3.4 | 1.44 | 375609.3 | 2470218.26 | 125
A13-01-06B-07A-02 | 3.5 | 1.21 | 375640.76 | 2470205.52 | 139
A13-01-06B-07A-01 | 3.35 | 1.09 | 375652.33 | 2470165.6 | 96
A13-01-06B-07B-04 | 3.4 | 2.29 | 375774.64 | 2470103.55 | 578
A13-01-06B-07B-03 | 3.41 | 1.71 | 375740.05 | 2470097.49 | 256
A13-01-06B-07B-02 | 3.32 | 1.62 | 375711.71 | 2470091.04 | 158
A13-01-06B-07B-01 | 3.3 | 1.53 | 375681.58 | 2470086.8 | 122
A13-01-06B-07 | 3.53 | 0.93 | 375666.04 | 2470120.7 | 217
A13-01-06B-06 | 3.53 | 0.84 | 375617.29 | 2470119.49 | 264
A13-01-06B-05 | 3.56 | 0.76 | 375577.92 | 2470119.64 | 174
A13-01-06B-04 | 3.58 | 0.71 | 375551.87 | 2470119.42 | 100
A13-01-06B-03-03 | 3.46 | 1.96 | 375675.97 | 2470062.23 | 2647
A13-01-06B-03-02 | 3.46 | 1.7 | 375622.55 | 2470061.3 | 421
A13-01-06B-03-01 | 3.47 | 1.58 | 375587.25 | 2470061.44 | 414
A13-01-06B-03 | 3.45 | 0.57 | 375551.53 | 2470061.71 | 375
A13-01-06B-02 | 3.45 | 0.51 | 375512.75 | 2470061.26 | 280
A13-01-06B-01 | 3.42 | 0.45 | 375467.76 | 2470060.9 | 203
A13-01-06A-04 | 3.79 | 1.44 | 375308.53 | 2470060.66 | 179
A13-01-06A-03 | 3.35 | 1.25 | 375342.36 | 2470060.62 | 201
A13-01-06A-02 | 3.32 | 1.08 | 375372.83 | 2470061.3 | 197
A13-01-06A-01 | 3.3 | 0.96 | 375407.37 | 2470061.6 | 177
A13-01-06 | 3.37 | 0.21 | 375429.18 | 2470061.15 | 148
A13-01-05A-04 | 3.84 | 1.44 | 375310.47 | 2470002.17 | 135
A13-01-05A-03 | 3.72 | 1.23 | 375337.34 | 2470002.42 | 142
A13-01-05A-02 | 3.6 | 1.07 | 375365.32 | 2470003.05 | 141
A13-01-05A-01 | 4.4 | 0.95 | 375393.89 | 2470002.73 | 156
A13-01-05B-01 | 3.3 | 1.3 | 375467.97 | 2470002.62 | 267
A13-01-05 | 3.4 | 0.05 | 375428.02 | 2470003.11 | 179
A13-01-04-15 | 3.42 | 1.87 | 375821 | 2469866.99 | 215
A13-01-04-14 | 3.4 | 1.7 | 375796.26 | 2469866.93 | 189
A13-01-04-13 | 3.38 | 1.58 | 375765.19 | 2469866.93 | 180
A13-01-04-12 | 3.34 | 1.48 | 375731.82 | 2469866.52 | 173
A13-01-04-11 | 3.29 | 1.39 | 375700.54 | 2469866.31 | 176
A13-01-04-10 | 3.25 | 1.3 | 375668.14 | 2469865.97 | 197
A13-01-04-09 | 3.29 | 1.19 | 375632.27 | 2469866.51 | 237
A13-01-04-08 | 3.33 | 1.08 | 375596.18 | 2469866.78 | 239
A13-01-04-07 | 3.05 | 0.99 | 375563.71 | 2469866.96 | 250
A13-01-04-06 | 3.27 | 0.89 | 375527.25 | 2469866.75 | 231
A13-01-04-05-06 | 3.91 | 1.41 | 375316.33 | 2469850.38 | 89
A13-01-04-05-05 | 3.7 | 1.11 | 375353.35 | 2469850.31 | 233
A13-01-04-05-04 | 3.46 | 0.93 | 375389.97 | 2469850.31 | 230
A13-01-04-05-03 | 3.49 | 0.83 | 375427.86 | 2469850.25 | 223
A13-01-04-05-02 | 3.88 | 0.73 | 375464.46 | 2469849.83 | 172
A13-01-04-05-01 | 3.61 | 0.66 | 375492.54 | 2469849.67 | 139
A13-01-04-05 | 3.23 | 0.63 | 375492.88 | 2469866.18 | 108
A13-01-04-04-05 | 3.74 | 1.44 | 375314.88 | 2469908.24 | 189
A13-01-04-04-04 | 3.65 | 1.16 | 375349.9 | 2469908.27 | 225
A13-01-04-04-03 | 3.56 | 1.02 | 375385.82 | 2469907.96 | 217
A13-01-04-04-02 | 3.48 | 0.92 | 375419.2 | 2469908.41 | 228
A13-01-04-04-01 | 3.34 | 0.81 | 375458.76 | 2469908.47 | 219
A13-01-04-04 | 3.22 | 0.51 | 375493.67 | 2469909.03 | 127
A13-01-04-03-10 | 3.36 | 1.86 | 375803.5 | 2469913.32 | 164
A13-01-04-03-09 | 3.27 | 1.59 | 375769.64 | 2469911.82 | 129
A13-01-04-03-08 | 3.17 | 1.41 | 375734.76 | 2469911.25 | 128
A13-01-04-03-07 | 3.23 | 1.28 | 375700.41 | 2469911.82 | 132
A13-01-04-03-06 | 3.29 | 1.17 | 375665.95 | 2469912.23 | 120
A13-01-04-03-05 | 3.31 | 1.14 | 375665.91 | 2469924.51 | 184
A13-01-04-03-04 | 3.24 | 1.03 | 375630.58 | 2469925.33 | 351
A13-01-04-03-03 | 3.17 | 0.94 | 375595.61 | 2469925.61 | 360
A13-01-04-03-02 | 3.19 | 0.84 | 375560.75 | 2469925.84 | 344
A13-01-04-03-01 | 3.2 | 0.74 | 375527 | 2469925.54 | 210
A13-01-04-03 | 3.24 | 0.48 | 375493.63 | 2469925.55 | 132
A13-01-04-02 | 3.23 | 0.4 | 375493.55 | 2469968.37 | 346
A13-01-04-01 | 3.23 | 0.33 | 375462.5 | 2469968.59 | 164
A13-01-04 | 3.43 | 0 | 375427.58 | 2469968.59 | 192
A13-01-03 | 3.45 | -0.04 | 375388.21 | 2469969.01 | 183
A13-01-02 | 3.35 | -0.08 | 375356.03 | 2469969.23 | 156
A13-01-01 | 3.94 | -0.11 | 375327.25 | 2469969.01 | 209
A13-01 | 4.06 | -3.19 | 375288.29 | 2469968.64 | 0
A16 | 4.3 | -5.79 | 375895.25 | 2469826.66 | 845112
A15LS-04 | 4.05 | 2.35 | 375799.26 | 2469799.07 | 448
A15LS-03 | 3.8 | 2.1 | 375759.16 | 2469794.87 | 165
A15LS-02 | 3.79 | 1.98 | 375719.27 | 2469790.79 | 157
A15LS-01 | 3.81 | 1.87 | 375682.37 | 2469787.97 | 141
A15RS-04 | 4.04 | 2.34 | 375798.02 | 2469817.2 | 400
A15RS-03 | 3.76 | 2.06 | 375758.15 | 2469813.72 | 177
A15RS-02 | 3.79 | 1.93 | 375718.27 | 2469810.26 | 179
A15RS-01 | 3.76 | 1.81 | 375678.3 | 2469806.87 | 190
A15 | 4.1 | -5.9 | 375677.88 | 2469801.11 | 0
A14 | 4.06 | -5.99 | 375501.46 | 2469781.76 | 0
A13LS-10 | 3.78 | 2.08 | 375649.25 | 2469782.83 | 155
A13LS-09 | 3.81 | 1.71 | 375608.89 | 2469778.51 | 132
A13LS-08 | 3.76 | 1.54 | 375577.85 | 2469775.17 | 102
A13LS-07 | 3.86 | 1.44 | 375554.1 | 2469773.35 | 87
A13LS-06 | 3.85 | 1.35 | 375527.67 | 2469770.59 | 119
A13LS-05 | 3.88 | 1.23 | 375487.81 | 2469766.67 | 138
A13LS-04 | 3.85 | 1.11 | 375447.84 | 2469764.42 | 141
A13LS-03 | 3.91 | 0.99 | 375407.88 | 2469762.3 | 140
A13LS-02 | 3.88 | 0.88 | 375373.27 | 2469760.95 | 136
A13LS-01 | 3.84 | 0.77 | 375334.68 | 2469762.07 | 121
A13LS-01B-08 | 3.78 | 2.08 | 375628.37 | 2469798.25 | 199
A13LS-01B-07 | 3.73 | 1.78 | 375587.8 | 2469793.76 | 182
A13LS-01B-06 | 3.85 | 1.6 | 375548.27 | 2469790.13 | 185
A13LS-01B-05 | 3.83 | 1.48 | 375507.7 | 2469787.03 | 203
A13LS-01B-04 | 3.82 | 1.36 | 375466.96 | 2469784.61 | 207
A13LS-01B-03 | 3.86 | 1.23 | 375426.74 | 2469782.54 | 203
A13LS-01B-02 | 3.85 | 1.12 | 375387.03 | 2469782.02 | 187
A13LS-01B-01 | 3.87 | 1.01 | 375351.61 | 2469781.83 | 174
A13LS-01A-03 | 3.89 | 2.19 | 375306.63 | 2469869.09 | 92
A13LS-01A-02 | 3.82 | 1.91 | 375307.84 | 2469834.07 | 86
A13LS-01A-01 | 3.94 | 1.69 | 375309.94 | 2469804.7 | 97
A13LS-01 | 3.99 | 0.89 | 375312.12 | 2469781.5 | 81
A13 | 3.99 | -6.09 | 375296.08 | 2469776.84 | 0
A12-31B-01-02 | 3.36 | 1.86 | 376016.56 | 2469328.82 | 387
A12-31B-01-01 | 3.46 | 1.68 | 376011.32 | 2469373.43 | 162
A12-31B-02 | 3.68 | 1.78 | 376041.3 | 2469417.1 | 239
A12-31B-01 | 3.58 | 1.55 | 376007.85 | 2469412.8 | 178
A12-34 | 2.94 | 1.74 | 375986.41 | 2469297.11 | 143
A12-33 | 3.39 | 1.58 | 375984.02 | 2469329.92 | 112
A12-32 | 3.41 | 1.38 | 375980.49 | 2469369.05 | 126
A12-31A-01 | 3.49 | 1.79 | 375973.58 | 2469434.5 | 84
A12-31 | 3.6 | 1.31 | 375975.95 | 2469409.73 | 111
A12-30-03 | 3.01 | 1.81 | 375956.35 | 2469299.05 | 204
A12-30-02 | 3.41 | 1.55 | 375951.63 | 2469334.33 | 86
A12-30-01 | 3.46 | 1.36 | 375947.74 | 2469369.63 | 108
A12-30 | 3.62 | 1.21 | 375943.72 | 2469405.69 | 125
A12-29-02-01 | 3.48 | 1.78 | 375878.22 | 2469341.18 | 689
A12-29-03 | 3.43 | 1.73 | 375919.71 | 2469327.56 | 134
A12-29-02 | 3.48 | 1.59 | 375917.63 | 2469341.42 | 66
A12-29-01-01 | 3.53 | 1.83 | 375871.85 | 2469376.05 | 174
A12-29-01 | 3.53 | 1.47 | 375914.53 | 2469375.53 | 93
A12-29 | 3.65 | 1.12 | 375911.64 | 2469402.04 | 83
A12-28-02 | 3.9 | 2.4 | 375811.89 | 2469392.26 | 599
A12-28-01 | 3.65 | 2.25 | 375855.25 | 2469396.42 | 71
A12-28 | 3.58 | 1.09 | 375893.33 | 2469400.1 | 546
A12-27-03 | 3.48 | 1.88 | 376025.55 | 2469453.07 | 104
A12-27-02 | 3.52 | 1.57 | 375979.36 | 2469446.06 | 108
A12-27-01 | 3.54 | 1.32 | 375929.61 | 2469442.5 | 106
A12-27 | 3.58 | 1.03 | 375888.82 | 2469439.99 | 48
A12-26-02 | 3.47 | 2.07 | 375805.53 | 2469445.19 | 185
A12-26-01 | 3.52 | 1.83 | 375847.82 | 2469448.48 | 86
A12-26 | 3.52 | 1.02 | 375887.75 | 2469451.3 | 77
A12-25B-03 | 3.49 | 1.39 | 376002.38 | 2469484.48 | 397
A12-25B-02 | 3.41 | 1.22 | 375959.4 | 2469482.13 | 249
A12-25B-01 | 3.44 | 1.12 | 375923.84 | 2469480.18 | 177
A12-25A-02 | 3.64 | 1.94 | 375817.96 | 2469472.72 | 194
A12-25A-01 | 3.62 | 1.71 | 375847.48 | 2469474.79 | 103
A12-25 | 3.56 | 0.98 | 375884.76 | 2469477.77 | 118
A12-24-01 | 3.53 | 1.83 | 375836.05 | 2469509.15 | 249
A12-24 | 3.53 | 0.88 | 375881.34 | 2469509.97 | 95
A12-23-01 | 3.55 | 2.05 | 375919.55 | 2469532.79 | 420
A12-23 | 3.55 | 0.86 | 375879.03 | 2469531.73 | 46
A12-22-01 | 3.56 | 2.06 | 375832.91 | 2469544.95 | 176
A12-22 | 3.56 | 0.84 | 375877.41 | 2469545.38 | 463
A12-21-01 | 3.71 | 2.11 | 375914.54 | 2469579.88 | 474
A12-21 | 3.71 | 0.8 | 375874.27 | 2469580.24 | 33
A12-20-01 | 3.75 | 2.05 | 375833.78 | 2469592.4 | 103
A12-20 | 3.75 | 0.78 | 375873.69 | 2469591.79 | 33
A12-19-01 | 3.89 | 2.19 | 375826.1 | 2469605.32 | 156
A12-19 | 3.84 | 0.76 | 375873.34 | 2469606.81 | 99
A12-18 | 3.74 | 0.72 | 375873.68 | 2469640.35 | 102
A12-17-02 | 3.26 | 1.76 | 375953.5 | 2469644.71 | 343
A12-17-01 | 3.37 | 1.6 | 375917.79 | 2469647.92 | 534
A12-17 | 3.59 | 0.7 | 375881.6 | 2469651.79 | 509
A12-16 | 3.61 | 0.51 | 375842.65 | 2469657.12 | 586
A12-15 | 3.64 | 0.47 | 375803.05 | 2469662.91 | 935
A12-14 | 3.76 | 0.43 | 375768.46 | 2469664.77 | 531
A12-13 | 3.79 | 0.38 | 375726.01 | 2469664.98 | 715
A12-12 | 3.79 | 0.33 | 375677.71 | 2469666.8 | 977
A12-11-01 | 3.86 | 2.36 | 375641.21 | 2469628.85 | 196
A12-11 | 3.69 | 0.29 | 375641.26 | 2469669.94 | 188
A12-10-02-01 | 3.27 | 2.02 | 375651.25 | 2469383.76 | 458
A12-10-01 | 3.5 | 1.8 | 375705.02 | 2469374.95 | 724
A12-10-02 | 3.49 | 1.76 | 375704.55 | 2469391.06 | 227
A12-10-03 | 3.51 | 1.7 | 375701.98 | 2469427.14 | 236
A12-10-04B-01 | 3.52 | 2.02 | 375752.87 | 2469466.32 | 465
A12-10-04A-01 | 3.4 | 1.9 | 375664.43 | 2469461.55 | 494
A12-10-04 | 3.53 | 1.64 | 375701.07 | 2469464.19 | 113
A12-10-05-01 | 3.67 | 2.17 | 375662.19 | 2469497.21 | 495
A12-10-05 | 3.67 | 1.54 | 375700.33 | 2469497.03 | 164
A12-10-06-01 | 3.81 | 2.31 | 375748.1 | 2469534.41 | 451
A12-10-06 | 3.81 | 1.5 | 375699.97 | 2469533.57 | 77
A12-10-07 | 3.9 | 1.47 | 375699.26 | 2469558.78 | 314
A12-10-08 | 3.73 | 1.41 | 375657.53 | 2469558.29 | 231
A12-10-09 | 3.74 | 1.36 | 375647.92 | 2469584.89 | 303
A12-10-10-05 | 3.79 | 2.09 | 375510.55 | 2469583.48 | 143
A12-10-10-04 | 3.7 | 1.86 | 375534.2 | 2469586.31 | 115
A12-10-10-03 | 3.83 | 1.79 | 375544.85 | 2469591.96 | 55
A12-10-10-02-01 | 3.87 | 2.17 | 375570.56 | 2469570.74 | 525
A12-10-10-02 | 3.84 | 1.67 | 375568.86 | 2469596.77 | 199
A12-10-10-01 | 3.76 | 1.54 | 375611.73 | 2469605.39 | 66
A12-10-10 | 3.75 | 1.28 | 375611.63 | 2469617.89 | 42
A12-10-11 | 3.74 | 1.25 | 375610.12 | 2469631.38 | 119
A12-10 | 3.56 | 0.26 | 375608.59 | 2469670.13 | 96
A12-09-02 | 3.6 | 1.9 | 375594.46 | 2469711.82 | 146
A12-09-01 | 3.6 | 1.7 | 375594.15 | 2469690.96 | 85
A12-09 | 3.6 | 0.25 | 375594.08 | 2469670.84 | 140
A12-08-03-02 | 3.93 | 2.13 | 375592.93 | 2469737.8 | 182
A12-08-03-01 | 3.93 | 2.01 | 375574.77 | 2469737.66 | 62
A12-08-04 | 3.9 | 2.3 | 375554.69 | 2469761.39 | 89
A12-08-03 | 3.93 | 1.9 | 375554.93 | 2469737.92 | 48
A12-08-02-01 | 3.95 | 2.25 | 375517.56 | 2469731.56 | 204
A12-08-02 | 3.9 | 1.87 | 375555.68 | 2469731.14 | 62
A12-08-01 | 3.82 | 1.79 | 375555.08 | 2469701.84 | 126
A12-08 | 3.74 | 0.21 | 375554.87 | 2469673.92 | 83
A12-07-02 | 3.83 | 2.53 | 375545.16 | 2469616.59 | 99
A12-07-01 | 3.81 | 2.36 | 375545.14 | 2469634.04 | 106
A12-07 | 4.01 | 0.2 | 375534.98 | 2469673.61 | 65
A12-06-01 | 3.93 | 2.23 | 375522.38 | 2469634.74 | 186
A12-06 | 3.93 | 0.19 | 375519.98 | 2469673.63 | 195
A12-05-07 | 3.82 | 2.12 | 375496.6 | 2469488.2 | 834
A12-05-06 | 3.65 | 1.95 | 375491.55 | 2469526.82 | 304
A12-05-05 | 3.71 | 1.91 | 375487.54 | 2469552.75 | 130
A12-05-04-01 | 3.7 | 2.3 | 375504.09 | 2469581.98 | 29
A12-05-04 | 3.77 | 1.73 | 375486.01 | 2469578.84 | 58
A12-05-03 | 3.75 | 1.7 | 375473.72 | 2469580.07 | 515
A12-05-02 | 3.75 | 1.68 | 375471.26 | 2469589.7 | 149
A12-05-01 | 3.81 | 1.6 | 375468.02 | 2469631.08 | 283
A12-05 | 3.79 | 0.14 | 375468.1 | 2469672.18 | 273
A12-04 | 3.82 | 0.11 | 375431.69 | 2469673.41 | 216
A12-03-01 | 3.95 | 2.25 | 375399.37 | 2469718.94 | 458
A12-03 | 4 | 0.09 | 375405.16 | 2469670.83 | 119
A12-02-01 | 4.2 | 2.5 | 375382.87 | 2469636.41 | 339
A12-02 | 4.25 | 0.06 | 375373.78 | 2469659.95 | 152
A12-01 | 4.45 | 0.03 | 375342.58 | 2469648.95 | 75
A12-06B-04 | 3.89 | 2.39 | 375261.88 | 2469910.81 | 142
A12-06B-03 | 3.87 | 2.11 | 375255.04 | 2469868.66 | 52
A12-06B-02-02 | 3.73 | 2.18 | 375282.37 | 2469830.99 | 126
A12-06B-02-01 | 3.8 | 1.99 | 375263.81 | 2469831.02 | 31
A12-06B-02 | 3.82 | 1.8 | 375244.28 | 2469830.82 | 27
A12-06B-01 | 3.92 | 1.65 | 375238.11 | 2469809.23 | 43
A12-06A-04 | 3.9 | 2.25 | 375276.38 | 2469740.93 | 67
A12-06A-03 | 4.07 | 1.95 | 375246.83 | 2469739.59 | 24
A12-06A-02 | 4.23 | 1.68 | 375219.34 | 2469739.16 | 140
A12-06A-01 | 4.13 | 1.54 | 375225.98 | 2469763.26 | 23
A12-06 | 4.02 | 1.41 | 375233.1 | 2469788.01 | 37
A12-05 | 4.04 | 1.35 | 375254.47 | 2469788.47 | 47
A12-04 | 4.06 | 1.29 | 375274.28 | 2469788.56 | 60
A12LS-08 | 3.9 | 2.2 | 375285.67 | 2469866.18 | 130
A12LS-07 | 4.25 | 1.87 | 375288.06 | 2469833.01 | 29
A12LS-06 | 3.89 | 1.62 | 375288.73 | 2469808.75 | 31
A12LS-05 | 3.98 | 1.25 | 375289.85 | 2469788.58 | 39
A12LS-04 | 3.87 | 1.14 | 375290.9 | 2469751.82 | 29
A12LS-03 | 3.96 | 1.05 | 375292.52 | 2469725.05 | 25
A12-03 | 4.16 | 2.46 | 375231.34 | 2469695.88 | 64
A12-02 | 4.11 | 2.14 | 375263.64 | 2469697.15 | 34
A12LS-02 | 4.64 | 0.98 | 375295.38 | 2469699.69 | 29
A12-01 | 4.23 | 2.53 | 375275.34 | 2469654.96 | 62
A12LS-01 | 4.48 | 0.85 | 375298.3 | 2469657.27 | 38
B01 | 4.7 | -8.96 | 375473.72 | 2469402.6 | 683144
B01A | 3.75 | -9.04 | 375388.73 | 2469528.05 | 728
A12RS-04 | 3.85 | 2.15 | 375313.33 | 2469740.96 | 79
A12RS-03 | 3.82 | 1.99 | 375314.71 | 2469721.32 | 159
A12RS-02 | 4.04 | 1.74 | 375321.18 | 2469681.1 | 164
A12RS-01 | 4.7 | 1.63 | 375327.34 | 2469655.32 | 94
A12 | 4.66 | -9.1 | 375322.87 | 2469642.1 | 0
A11-15-02 | 4.16 | 2.86 | 374915.01 | 2469794.76 | 97
A11-15-01 | 4.74 | 2.67 | 374915.97 | 2469770.74 | 44
A11-16 | 3.91 | 2.51 | 374885.74 | 2469749.97 | 146
A11-15 | 3.89 | 2.42 | 374913.56 | 2469746.07 | 42
A11-14-02 | 4.16 | 2.76 | 374952.59 | 2469799.09 | 78
A11-14-01 | 4.07 | 2.59 | 374948.3 | 2469769.88 | 64
A11-14 | 3.89 | 2.19 | 374942.09 | 2469739.39 | 35
A11-13-01 | 3.86 | 2.46 | 374947.32 | 2469715.84 | 331
A11-13 | 3.86 | 2.13 | 374954.12 | 2469735.34 | 42
A11-12-05 | 3.65 | 2.35 | 375010.54 | 2469826.5 | 243
A11-12-04 | 3.81 | 2.23 | 375006.3 | 2469790.62 | 51
A11-12-03 | 3.8 | 2.2 | 374997.06 | 2469790.68 | 46
A11-12-02 | 3.81 | 2.12 | 374995.13 | 2469766.04 | 39
A11-12-01 | 3.74 | 2.07 | 374994.67 | 2469744.85 | 49
A11-12 | 3.75 | 2.03 | 374990.46 | 2469724.7 | 123
A11-11 | 3.71 | 1.94 | 375044.21 | 2469712.15 | 213
A11-10-01 | 3.71 | 2.31 | 375088.3 | 2469718.75 | 223
A11-10 | 3.66 | 1.87 | 375085.3 | 2469700.35 | 137
A11-09 | 3.64 | 1.79 | 375131.02 | 2469687.54 | 167
A11-08 | 3.66 | 1.75 | 375136.18 | 2469660.17 | 316
A11-07 | 3.59 | 1.72 | 375156.35 | 2469652.72 | 201
A11-06-01 | 3.58 | 2.18 | 375193.39 | 2469619.8 | 72
A11-06 | 3.58 | 1.67 | 375156.8 | 2469615.52 | 110
A11-05 | 3.57 | 1.6 | 375156.93 | 2469567.64 | 81
A11-04-05 | 3.72 | 2.32 | 375099.97 | 2469600.56 | 332
A11-04-04 | 3.74 | 2.25 | 375104.06 | 2469581.01 | 49
A11-04-03 | 3.75 | 2.23 | 375109.86 | 2469578.22 | 45
A11-04-02 | 3.67 | 2.14 | 375113.38 | 2469550.38 | 89
A11-04-01 | 3.59 | 2.06 | 375117.55 | 2469528.63 | 58
A11-04 | 4 | 1.57 | 375160.68 | 2469545.58 | 0
A11-03 | 3.99 | 1.48 | 375185.89 | 2469555.85 | 46
A11-02-02 | 3.68 | 2.05 | 375201.51 | 2469611.46 | 78
A11-02-01 | 3.37 | 1.97 | 375207.89 | 2469588.58 | 91
A11-02 | 4.24 | 1.37 | 375215.27 | 2469567.8 | 64
A11-01 | 4.03 | 1.31 | 375232.97 | 2469573.93 | 0
A11 | 4.15 | -9.16 | 375235.04 | 2469572.17 | 0
A10 | 4 | -9.29 | 374988.69 | 2469472.64 | 1081
A09 | 4 | -9.39 | 374810.83 | 2469402.81 | 1034
A08-46-02 | 4.68 | 3.28 | 373467.5 | 2470220.78 | 496
A08-46-01 | 4.68 | 3.17 | 373500.97 | 2470225.29 | 119
A08-48 | 5.6 | 3.22 | 373530.26 | 2470280.3 | 11001
A08-47 | 5.1 | 3.14 | 373531.4 | 2470255.82 | 54
A08-46 | 4.68 | 3.04 | 373536.42 | 2470230.09 | 103
A08-45 | 4.45 | 2.85 | 373543.45 | 2470193.66 | 118
A08-44 | 4.45 | 2.77 | 373548.47 | 2470163.17 | 579
A08-43 | 4.44 | 2.71 | 373553.93 | 2470133.85 | 269
A08-42 | 4.58 | 2.63 | 373562.29 | 2470093.14 | 322
A08-41 | 4.72 | 2.56 | 373577.07 | 2470050.72 | 473
A08-40 | 4.74 | 2.34 | 373586.68 | 2470012.72 | 106
A08-39 | 4.47 | 2.29 | 373624.23 | 2470017.06 | 129
A08-38 | 4.28 | 2.24 | 373669.01 | 2470016.96 | 198
A08-37 | 3.98 | 2.14 | 373686.69 | 2470020.81 | 249
A08-36 | 3.84 | 2.09 | 373728.18 | 2470032 | 285
A08-35 | 3.83 | 2.05 | 373761.31 | 2470040.99 | 268
A08-34 | 3.85 | 2.02 | 373787.71 | 2470055.28 | 530
A08-33 | 3.79 | 1.99 | 373806.41 | 2470068.35 | 56
A08-32 | 3.76 | 1.81 | 373821.66 | 2470075.04 | 1005
A08-31-04 | 3.98 | 2.48 | 373824.81 | 2470197.77 | 44
A08-31-03 | 3.74 | 2.24 | 373847.95 | 2470201.45 | 537
A08-31-02 | 3.8 | 2.14 | 373858.13 | 2470162.76 | 97
A08-31-01 | 3.69 | 2.05 | 373866.53 | 2470129.79 | 105
A08-31 | 3.74 | 1.7 | 373873.5 | 2470087.99 | 84
A08-30-01 | 3.69 | 2.29 | 373915.33 | 2470089.24 | 435
A08-30 | 3.73 | 1.67 | 373897.77 | 2470086.74 | 101
A08-29 | 3.79 | 1.64 | 373901.61 | 2470063.78 | 56
A08-28-01 | 3.9 | 2.2 | 373969.77 | 2470046.35 | 163
A08-28 | 3.9 | 1.6 | 373915.51 | 2470026.81 | 35
A08-27-01 | 4.03 | 2.63 | 373884.25 | 2470004.7 | 95
A08-27 | 4.03 | 1.57 | 373926.86 | 2470004.99 | 144
A08-26 | 3.99 | 1.52 | 373931.12 | 2469961.84 | 113
A08-25-02 | 5.19 | 3.73 | 373872.97 | 2469927.03 | 991
A08-25-01 | 5 | 3.67 | 373889.8 | 2469926.4 | 157
A08-25 | 3.88 | 1.49 | 373932.84 | 2469931.19 | 36
A08-24 | 3.99 | 1.47 | 373950.84 | 2469929.13 | 102
A08-23 | 4.16 | 1.43 | 373956.7 | 2469893.43 | 78
A08-22 | 4.4 | 1.41 | 373960.01 | 2469870.77 | 706
A08-21 | 4.37 | 1.37 | 373991.95 | 2469873.87 | 152
A08-20-02 | 4.22 | 2.92 | 374021.99 | 2469966.47 | 287
A08-20-01 | 4.23 | 2.53 | 374022.91 | 2469922.57 | 205
A08-20 | 4.28 | 1.34 | 374024.04 | 2469878.61 | 135
A08-19 | 4.16 | 1.29 | 374067.32 | 2469886.76 | 296
A08-18 | 4.02 | 1.24 | 374111.2 | 2469892.88 | 168
A08-17 | 4.05 | 1.21 | 374139.68 | 2469891.26 | 66
A08-16 | 4.07 | 1.19 | 374147.87 | 2469881.06 | 91
A08-15 | 3.23 | 1.16 | 374175.25 | 2469879.87 | 607
A08-14 | 2.29 | 1.13 | 374183.45 | 2469855.44 | 138
A08-13 | 3.81 | 1.09 | 374220.57 | 2469850.38 | 59
A08-12 | 3.85 | 1.06 | 374243.19 | 2469847.69 | 151
A08-11 | 4.12 | 1.05 | 374257.24 | 2469845.81 | 41
A08-10 | 3.94 | 1 | 374255.51 | 2469886.61 | 197
A08-09 | 4.41 | 0.95 | 374303.66 | 2469888.89 | 260
A08-08 | 4.87 | 0.9 | 374352.4 | 2469891.78 | 170
A08-07 | 5.76 | 0.79 | 374407.39 | 2469894.49 | 64
A08-06 | 4.68 | 0.73 | 374449.89 | 2469891.66 | 49
A08-05 | 3.81 | 0.67 | 374503.11 | 2469885.92 | 60
A08-04 | 3.66 | 0.63 | 374555.78 | 2469885.29 | 25
A08-03-10-04A-01 | 4.57 | 2.67 | 374718.01 | 2469627.62 | 71
A08-03-10-04B-01 | 4 | 2.64 | 374775.29 | 2469628.09 | 91
A08-03-10-05 | 4.72 | 2.62 | 374751.28 | 2469611.52 | 70
A08-03-10-04 | 3.86 | 2.46 | 374752.05 | 2469628.25 | 20
A08-03-10-03-01 | 4.18 | 2.61 | 374716.11 | 2469661.72 | 68
A08-03-10-03 | 3.89 | 2.35 | 374752.64 | 2469662.11 | 31
A08-03-10-02-01 | 3.87 | 2.55 | 374733.82 | 2469693.85 | 64
A08-03-10-02 | 3.78 | 2.24 | 374753.8 | 2469693.64 | 25
A08-03-10-01 | 3.87 | 2.14 | 374785.7 | 2469694.73 | 36
A08-03-14 | 3.71 | 2.31 | 374875.03 | 2469640.61 | 1004
A08-03-13 | 3.74 | 2.25 | 374846.03 | 2469643.19 | 76
A08-03-12 | 3.64 | 2.19 | 374813.59 | 2469644.59 | 30
A08-03-11-01 | 3.83 | 2.43 | 374869.64 | 2469670.8 | 103
A08-03-11 | 3.67 | 2.11 | 374815.33 | 2469681.33 | 42
A08-03-10 | 3.71 | 2.04 | 374814.96 | 2469695.5 | 33
A08-03-09B-04 | 4.1 | 2.4 | 374846.13 | 2469706.24 | 25
A08-03-09B-03 | 4.11 | 2.28 | 374874.98 | 2469705.19 | 25
A08-03-09B-02-01 | 3.95 | 2.83 | 374881.61 | 2469731.22 | 129
A08-03-09B-02 | 3.96 | 2.21 | 374875.14 | 2469725.91 | 21
A08-03-09B-01-01 | 4.19 | 2.4 | 374840.6 | 2469709.75 | 70
A08-03-09B-01 | 3.89 | 2.09 | 374840.57 | 2469727.35 | 97
A08-03-09A-02 | 3.87 | 2.47 | 374740.5 | 2469723.99 | 71
A08-03-09A-01-01 | 5.4 | 2.47 | 374764.87 | 2469740.13 | 79
A08-03-09A-01 | 3.82 | 2.39 | 374765.6 | 2469725.58 | 49
A08-03-09 | 3.99 | 1.99 | 374814.61 | 2469728.45 | 28
A08-03-08 | 3.89 | 1.94 | 374810.6 | 2469766.83 | 91
A08-03-07 | 3.97 | 1.9 | 374807.13 | 2469799.62 | 482
A08-03-06 | 4.01 | 1.76 | 374762.78 | 2469808.28 | 448
A08-03-05 | 4 | 1.61 | 374714.01 | 2469813.91 | 352
A08-03-04 | 4.03 | 1.52 | 374706.94 | 2469844.58 | 52
A08-03-03 | 3.86 | 1.41 | 374671.14 | 2469843.59 | 237
A08-03-02 | 3.81 | 1.34 | 374647.71 | 2469843.22 | 185
A08-03-01 | 3.73 | 1.17 | 374606.27 | 2469843.54 | 166
A08-03 | 3.57 | 0.58 | 374588.02 | 2469877.52 | 10186
A08-02 | 3.57 | -1.09 | 374590.82 | 2469720.77 | 0
A08-01 | 3.57 | -1.35 | 374599.44 | 2469513.74 | 0
A08 | 3.88 | -9.49 | 374625.99 | 2469329.74 | 0
A07 | 4.36 | -9.57 | 374468.54 | 2469269.46 | 9691
A06 | 4.5 | -9.68 | 374256.16 | 2469183.71 | 0
A05 | 3.96 | -9.76 | 374116.76 | 2469126.39 | 0
A04 | 4.22 | -9.86 | 373935.58 | 2469055.28 | 0
A03-37-01 | 4.72 | 3.52 | 373418.67 | 2469980.18 | 232
A03-38 | 4.76 | 3.56 | 373421.87 | 2469994.9 | 108
A03-37 | 4.71 | 3.37 | 373440.36 | 2469984.37 | 43
A03-36 | 4.74 | 3.25 | 373463.76 | 2469972.4 | 51
A03-35 | 4.83 | 3.16 | 373485.97 | 2469961.47 | 34
A03-34-01 | 4.83 | 3.43 | 373473.56 | 2469943.5 | 277
A03-34 | 4.92 | 3.07 | 373507.9 | 2469950.5 | 60
A03-33 | 4.65 | 2.99 | 373530.64 | 2469939.98 | 70
A03-32 | 4.37 | 2.87 | 373553.5 | 2469929.42 | 38
A03-31 | 4.43 | 2.84 | 373554.3 | 2469916.59 | 49
A03-30 | 4.39 | 2.82 | 373556.62 | 2469903.06 | 57
A03-29 | 4.39 | 2.8 | 373560.13 | 2469892.01 | 87
A03-28-02 | 4.43 | 3.03 | 373508.35 | 2469860.31 | 321
A03-28-01 | 4.43 | 2.86 | 373540.58 | 2469860.61 | 86
A03-28 | 4.43 | 2.72 | 373571.19 | 2469862.43 | 132
A03-27 | 4.41 | 2.69 | 373578.17 | 2469841.37 | 179
A03-26 | 4.41 | 2.65 | 373585.69 | 2469812.79 | 291
A03-25-06 | 4.34 | 2.94 | 373483.51 | 2469789.13 | 245
A03-25-05 | 4.34 | 2.85 | 373483.26 | 2469775.03 | 296
A03-25-04 | 4.32 | 2.76 | 373507.83 | 2469776.49 | 88
A03-25-03-01 | 4.42 | 2.72 | 373530.16 | 2469795.18 | 95
A03-25-03 | 4.36 | 2.64 | 373530.75 | 2469779.48 | 21
A03-25-02 | 4.36 | 2.61 | 373538.01 | 2469769.27 | 148
A03-25-01 | 4.36 | 2.57 | 373558.87 | 2469773.25 | 78
A03-25 | 4.48 | 2.5 | 373592.3 | 2469774.19 | 327
A03-24 | 4.4 | 2.29 | 373596.6 | 2469719.86 | 312
A03-23 | 4.43 | 2.19 | 373605.54 | 2469673.06 | 166
A03-22-04 | 4.19 | 2.49 | 373746.81 | 2469685.59 | 598
A03-22-03 | 4.77 | 2.37 | 373711.07 | 2469676.2 | 246
A03-22-02 | 4.6 | 2.3 | 373677.37 | 2469667.6 | 190
A03-22-01 | 4.64 | 2.22 | 373640.17 | 2469658.82 | 134
A03-22 | 4.43 | 2.1 | 373606.85 | 2469652.04 | 66
A03-21 | 4.39 | 2.07 | 373601.94 | 2469631.19 | 78
A03-20-03 | 4.23 | 2.83 | 373507.53 | 2469590.06 | 625
A03-20-02 | 4.31 | 2.76 | 373533.77 | 2469591.36 | 260
A03-20-01 | 4.4 | 2.68 | 373566.53 | 2469599.92 | 161
A03-20 | 4.36 | 2.04 | 373604.01 | 2469609.74 | 101
A03-19 | 4.24 | 1.97 | 373615.74 | 2469565.73 | 176
A03-18 | 4.21 | 1.91 | 373629.69 | 2469527.79 | 256
A03-17-04 | 3.69 | 2.49 | 373710.19 | 2469604.28 | 148
A03-17-03 | 3.99 | 2.23 | 373718.56 | 2469559.24 | 1209
A03-17-02 | 4.02 | 2.19 | 373701.63 | 2469548.34 | 184
A03-17-01 | 4.05 | 2.14 | 373672.6 | 2469528.68 | 173
A03-17 | 4.45 | 1.82 | 373642.73 | 2469509.31 | 459
A03-16 | 4.26 | 1.75 | 373664.14 | 2469461.62 | 338
A03-15 | 4.31 | 1.73 | 373678.2 | 2469452.53 | 125
A03-14 | 4.38 | 1.68 | 373686.07 | 2469413.31 | 286
A03-13 | 5.45 | 1.63 | 373692.92 | 2469379.18 | 527
A03-12 | 5.51 | 1.59 | 373729.74 | 2469376.69 | 132
A03-11-03 | 4.2 | 2.79 | 373844.71 | 2469393.86 | 1395
A03-11-03 | 4.14 | 2.68 | 373817.61 | 2469386.23 | 113
A03-11-02 | 4.03 | 2.63 | 373792.3 | 2469375.66 | 162
A03-11-01 | 4.05 | 2.58 | 373765.64 | 2469364.19 | 68
A03-11 | 5.5 | 1.56 | 373741.97 | 2469361.34 | 31
A03-10-01 | 5.45 | 4.05 | 373728.41 | 2469334.89 | 200
A03-10 | 5.5 | 1.54 | 373751.35 | 2469347.68 | 23
A03-09 | 5.49 | 1.51 | 373759.66 | 2469333.17 | 70
A03-08 | 5.38 | 1.45 | 373781.8 | 2469301.16 | 197
A03-07-05 | 4.05 | 2.65 | 373650.76 | 2469229.99 | 3372
A03-07-04 | 4.12 | 2.55 | 373686.36 | 2469235.7 | 420
A03-07-03 | 4.25 | 2.2 | 373718.52 | 2469245.98 | 259
A03-07-02 | 3.7 | 2.15 | 373752.32 | 2469259.38 | 151
A03-07-01 | 3.87 | 2.11 | 373781.81 | 2469265.72 | 67
A03-07 | 5.53 | 1.23 | 373804.04 | 2469271.01 | 80
A03-06 | 5.52 | 1.21 | 373810 | 2469254.09 | 97
A03-05 | 5.51 | 1.15 | 373824.22 | 2469209.11 | 232
A03-04-04 | 3.99 | 2.42 | 373929.16 | 2469205.06 | 803
A03-04-03 | 3.76 | 2.36 | 373900.19 | 2469197.48 | 2408
A03-04-02 | 3.88 | 2.34 | 373904.08 | 2469182.22 | 88
A03-04-01 | 4.72 | 2.24 | 373872.13 | 2469174.42 | 96
A03-04 | 5.49 | 1.09 | 373842.7 | 2469166.33 | 188
A03-03 | 5.28 | 1.06 | 373850.38 | 2469133.87 | 290
A03-02 | 5.06 | 1.02 | 373854.77 | 2469101.11 | 348
A03-01 | 4.3 | 0.99 | 373859.47 | 2469075.38 | 720
A03 | 4.44 | -9.89 | 373868.91 | 2469048.14 | 0
A02 | 4 | -10 | 373656.83 | 2468998.82 | 497614
A01 | 4.36 | -10.07 | 373522.7 | 2468981.26 | 0